## AKT
IDN | AKT | GENERAL_PREDPR | GENERAL_PREDPR_DESCR | DAT | DATP | DATVP | DATV | OSFORMA | OSMNEN | OSMNENLIST | DATVV | DATMF | DAT_PRIKAZ | DAT_PODPIS | DAT_SROK | MATERLIST | PRILLIST | REJIM | NARU | POVR | OPIS | NEKS | MERO | KOMIS | ISPOL | NPRO | OSMNENTEXT | PERENOS | NOM_PRIKAZ | PREDSEDATEL | ZAMESTITEL | ASSIGN | FULL_AKT
65227 | 861 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-30 23:25 | 2014-04-30 23:25 | 2014-04-30 23:25 | 2014-04-30 23:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 11:43:27 | 2015-01-20 11:43:01 | 2014-03-18 | 2014-05-01 | 2014-05-18 |  |  | КЛ 35 кВ ф. 257 от ПС Р-2 работала в нормальном режиме | На ПС Р-2 35 кВ появилась земля, от руки отключили ВВ 35 кВ КЛ 35 кВ ф. 257 - земля исчезла. Длительность технологического нарушения 00 минут. | Кабель типа ОСБ 3х150. |  | Нет |  |  | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Силовой кабель; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 35.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 35 кВ ф. 257 от ПС Р-2 работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Р-2 35 кВ появилась земля, от руки отключили ВВ 35 кВ КЛ 35 кВ ф. 257 - земля исчезла. Длительность технологического нарушения 00 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии длительной эксплуатации с 1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте. 3.4.7 323255 Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150.) 4.6 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабель типа ОСБ 3х150. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. При ремонте применять муфты типа RAYCHTM. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 2 2. При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 3 3. Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ- 0,1 Гц. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 30.04.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Медь многопроволочная *** 5.3. Параметры: ОСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1953 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 61 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64985 | 218 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-30 20:54 | 2014-04-30 20:54 | 2014-04-30 21:00 | 2014-04-30 21:00 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 10:32:59 | 2014-12-23 14:55:28 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №218 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1054 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65035 | 840 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-30 19:30 | 2014-04-30 19:30 | 2014-04-30 20:20 | 2014-04-30 20:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 20:03:31 | 2015-01-14 14:29:23 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6026. | Повреждение провода А16. |  |  |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №840 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6026. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 8 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6026 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ НС-1. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 840.pdf 2. Лист осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1КТП6026 ВЛ 6 кВ № 6 пс НС-1.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64947 | 706 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-30 19:00 | 2014-04-30 19:00 | 2014-04-30 20:25 | 2014-04-30 20:25 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 07:52:37 | 2014-08-08 14:45:44 |  |  | 2014-05-15 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 19 часов 00 минут на КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №40 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №706 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №40 ВЛ-10кВ №1706 ПС 35кВ ЗР-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 19 часов 00 минут на КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 от ПС 35/10кВ ЗР-17 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №40 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №40 по ВЛ-10кВ №1706 ПС 35/10кВ ЗР-17. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 05.06.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №706 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65188 | 458 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 22:34 | 2014-04-30 22:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 18:28:22 | 2015-01-20 11:56:17 | 2011-08-26 | 2014-05-08 | 2014-05-17 |  |  | ПС АС-12 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме | 30.04.2014г. в 18.43 на ПС АС-12 отключились МВ-10 кВ ф. №12-12 от токовой отсечки и МВ-10 кВ Т-2 от МТЗ с погашением 2С 10 кВ. При осмотре выявлены следы перекрытия в ячейке МВ-10 кВ ф. №12-12 на ТТ-10 кВ с повреждением вторичных токовых цепей, следы закопчения на МВ-10 кВ. | ТТ-10 кВ ф. 12-12, вторичные токовые цепи. |  | нет |  |  | Начальник НУВС Тарнопольский И.В. | ;Итоговый акт; |  |  | № 314 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255 4.11, Электродуговое повреждение 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 22 ч. 34 м. (местного), 22 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 22 ч. 34 м. (местного), 22 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.427000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 61 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 410 0 3 категории 5 410 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 410 410 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 410 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 410 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АС 12 (110/10) ПС АС 12 (110/10) оборуд. ПС МВ-10 Т2 МВ-10 Т2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС АС-12 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 18.43 на ПС АС-12 отключились МВ-10 кВ ф. №12-12 от токовой отсечки и МВ-10 кВ Т-2 от МТЗ с погашением 2С 10 кВ. При осмотре выявлены следы перекрытия в ячейке МВ-10 кВ ф. №12-12 на ТТ-10 кВ с повреждением вторичных токовых цепей, следы закопчения на МВ-10 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Электродуговое перекрытие в кабельном отсеке чейки 10 кВ ф. 12-12 4.11 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ТТ-10 кВ ф. 12-12, вторичные токовые цепи. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Произвести высоковольтные испытания ТТ-10 кВ ф. 12-12 2. Произвести восстановление токовых цепей и проверку РЗА ф.12-12 3. Произвести текущий ремонт. а при необходимости замену ТТ-10 кВ ф.12-12 4. Произвести текущий ремонт МВ-10 кВ ф. 12-12 Ответственное лицо: начальник НУВС Тарнопольский И.В. 07.06.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТВК-10 *** 5.3. Параметры: 200 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали всех трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие тепловые повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Токи КЗ выше допустимого *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недопустимые режимы в сети *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС Тнарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65298 | 460 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 18:33 | 2014-04-30 23:10 | 2014-05-09 02:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 09:32:41 | 2015-01-20 11:57:04 | 2011-08-26 | 2014-05-07 | 2014-05-22 |  |  | ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 ПС АС12. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 23-10ч. Длительность технологического нарушения 277 минут. | Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №460 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.05.2014 г., 02 ч. 15 м. (местного), 02 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.385000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2945 чел. Суммарная отключённая нагрузка 3.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 564 0 3 категории 5 564 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 564 564 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 564 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 564 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 ПС АС12. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 23-10ч. Длительность технологического нарушения 277 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительной эксплуатации с 1974 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.1212. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1212 в АРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 14.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 15.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 10 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65135 | 115 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 2014-04-30 17:53 | 2014-04-30 17:53 | 2014-05-01 00:59 | 2014-05-01 00:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 10:26:34 | 2014-06-20 15:08:13 | 2011-08-26 | 2014-05-05 | 2014-05-17 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". | 30.04.2014 года в 17:53 на ПС 35/10 кВ "Шумилинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При осмотре оборудования КРУН-10 кВ ПС "Шумилинская" обнаружено повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ №7, ВЛ выведена в ремонт. После замены трансформатора тока 10 кВ выполнено РПВ, РПВ не успешно. При контроле изоляции установлено замыкание на землю фазы "В" отходящей ВЛ-10 кВ №7. При осмотре ВЛ-10 кВ №7 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено разрушение фарфорового корпуса разрядника РВО-10 КТП 10/0,4 кВ №265. После замены дефектного разрядника в 00:59 01.05.2014 года ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 426 минут. | Повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ ПС "Шумилинская". Разрешение фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 опорно-подвесного исполнения фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 314 | Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. | Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. | ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.05.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.05.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.213000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 261 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 267 0 3 категории 5 286 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 267 286 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 267 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 267 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Шумилинская 35/10 кВ ПС Шумилинская 35/10 кВ оборуд. ПС ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7 ТТ-10кВ ф."А" в ячейке ВВ-10кВ №7 КТП 10/0,4 кВ №265 КТП 10/0,4 кВ №265 по ВЛ-10кВ №7 ПС Шумилинская оборуд. ПС РВО-10 фазы "В" РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 17:53 на ПС 35/10 кВ "Шумилинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При осмотре оборудования КРУН-10 кВ ПС "Шумилинская" обнаружено повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ №7, ВЛ выведена в ремонт. После замены трансформатора тока 10 кВ выполнено РПВ, РПВ не успешно. При контроле изоляции установлено замыкание на землю фазы "В" отходящей ВЛ-10 кВ №7. При осмотре ВЛ-10 кВ №7 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено разрушение фарфорового корпуса разрядника РВО-10 КТП 10/0,4 кВ №265. После замены дефектного разрядника в 00:59 01.05.2014 года ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 426 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации с 1986 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265, что привело к замыканию на землю в сети 10 кВ. Сопутствующим фактором послужило воздействие неблагоприятных метеоусловий. 3.4.7 323253[05] В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий в течение срока службы вентильного разрядника с 1986 г. (дождь, гроза, ветер, гололед, мороз) образовались микротрещины в глазуре разрядника, что привело к разрушению фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская". 4.12 323253[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке 10 кВ ПС "Шумилинская". Разрешение фарфорового корпуса вентильного разрядника РВО-10 опорно-подвесного исполнения фазы "В" КТП 10/0,4 кВ №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты РВО-10 фаз "А" и "С" КТП 10/0,4 кв №265 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Шумилинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Шумилинского УЭС Суяров С.П. 07.06.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Разрядник *** 5.2. Марка: РВО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Минский электротехнический завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Во время нормальной работы *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65051 | 156 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-30 17:05 | 2014-04-30 17:05 | 2014-04-30 18:45 | 2014-04-30 18:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 09:54:21 | 2015-01-16 12:57:56 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". | 30 апреля 2014 года в 17 часов 05 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №127 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 18 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 100 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №156 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.290 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 586 0 3 категории 5 586 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 586 586 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 586 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 586 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30 апреля 2014 года в 17 часов 05 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская ПТФ" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №127 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 18 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 100 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "В" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №127 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 03.06.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Обливская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 20.05.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 156 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 156 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64916 | 839 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-30 16:38 | 2014-04-30 16:38 | 2014-04-30 18:10 | 2014-04-30 19:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-01 19:37:26 | 2014-05-14 11:24:40 | 2014-03-18 | 2014-05-01 | 2014-05-11 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская,АПВ РВ не успешно. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.306667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская,АПВ РВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс на опоре № 8/94. 3.4.8 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обратиться к жителям п. Молодой Сад через Мартыновское сельское поселение о сохранности ВЛ -0.4 .6/10 кВ. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 839.pdf 2. Лист осмотра Мартыновская 15.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65127 | 372 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 16:05 | 2014-04-30 18:25 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:50:18 | 2015-01-30 13:30:27 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен оп.№1-2 обрыв провода. | оп.№1-2 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 обрыв провода. |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.№1-2 обрыв провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№1-2 ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 обрыв провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП№168 ВЛ-6кВ"Почтовый" ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64976 | 217 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-30 16:01 | 2014-04-30 16:01 | 2014-04-30 16:06 | 2014-04-30 16:06 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 10:06:52 | 2014-12-23 14:54:29 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4280 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64917 | 838 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-30 15:55 | 2014-04-30 15:55 | 2014-04-30 15:58 | 2014-04-30 15:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-01 20:17:29 | 2015-01-14 14:20:47 | 2014-03-18 | 2014-05-01 | 2014-05-11 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №838 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65148 | 172 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 15:49 | 2014-04-30 15:49 | 2014-04-30 16:17 | 2014-04-30 16:17 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 11:08:54 | 2014-12-23 11:23:45 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ О-1 оп№6 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 66 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 3Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ О-1 оп№6 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65146 | 58 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 15:02 | 2014-04-30 15:02 | 2014-04-30 15:30 | 2014-04-30 15:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 11:02:27 | 2014-12-23 11:23:01 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №58 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-37 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65281 | 459 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 17:14 | 2014-04-30 17:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 09:01:03 | 2014-06-30 11:22:32 | 2011-08-26 | 2014-05-05 | 2014-05-22 |  | 4 | ВЛ-10кВ ф.904 от ПС СМ9 работала в нормальном режиме. | Не установлено. Отключена КУ. Фаза "А" - 0. ВЛ в осмотре. Отключена отпайка за ВН. Резерв ВЛ-10 кВ №121. ВЛ 10 кВ №904 за ВН В осмотре. 01.05.2014 в 11-26 включен ВН-Резерв ВЛ-10 кВ №121. Длительность технологического нарушения 134 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №459 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.891100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.399 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 176 0 3 категории 5 176 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 176 176 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 176 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 176 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904 ПС 35 кВ СМ9 ВЛ 10 кВ №904 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.904 от ПС СМ9 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлено. Отключена КУ. Фаза "А" - 0. ВЛ в осмотре. Отключена отпайка за ВН. Резерв ВЛ-10 кВ №121. ВЛ 10 кВ №904 за ВН В осмотре. 01.05.2014 в 11-26 включен ВН-Резерв ВЛ-10 кВ №121. Длительность технологического нарушения 134 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.904 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.05.2014 г. 323255[05] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 22.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_30.04.2014_для ВЛ-10 кВ №904_неотложная.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
76915 | 252 | 32165504 | Правобережные ЭС (Котельниковский РЭС) | 2014-04-30 14:45 | 2014-04-30 14:45 | 2014-04-30 17:26 | 2014-04-30 17:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 16:18:20 | 2014-12-11 14:24:47 | 2014-03-20 | 2014-05-08 | 2014-12-15 | 6 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №10 в работе от Iс. 10кВ ПС "Котельниково". | 30.04.2014 в 14:45 действием МТЗ на ПС "Котельниково" отключилась ВЛ-10кВ №10 ПС "Котельниково". В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" находящейся на балансе Котельниковского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-7 ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" введена в работу 30.04.2014 в 17:26. Были оьесточены социально-значимые объекты: ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 161 минуту. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 1400-/252 | Главный инженер Котельниковского РЭС Бачевский В.В. 08.05.2014 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котельниковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321655[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.781733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.89500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2390 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 474 0 3 категории 5 477 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 474 477 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 472 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 474 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково ВЛ №10 10 кВ ПС Котельниково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №10 в работе от Iс. 10кВ ПС "Котельниково". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 14:45 действием МТЗ на ПС "Котельниково" отключилась ВЛ-10кВ №10 ПС "Котельниково". В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" находящейся на балансе Котельниковского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-7 ВЛ-10кВ №10 "Котельниково" введена в работу 30.04.2014 в 17:26. Были оьесточены социально-значимые объекты: ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 161 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате оператвных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании за ЛР-7 КРН №1А принадлежит Пригородным МЭС "Волгоградоблэлектро". 3.4.8 321655[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Котельниковского РЭС Бачевский В.В. 08.05.2014 Заместитель председателя: Члены комиссии: старший диспетчер Котельниковского РЭС Медведева А.Н. 08.05.2014 Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба.doc 2. объяснительная за 30.04.14г..tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. 08.05.2014 Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65395 | 965 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-30 14:38 | 2014-04-30 14:38 | 2014-04-30 14:49 | 2014-04-30 14:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 08:12:32 | 2014-11-19 14:52:11 | 2014-01-17 | 2014-05-02 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10/6 Северная от МТО отключился В-10кВ ф. № 128 РПВ успешно | Без повреждений |  | Отсутствуют. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №965 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.179667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.980 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10/6 Северная от МТО отключился В-10кВ ф. № 128 РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65284 | 914 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-30 14:32 | 2014-04-30 14:32 | 2014-04-30 17:32 | 2014-04-30 17:32 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:15:31 | 2014-08-11 14:21:32 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №914 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.651000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.31200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65053 | 935 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-30 14:30 | 2014-04-30 14:30 | 2014-04-30 17:34 | 2014-04-30 17:34 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 09:58:24 | 2015-01-19 10:31:11 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11 | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№43-44. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | [7 empty] | АКТ №935 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Б-11 ВЛ 10 кВ №4 КТП №199 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. При осмотре ВЛ-0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№43-44. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. 3.4.7 323252[06] Повышенный провис провода ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0.4 кВ №1КТП №199 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Б 11. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 07.06.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65143 | 115 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 14:12 | 2014-04-30 14:12 | 2014-04-30 14:45 | 2014-04-30 14:45 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:56:36 | 2014-12-23 11:21:57 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-1 оп№8 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 79 0 3 категории 5 79 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 79 79 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 79 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 79 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-52 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-1 оп№8 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65554 | 378 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 2014-04-30 13:50 | 2014-04-30 13:50 | 2014-04-30 14:40 | 2014-04-30 18:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 17:38:59 | 2015-01-19 14:18:45 | 2014-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 13 часов 50 минут отключилась ВЛ 35 кВ ГТП-ЖБК-Ш39 с погашением ПС Ш39. По сообщению абонента на ПС ЖБК (абонентская) произошел излом колонки линейного разъединителя 35 кВ в сторону шин. В 14 часов 40 минут восстановлено электроснабжение потребителей по резерву от ПС Ш42. В 18 часов 16 минут восстановлена нормальная схема на ПС Ш39. | Повреждение на абонентской ПС ЖБК |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП Асеев А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.666667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 8000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1143 0 3 категории 5 1182 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1143 1182 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39 ВЛ 35 кВ ГТП- ЖБК-Ш39 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 50 минут отключилась ВЛ 35 кВ ГТП-ЖБК-Ш39 с погашением ПС Ш39. По сообщению абонента на ПС ЖБК (абонентская) произошел излом колонки линейного разъединителя 35 кВ в сторону шин. В 14 часов 40 минут восстановлено электроснабжение потребителей по резерву от ПС Ш42. В 18 часов 16 минут восстановлена нормальная схема на ПС Ш39. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на абонентской ПС ЖБК *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести послеаврийный осмотр оборудования ПС Ш39. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 30.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Начальник СЛЭП Асеев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Асеев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65002 | 26 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 13:47 | 2014-04-30 13:47 | 2014-04-30 16:27 | 2014-04-30 16:27 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 14:34:16 | 2014-12-23 11:18:45 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№5-6 схлест проводов А-3Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №26 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№5-6 схлест проводов А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64972 | 138 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-30 12:50 | 2014-04-30 12:50 | 2014-04-30 15:00 | 2014-04-30 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:59:37 | 2014-08-08 16:41:54 | 2014-03-20 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья - нормальный. | 30.04.2014 в 12:50 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ выведена ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№111-114 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 15:00. Обрыв провода оп 111- оп 114. Больницы - 1; Связь - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден провод марки А-50 на основной магистрали опоры №111-114 на ВЛ-6кВ от ПС Лебяжья в количестве - 6 метров. |  | Своевременно не был заменен дефектный провод со сверхнормативным сроком эксплуатации - 41 год. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.899167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 896 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 710 0 3 категории 5 712 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 710 712 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 698 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 710 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) ВЛ №8 6 кВ ПС Лебяжья (ЛЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 12:50 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ выведена ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№111-114 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 15:00. Обрыв провода оп 111- оп 114. Больницы - 1; Связь - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра. 3.4.10 321653[02] Обрыв провода произошел в результате вытяжки, т.е. уменьшения диаметра от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений и длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки А-50 на основной магистрали опоры №111-114 на ВЛ-6кВ от ПС Лебяжья в количестве - 6 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный провод со сверхнормативным сроком эксплуатации - 41 год. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении осмотра ВЛ-6кВ №8 от ПС Лебяжья провести проверку состояния провода, при необходимости выполнения замены провода включить данную ВЛ в план КР на 2016 год. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Куликов В.А. 23.06.2016 г. 321653[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64973 | 665 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-30 11:33 | 2014-04-30 11:33 | 2014-04-30 12:03 | 2014-04-30 12:03 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 10:01:09 | 2014-12-27 14:49:53 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №665 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская" ВЛ-0,4кВ№1 ТП-6124 от ВЛ-6кВ№104 ПС"Заводская" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65306 | 37 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-30 11:24 | 2014-04-30 11:24 | 2014-04-30 15:48 | 2014-04-30 15:48 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:46:22 | 2015-01-21 09:02:26 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №37 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 24 м. (местного), 11 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.850000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.51100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 408 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-285 ф.8 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65004 | 113 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 11:02 | 2014-04-30 11:02 | 2014-04-30 13:55 | 2014-04-30 13:55 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 14:41:40 | 2014-12-23 11:18:01 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №113 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 11 ч. 02 м. (местного), 11 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 11 ч. 02 м. (местного), 11 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-642 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65139 | 146 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 10:41 | 2014-04-30 10:41 | 2014-04-30 11:12 | 2014-04-30 11:12 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:43:16 | 2014-12-23 11:17:08 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№14 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 81 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-4 5Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№14 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65518 | 370 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:46 | 2014-04-30 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:38:52 | 2015-01-20 12:59:36 | 2014-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме о ПС Ш32 | В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Листопадов», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 46 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 7 мин. | без повреждений |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №370 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 825 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 348 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 348 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 348 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 348 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Листопадов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме о ПС Ш32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Листопадов», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 46 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 7 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Листопадов" ПС Ш32. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65519 | 369 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:39 | 2014-04-30 10:43 | 2014-04-30 10:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:47:29 | 2015-01-20 13:01:00 | 2014-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш32 | В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Черни», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 43 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 мин. | Не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №369 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 39 м. (местного), 10 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 43 м. (местного), 10 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 43 м. (местного), 10 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 333 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 150 0 3 категории 5 150 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 150 150 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 150 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 150 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни ПС 35 кВ Ш32 ВЛ 10 кВ Черни Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 39 минут действием МТЗ на ПС Ш32 отключилась ВЛ-10 кВ «Черни», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 10 ч. 43 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Черни" ПС Ш32. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65129 | 40 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 10:34 | 2014-04-30 10:34 | 2014-04-30 11:52 | 2014-04-30 11:52 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:00:28 | 2014-12-23 11:14:41 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№10 монтаж перекида ввода в жилой дом | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №40 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 74 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10 2Л-0,4кВ ТП-460 6Л-Прудентовоа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№10 монтаж перекида ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65385 | 185 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-30 10:30 | 2014-04-30 10:30 | 2014-04-30 14:55 | 2014-04-30 14:55 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 15:57:57 | 2015-01-09 12:22:33 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет |  | Нет |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская вл-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 10 ч. 30 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 14 ч. 55 м. ВЛ-0,4 кв Ф № 1 КТП 171/40 Л-5-10 кВ Березовская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65402 | 186 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2014-04-30 10:25 | 2014-04-30 10:25 | 2014-04-30 11:18 | 2014-04-30 11:18 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 09:12:05 | 2015-01-09 12:22:08 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160 Л-6-10 кВп.с. Сергиевская Вл -0,4 кВ ф.1КТП297/160Л-6-10 кВп.с. Сергиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 10 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 30.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 297/160 Л-6-10кВ Сергиевская успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65024 | 144 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-30 10:08 | 2014-04-30 10:08 | 2014-04-30 13:35 | 2014-04-30 13:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 16:00:05 | 2014-08-07 09:57:31 | 2014-03-20 | 2014-05-06 | 2014-05-15 | 2 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская". | 10:08 По неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" выедена в ремонт для устранения нагрева контактов на разъединителе. 13:35 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект контактного соединения. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.238050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.99100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 659 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 164 0 3 категории 5 164 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 164 164 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 161 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 164 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:08 По неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" выедена в ремонт для устранения нагрева контактов на разъединителе. 13:35 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Своевременно не произведено техническое обслуживание разъединителя. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект контактного соединения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 144.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64900 | 835 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 13:18 | 2014-04-30 13:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 13:53:30 | 2014-05-14 11:24:10 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская , РВ не успешное. Причина неустановлена. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 378 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 247 0 3 категории 5 247 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 247 247 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 247 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 247 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 10 кВ №5 х.Красноармейский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская , РВ не успешное. Причина неустановлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту 835.pdf 2. Лист осмотра ВЛ 10 кВ №5 пс Несмеяновская .pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64910 | 834 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 10:06 | 2014-04-30 10:20 | 2014-04-30 10:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 15:12:36 | 2014-05-06 11:32:36 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская находилась в работе. | 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 6 ПC Несмеяновская. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.049000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1573 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 475 0 3 категории 5 475 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 475 475 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 475 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 475 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский ПС 110кВ Несмеяновская ВЛ 10кВ №6 Малоорловский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 6 ПC Несмеяновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65128 | 373 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 13:00 | 2014-04-30 13:00 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:57:03 | 2015-01-19 22:28:41 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 | Отключен АВ-0,4кВ№2 МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ№2 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ№2 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ№2 ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПСШ27 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ№2 КТП№3 ВЛ-10кВ"Маркин-1" ПС Ш27 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65006 | 139 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-30 09:45 | 2014-04-30 09:45 | 2014-04-30 10:48 | 2014-04-30 10:48 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 14:48:43 | 2014-12-23 11:13:31 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-13 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77173 | 849 | 32165404 | Михайловские ЭС (Логовский РЭС) | 2014-04-30 09:14 | 2014-04-30 09:14 | 2014-04-30 12:32 | 2014-04-30 12:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-09 13:47:00 | 2014-12-30 10:13:16 | 2014-08-28 | 2014-05-02 | 2014-12-19 | 2 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. | 30.04.2014 в 09:14 по заявке потребителя ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены ТП-3164. 12:32 после замены потребительского ТП-3164 ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. | - | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.092400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 492 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 392 0 3 категории 5 392 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 392 392 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 392 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 в 09:14 по заявке потребителя ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены ТП-3164. 12:32 после замены потребительского ТП-3164 ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского ТП-3164. 3.4.8 321654[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64925 | 836 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-30 09:10 | 2014-04-30 09:10 | 2014-04-30 15:40 | 2014-04-30 19:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-02 23:22:40 | 2014-05-12 14:25:22 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 5 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная находилась в работе. | 30.04.2013г. в 09 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.130000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской ПС 35 кВ Железнодорожная ВЛ 10 кВ № 5 х.Донской Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2013г. в 09 часов 10 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушение изоляторов на опорах №114, №132 из-за старения. Год ввода в работу 1976г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Железнодорожная в пролётах опор №110-115, №128-132. Ответственное лицо: Мастер Дуб.УЭС Плясулин Ю.Ф. 30.06.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту №836.pdf 2. Лист осмотра к акту №836.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64953 | 337 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-30 08:57 | 2014-04-30 08:57 | 2014-04-30 09:54 | 2014-04-30 09:54 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 08:45:39 | 2014-11-14 13:46:17 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме | 30.04.2014 г. в 08 часов 57 минут мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". 30.04.2014 г. в 09 часов 57 минут бригада Советского УЭС выехала на обход -осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили схлест проводов 30.04.2014 г. в 09 часов 54 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ КТП 2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. | Схлест проводов |  | нет |  |  | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 09 ч. 54 м. (местного), 09 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 300 0 3 категории 5 600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 300 600 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 300 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 300 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2/250 по ВЛ 10 кВ №12 Больница ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г. в 08 часов 57 минут мастеру Советского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Советская об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". 30.04.2014 г. в 09 часов 57 минут бригада Советского УЭС выехала на обход -осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП №2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили схлест проводов 30.04.2014 г. в 09 часов 54 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ КТП 2/250 "Больница" по ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 13.05.2014 г. 328150[03] 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №12 "Больница" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 13.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65222 | 836 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-30 08:53 | 2014-04-30 08:53 | 2014-04-30 10:37 | 2014-04-30 13:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 11:24:07 | 2014-05-30 10:17:45 | 2014-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-18 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ПС Обливная находилась в работе. | 30.04.2014г. в 8 часов 53 минуты оперативным персоналом обнаружено разрушение изолятора на ф.С ШР- 35 ТН 35, со стороны шин, МВ 35 Т2 отключен от руки. | Поврежден изолятор типав ИОС 35/500. |  | Несвоевременная замена отработавшего свой нормативный срок оборудования. |  |  | Инженер СПС Перфилов М.В. | ;Раз"единитель;Механическое разрушение;По состоянию оборудования; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 53 м. (местного), 08 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 53 м. (местного), 08 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.213333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Механическое разрушение По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 53 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4638 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 942 0 3 категории 5 942 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 942 942 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 942 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 942 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Обливная ПС 110 кВ Обливная оборуд. ПС 1С-35 1С-35 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ПС Обливная находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 8 часов 53 минуты оперативным персоналом обнаружено разрушение изолятора на ф.С ШР- 35 ТН 35, со стороны шин, МВ 35 Т2 отключен от руки. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[01] В результате длительной эксплуатации (в работе с 1953 года) из-за старения фарфора произошло разрушение изолятора на ШР -35 ТН 35 ф.С . 4.1 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден изолятор типав ИОС 35/500. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего свой нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену ШР 35 ТН 35. Ответственное лицо: Начальник СП Ульянов Н.С. 31.07.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РНД(3)-35 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 61 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СПС ПО ВЭС Ульянов Н.С. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Начальник СРЗАИ ВЭС Лосев А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. DSCF2072.JPG 2. DSCF2071.JPG 3. DSCF2128.JPG 4. Расчёт акт №836.docx Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СПС Перфилов М.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64946 | 207 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-30 08:50 | 2014-04-30 08:50 | 2014-04-30 12:30 | 2014-04-30 12:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 07:47:45 | 2014-05-07 15:50:10 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ №1101 А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 8 часов 50 минут на ПС 35/10 кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101. Внеочередным осмотром ВЛ на проводах в пролете опор №45-46 обнаружен наброс ветки дерева. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-05-05 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-05-05 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.220000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.73900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 ПС 35/10кВ №1101 А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 8 часов 50 минут на ПС 35/10 кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1101. Внеочередным осмотром ВЛ на проводах в пролете опор №45-46 обнаружен наброс ветки дерева. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием сильного ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор №45-46. Дерево высотой 12-13 метров находится на расстоянии 7 метров от ВЛ. 3.4.7 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 на предмет необходимости обрезки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 05.06.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-05-05 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-05-05 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-05-05 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №207 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65531 | 837 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-30 08:48 | 2014-04-30 08:48 | 2014-04-30 08:48 | 2014-04-30 13:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 13:54:18 | 2014-05-14 17:25:49 | 2014-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-24 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5 находилась в работе. | 30.04.14 в 08:53 на ПС "Обливная" оперативным персоналом обнаружена"земля" по фазе "А" на ВЛ-35 кВ Обливная - Рассвет - СМ-5. ВЛ-35 кВ отключена для устранения повреждения. | Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. |  | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 08 ч. 48 м. (местного), 08 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 ВЛ 35 кВ Рассвет - СМ-5 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.14 в 08:53 на ПС "Обливная" оперативным персоналом обнаружена"земля" по фазе "А" на ВЛ-35 кВ Обливная - Рассвет - СМ-5. ВЛ-35 кВ отключена для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. 3.4.11 323256[01] Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опоре № 33 фазы "А", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и разрушению изолятора с падением провода на землю. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При корректировке БП на 2015 год, предусмотреть замену полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 31.12.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Изолятор линейный подвесной *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1996 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты конструкции и изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 17 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf 2. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Рассвет - СМ-5.pdf 3. Полимер.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64945 | 206 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:08 | 2014-04-30 11:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 07:46:26 | 2014-05-07 15:50:42 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 4 | 1 | ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ ЗР-19 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 30.04.2014 года в 8 часов 40 минут на ПС 35/10кВ ЗР-19 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1901. Внеочередным осмотром ВЛ на проходных изоляторах КТП 10/0,4кВ №34 обнаружена обгоревшая птица. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-05-05 | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-05-05 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.370000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.46200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 583 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19 ВЛ-10кВ №1901 ПС 35кВ ЗР-19 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ ЗР-19 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 года в 8 часов 40 минут на ПС 35/10кВ ЗР-19 действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1901. Внеочередным осмотром ВЛ на проходных изоляторах КТП 10/0,4кВ №34 обнаружена обгоревшая птица. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате перекрытия птицей на проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №34, на линии возникло короткое замыкание, которое и привело к аварийному отключению линии. 3.4.13 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №34 по ВЛ-10кВ №1901 ПС 35/10 кВ от ЗР-19. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 16.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-05-05 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-05-05 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-05-05 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-05-05 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-05-05 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-05-05 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №206 от 30.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65046 | 368 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 08:40 | 2014-04-30 11:58 | 2014-04-30 11:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 09:08:09 | 2015-01-10 13:50:51 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | причина не установлена мтз | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, включена по частям поностью, причин аварийного отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.145000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.90300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 874 0 3 категории 5 874 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 874 874 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 874 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 874 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: причина не установлена мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, включена по частям поностью, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ 5 ПС Р Колодец.bmp 2. ЛО внеочередной 5 Русский Колодец 30 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64952 | 336 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-30 08:38 | 2014-04-30 08:38 | 2014-04-30 11:42 | 2014-04-30 11:42 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 08:43:23 | 2014-12-19 14:53:47 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 работала в нормальном режиме. | 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 09 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. по команде ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 введена в работу. | Схлест проводов. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. (местного), 08 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003066 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110 Б.Царын-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014 г., 08 ч. 38 м. мастеру Большецарынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 09 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Большецарынского УЭС выехала на осмотр КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. 30.04.2014 г., 11 ч. 42 м. по команде ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 02.06.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2/160 Строительная по ВЛ 10 кВ №17 Промзона ПС 110/10 кВ Б.Царын-2 на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 21.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65124 | 375 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-30 08:06 | 2014-04-30 08:06 | 2014-04-30 09:06 | 2014-04-30 09:06 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:35:54 | 2014-06-27 09:58:10 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/19А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64964 | 497 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-30 07:56 | 2014-04-30 07:56 | 2014-04-30 22:32 | 2014-04-30 22:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:14:59 | 2014-05-08 08:46:30 | 2014-01-23 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. | 30.04.2014г. в 07 часов 56 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул",отключена опоперативно. 30.04.2014г. в 13 часов 05 минут с разрешения ДД ОДС КЭС по распоряжению выехала бригада Ики-Бурульского УЭС на осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". 30.04.2014г. в 22 часа 32 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" было обнаружено: повреждение траверсы на опоре №52 за Р-1. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №497 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 56 м. (местного), 07 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 56 м. (местного), 07 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.292000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 07 часов 56 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул",отключена опоперативно. 30.04.2014г. в 13 часов 05 минут с разрешения ДД ОДС КЭС по распоряжению выехала бригада Ики-Бурульского УЭС на осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". 30.04.2014г. в 22 часа 32 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[01] повреждена траверса на опоре №52 за Р-1 4.14 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" было обнаружено: повреждение траверсы на опоре №52 за Р-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для неизолир.крепления 3 проводов *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 14 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64880 | 16 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-30 07:53 | 2014-04-30 07:53 | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 08:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:13:39 | 2014-12-30 10:24:52 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Фрунзе-1. | МТЗ | В 07 часов 53 минуты на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 17 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 53 м. (местного), 07 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 53 м. (местного), 07 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Фрунзе-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 07 часов 53 минуты на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 20.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 17 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №16.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64959 | 496 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-30 07:25 | 2014-04-30 07:25 | 2014-04-30 11:30 | 2014-04-30 11:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 08:57:16 | 2014-05-07 09:26:10 | 2014-01-23 | 2014-05-06 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 30.04.2014г. в 07 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" при осмотре ПС было обнаружено "Земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский",оперативно отключена. 30.04.2014г. в 11 часов 30 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено: Обрыв вязки на опоре №258. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №496 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.326667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 705 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский ВЛ-10кВ Ц.У. Хомутниковский от ПС 110/10 кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 30.04.2014г. в 07 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" при осмотре ПС было обнаружено "Земля" в сети по ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский",оперативно отключена. 30.04.2014г. в 11 часов 30 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.У. Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328153[01] Обрыв вязки на опоре №258 вследствии длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено: Обрыв вязки на опоре №258. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 10.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.У.Хомутниковский" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хамур". Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 26 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65108 | 373 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-30 07:10 | 2014-04-30 07:10 | 2014-04-30 07:30 | 2014-04-30 07:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 08:24:42 | 2015-01-10 13:48:58 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-17 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №373 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.830000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.26300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2540 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1414 0 3 категории 5 1414 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1414 1414 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1414 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1414 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 373.1.pdf 2. 373.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65123 | 374 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-30 06:25 | 2014-04-30 06:25 | 2014-04-30 07:23 | 2014-04-30 07:23 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:27:41 | 2014-06-27 09:58:47 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 62 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/25А по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65163 | 254 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-30 06:10 | 2014-04-30 06:10 | 2014-04-30 07:02 | 2014-04-30 07:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 13:54:21 | 2014-11-19 14:54:38 | 2014-01-17 | 2014-05-08 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6кВ №7 ПС 35\6 "Стекловолокно" | повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - ТП 72 |  | Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №254 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 13.866667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.17600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 5400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 16.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №7 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6кВ №7 ПС 35\6 "Стекловолокно" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ-6 кВ на участке ПС - ТП 72 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания и определить место повреждения Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 08.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 08.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64871 | 448 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-30 05:59 | 2014-04-30 05:59 | 2014-04-30 07:04 | 2014-04-30 07:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:39:43 | 2015-01-20 11:57:40 | 2011-08-26 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  |  | ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. | На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1111 ПС АС11. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 07-04ч. Длительность технологического нарушения 65 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 07 ч. 04 м. (местного), 07 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 07 ч. 04 м. (местного), 07 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 480 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.990 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 375 0 3 категории 5 375 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 375 375 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 375 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 375 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1111. АПВ, РПВ - неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1111 ПС АС11. Потребители были запитаны 30.04.2014г.в 07-04ч. Длительность технологического нарушения 65 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 21.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 22.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65205 | 377 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-30 05:50 | 2014-04-30 06:20 | 2014-04-30 11:32 | 2014-04-30 11:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 09:51:02 | 2015-01-10 14:03:13 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР -141М МТЗ | повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М |  | не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник МКРЭС Симко А.П. | Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. | приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 06 ч. 20 м. (местного), 06 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10.03, Атмосферные перенапряжения (гроза) 323257[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.410000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР -141М МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие грозовых перенапряжений 3.4.10.03 323257[04] повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М 4.14 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение изоляторов ф. А, В оп. №51 за ЛР 141М *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 выполнить внеочередной осмотр ВЛ, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 30.05.2014 г. 323257[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65312 | 927 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-30 05:14 |  |  | 2014-04-30 05:14 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:05:13 | 2014-11-20 11:40:20 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Причина не установлена. На ПС Советская ДЭМ видел в этот момент вспышку на портале ВЛ там орлы вили гнездо. Осмотрено место-видимых замечаний нет. 30.04.14 14.22 СЛЭП произведен осмотр ВЛ-110 741 на оп.155 Ф.А следы оплавления (перекрытие) от наброса. ПС 220/110/35/10 Владимировка: Отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ успешное. ЦРАП 47,9 км ± 7,7 км от ПС Владимировка Ф.А. ПС 110/35/10 Советская: отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ выведено по режиму. В 05.28 РПВ успешное. | Без повреждений. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №927 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 741 ВЛ 110 кВ Владимировка-Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. На ПС Советская ДЭМ видел в этот момент вспышку на портале ВЛ там орлы вили гнездо. Осмотрено место-видимых замечаний нет. 30.04.14 14.22 СЛЭП произведен осмотр ВЛ-110 741 на оп.155 Ф.А следы оплавления (перекрытие) от наброса. ПС 220/110/35/10 Владимировка: Отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ успешное. ЦРАП 47,9 км ± 7,7 км от ПС Владимировка Ф.А. ПС 110/35/10 Советская: отключился В-110 ВЛ 741 от 1 ст. ТЗНП АПВ выведено по режиму. В 05.28 РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65106 | 372 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-30 04:30 | 2014-04-30 04:30 | 2014-04-30 10:05 | 2014-04-30 10:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 08:17:25 | 2015-01-10 13:49:21 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №372 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 30.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 30.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 30.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33 ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-33 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 372.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64884 | 19 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-29 22:58 | 2014-04-29 22:58 | 2014-04-29 23:17 | 2014-04-30 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:43:46 | 2014-11-18 18:04:15 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС 110/35/10 кВ ЦРП Т-2 отключился от Дифзащиты сторонами 110/35/10. | Снижение изоляции вторичных цепей ТТ-10 кВ Т-2 |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Вербицкий С.А. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.14, Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунт. реакторы 110 кВ и выше 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 23 ч. 17 м. (местного), 23 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.875000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.63900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 52 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 9354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 121.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5452 0 3 категории 5 7450 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5452 7450 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5450 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5452 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ ЦРП ПС 110/35/10 кВ ЦРП оборуд. ПС Т-2 Трансформатор Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС 110/35/10 кВ ЦРП Т-2 отключился от Дифзащиты сторонами 110/35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Снижение изоляции вторичных цепей ТТ-10 кВ Т-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести контроль изоляции ТТ-10 Т-2 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. Ответственное лицо: Главный инженер ЦГП Акатов А.А. 30.05.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТВЛМ-10 (6) *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1991 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник ЦГП А.А. Секирин Главный инженер ЦГП А.А. Акатов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64864 | 447 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-29 22:08 | 2014-04-29 22:08 | 2014-04-29 22:14 | 2014-04-29 22:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:19:50 | 2015-01-20 11:58:39 | 2011-08-26 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  |  | ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. | На ПС АС7действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.706. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.706 ПС АС7. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 22-14ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 08 м. (местного), 22 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 14 м. (местного), 22 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 14 м. (местного), 22 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.099000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 480 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.990 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 375 0 3 категории 5 375 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 375 375 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 375 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 375 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 ПС 35 кВ АС7 ВЛ 10 кВ №706 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.706 от ПС АС7 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС7действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.706. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.706 ПС АС7. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 22-14ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.706 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 19.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 20.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65515 | 368 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-29 22:00 | 2014-04-29 22:00 | 2014-04-29 22:33 | 2014-04-29 22:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:31:27 | 2015-01-20 08:41:53 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 | В 22 часа 00 минут действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 22 ч. 33 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 33 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.275000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 722 0 3 категории 5 727 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 722 727 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 722 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 722 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 22 часа 00 минут действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 22 ч. 33 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 33 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 29.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64860 | 446 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-29 21:14 | 2014-04-29 21:14 | 2014-04-29 21:27 | 2014-04-29 21:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:04:56 | 2015-01-20 11:59:04 | 2011-08-26 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  |  | ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Б.Салы работала в нормальном режиме. | На ПС Б.Салы действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.3. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Б.Салы. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 21-27ч. Длительность технологического нарушения 13 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №446 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 14 м. (местного), 21 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 14 м. (местного), 21 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 27 м. (местного), 21 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 27 м. (местного), 21 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.117000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 950 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.540 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 451 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 451 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 451 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Б.Салы работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Б.Салы действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.3. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Б.Салы. Потребители были запитаны 29.04.2014г.в 21-27ч. Длительность технологического нарушения 13 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 19.05.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 20.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65071 | 370 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:21 | 2014-04-29 21:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:30:53 | 2015-01-10 13:50:01 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №370 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1230 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 554 0 3 категории 5 554 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 554 554 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 554 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 554 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 370.1.pdf 2. 370.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65074 | 371 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:11 | 2014-04-29 21:23 | 2014-04-29 21:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:39:50 | 2015-01-10 13:49:44 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено |  | Не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №371 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 21 ч. 23 м. (местного), 21 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 520 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Салы ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 371.1.pdf 2. 371.2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65310 | 127 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 21:02 | 2014-04-29 21:02 | 2014-04-29 22:10 | 2014-04-29 22:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:02:02 | 2015-01-21 09:02:09 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп. №2-3 | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 21 ч. 02 м. (местного), 21 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 169 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 160 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 160 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-29 ф.603 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп. №2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64881 | 495 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-29 19:55 | 2014-04-29 19:55 | 2014-04-29 20:57 | 2014-04-29 20:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:15:33 | 2014-05-07 09:25:16 | 2014-01-24 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 19 часов 55 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 20 часов 57 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №495 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 55 м. (местного), 19 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 55 м. (местного), 19 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 19 часов 55 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 20 часов 57 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 09.06.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Володаровская" . Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 26.05.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64855 | 705 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 20:40 | 2014-04-29 20:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 07:24:22 | 2014-12-30 11:55:33 |  |  | 2014-05-10 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 29.04.2014 года в 19 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 в пролете опор №123-27*123-28 обнаружен обрыв провода фазы "А". | Обрыв провода в пролете опор №123-27*123-28 (марки АС-16) |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | [6 empty] | АКТ №705 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №123 ВЛ-10 кВ №1108 ПС 35кВ Е-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 года в 19 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №123 по ВЛ-10кВ №1108 от ПС 35/10кВ Е-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №123 в пролете опор №123-27*123-28 обнаружен обрыв провода фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате наброса неизвестными лицами проволоки на провода в пролете опор №123-27*123-28 произошел обрыв провода фазы "А", в результате возникшего короткого замыкания линии на КТП 10/0,4кВ №123 отключился АВ-0,4кВ №1 3.4.8 323258[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №123-27*123-28 (марки АС-16) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию Егорлыкского сельского поселения о проведении беседы с населением о недопущении вандализма на линиях электропередач. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 30.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №705 от 29.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64879 | 494 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 19:40 | 2014-04-29 19:46 | 2014-04-29 19:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:10:46 | 2014-05-06 09:13:34 | 2014-01-24 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 19 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 19 часов 46 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 19 ч. 46 м. (местного), 19 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 19 ч. 46 м. (местного), 19 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Манц ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 19 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 19 часов 46 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 05.06.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" Ответственное лицо: Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 05.06.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64882 | 150 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-29 19:05 | 2014-04-29 19:05 | 2014-04-29 20:58 | 2014-04-29 20:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:25:19 | 2014-06-04 15:55:13 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. | Разрушен изолятор ШФ-10 на оп.4-00/320 ф. "С". Полная "земля" по фазе "С", МВ-10 отключен | В 19 часов 05 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф. "С" на опоре № 4-00/320. Л-10 кВ Л-4 Ганчуковская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 113 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник РЭС Ревенок Г.А. | Главный инженер РЭС Винников О.В. | филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.188333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.57900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 907 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушен изолятор ШФ-10 на оп.4-00/320 ф. "С". Полная "земля" по фазе "С", МВ-10 отключен *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "С" на опоре № 4-00/320. 4.1 323254[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 19 часов 05 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф. "С" на опоре № 4-00/320. Л-10 кВ Л-4 Ганчуковская введена в работу после замены изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 113 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 20.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 17 год от начала эксплуатации: 17 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 150.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65311 | 926 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 18:43 | 2014-04-29 18:43 | 2014-04-30 11:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:03:58 | 2015-01-21 09:01:52 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №926 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.48600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 396 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 383 0 3 категории 5 383 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 383 383 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 383 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 383 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-277 ф.627 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64877 | 493 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-29 18:38 | 2014-04-29 18:38 | 2014-04-29 18:40 | 2014-04-29 18:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:06:36 | 2014-05-06 09:12:58 | 2014-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 18 часов 38 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Бригада-2" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 18 часов 40 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 18 ч. 38 м. (местного), 18 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 18 ч. 38 м. (местного), 18 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 2 ВЛ-10кВ Бригада 2 от ПС35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 18 часов 38 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Бригада-2" под действием МТЗ. 29.04.2014г. в 18 часов 40 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Бригада-2" от ПС 35/10кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65315 | 836 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 16:07 | 2014-04-29 16:07 | 2014-04-29 22:15 | 2014-04-29 22:15 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:07:05 | 2014-08-11 14:22:35 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.864000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.62200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП-39 ф.122 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65317 | 930 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 16:00 | 2014-04-29 16:00 | 2014-04-29 22:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:08:57 | 2015-01-21 09:01:28 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №930 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.504167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.18800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 489 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 481 0 3 категории 5 481 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 481 481 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 481 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 481 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -114 ф.10 ПС Прогресс оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65321 | 67 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 15:37 | 2014-04-29 15:37 | 2014-04-29 16:20 | 2014-04-29 16:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:10:45 | 2015-01-21 09:01:13 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 1-2 | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №67 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.286667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.41600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65034 | 35 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-29 15:07 | 2014-04-29 15:07 | 2014-04-30 14:30 | 2014-04-30 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 19:52:15 | 2015-01-30 13:31:18 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ТП 10/0,4кВ №5386 по ВЛ 10кВ №1 ПС Никольская находилось в работе. | Перегорание ПК-10 фаз А,В,С. | Повреждение ТМ 40. |  | Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Ванцов О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. | Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №35 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 оборуд. ПС ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №1 Ферма №1 ТП №5386 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП 10/0,4кВ №5386 по ВЛ 10кВ №1 ПС Никольская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорание ПК-10 фаз А,В,С. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная затрансформатора. 3.4.7 323256[04] Выброс масла из ТМ-40, расширение бака трансформатора, пробой изоляции ВВ обмоток. 4.12 323256[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ТМ 40. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработанного нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередную проверку изоляции ВВ и НВ обмоток трансформаторов со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер Заветинского УЭС Решетников В.В. 30.06.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Подплавление,оплавление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Заветинского РЭС Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра КТП-5386 ВЛ-10 кВ№1 ПС Никольская от 29.04.2014.pdf 2. РАСЧЕТ КТП 5386 ВЛ 10№1 ПС Никольская 29.04.14г.docx Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Ванцов О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65323 | 934 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 14:35 | 2014-04-29 14:35 | 2014-04-29 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:13:26 | 2015-01-21 09:00:58 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 | [5 empty] | Мещеряков С.В. | [7 empty] | АКТ №934 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.573333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 143 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 137 0 3 категории 5 137 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 137 137 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 137 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-45 ф.19 ПС Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мещеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65322 | 937 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 14:33 | 2014-04-29 14:33 | 2014-04-29 18:12 | 2014-04-29 18:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 10:11:31 | 2014-11-19 18:59:52 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | введен в работу после осмотра МТО | Без повреждений |  | Не выявлены |  |  | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №937 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.409000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.50500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.660 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: введен в работу после осмотра МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65212 | 906 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-29 14:29 | 2014-04-29 14:29 | 2014-04-29 17:17 | 2014-04-29 17:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 10:27:10 | 2014-11-19 08:27:41 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-18 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10кВ Пироговка отключен от КУ В-10 ф.5 - земля ф." А", включен после осмотра, замечаний нет. | Без повреждения оборудования |  | Неудовлетворительная организация технического обслуживания |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №906 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Пироговка ВЛ 10 кВ №5 Пироговка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10кВ Пироговка отключен от КУ В-10 ф.5 - земля ф." А", включен после осмотра, замечаний нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 29.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65320 | 932 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 14:23 | 2014-04-29 14:23 | 2014-04-29 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:10:13 | 2015-01-21 09:00:43 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №932 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.653333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 127 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -352 ф.416 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65509 | 367 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-29 13:53 | 2014-04-29 13:53 | 2014-04-29 17:23 | 2014-04-29 17:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 10:20:38 | 2014-06-30 08:15:03 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 | В 13 часов 53 минуты действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №155-157. | Обрыв провода в пролете опор №155-157. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1996 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 722 0 3 категории 5 727 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 722 727 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 722 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 722 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый ПС 35 кВ Ш20 ВЛ 6 кВ Почтовый Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 53 минуты действием МТЗ на ПС Ш20 отключилась ВЛ-6 кВ «Почтовый», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №155-157. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №155-157. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №143-160 по ВЛ 6 кВ "Почтовый" ПС Ш20. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 30.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65318 | 931 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 13:45 | 2014-04-29 13:45 | 2014-04-29 22:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:09:27 | 2015-01-21 09:00:29 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №931 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 25 м. (местного), 22 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.466667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.03400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 176 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -17 ф.612 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65316 | 933 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 13:26 | 2014-04-29 13:26 | 2014-04-29 15:30 | 2014-04-29 15:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:08:36 | 2015-01-21 09:12:08 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №933 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.826667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 394 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 382 0 3 категории 5 382 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 382 382 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 382 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65314 | 929 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 13:22 | 2014-04-29 13:22 | 2014-04-29 22:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:07:01 | 2015-01-21 08:59:57 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №929 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.859000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.52400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 398 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 388 0 3 категории 5 388 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 388 388 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 388 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 388 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -204 ф.623 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65302 | 298 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 12:40 | 2014-04-29 12:40 | 2014-04-29 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:38:23 | 2015-01-21 08:59:40 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.340000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 879 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 864 0 3 категории 5 864 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 864 864 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 864 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 864 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-433 ф.26 ПС Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65009 | 50 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-29 12:22 | 2014-04-29 12:22 | 2014-04-29 15:49 | 2014-04-29 15:49 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 14:55:39 | 2014-12-23 11:12:52 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№13 замена ж/б приставки и выправка опоры | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №50 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 51 0 3 категории 5 51 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 51 51 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 51 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 51 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-134 5Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№13 замена ж/б приставки и выправка опоры *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64840 | 444 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-29 12:07 | 2014-04-29 12:07 | 2014-04-29 12:16 | 2014-04-29 12:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 14:06:18 | 2015-01-20 10:06:40 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отсутствие напряжения на линии,социально-значимых потребителей нет. Мтз. Отключился АВ-0.4 №1. | Повреждений не выявлено. |  | Не выявлено. |  |  | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. | ;Поврежд. электротехн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №444 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 12 ч. 16 м. (местного), 12 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №408 КТП № 156 Вл 0,4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отсутствие напряжения на линии,социально-значимых потребителей нет. Мтз. Отключился АВ-0.4 №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр Вл 0.4 кВ №1 от КТП №156 Вл 10 кВ № 408. Ответственное лицо: Мастер Краснокутского участка Любимский В.Г. 29.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65301 | 809 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 12:00 | 2014-04-29 12:00 | 2014-04-29 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:37:00 | 2014-08-11 14:25:22 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №809 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.530500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.68100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-675 ф.25 ПС Восточная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65000 | 328 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 11:52 | 2014-04-29 13:44 | 2014-04-29 14:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 13:38:46 | 2014-05-21 14:23:55 | 2014-03-20 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  | 1 | ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань с ТП-313 находилась в работе в нормальном режиме. | 29.04.2014 в 11-47 от МТЗ с успешным АПВ на ПС Котлубань отключился В-10кВ №3. В 11-52 ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта контактного соединения на вводе ВН силового трансформатора ТП-313. | В ТП-313 пежог пильки ввода ВН силового трансформатора, фазы "В". |  | Своевременно не была выполнена протяжка контактных соединений вводов силового трансформатора ТП-313. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.645867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1690 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 594 0 3 категории 5 610 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 594 610 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 564 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 16 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 594 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань с ТП-313 находилась в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 в 11-47 от МТЗ с успешным АПВ на ПС Котлубань отключился В-10кВ №3. В 11-52 ВЛ №3 10 кВ ПС Котлубань была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта контактного соединения на вводе ВН силового трансформатора ТП-313. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нагрев контакта ввода ВН силового трансформатора ТП-313 с последующим повреждением шпильки вода. 4.10 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-313 пежог пильки ввода ВН силового трансформатора, фазы "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выполнена протяжка контактных соединений вводов силового трансформатора ТП-313. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести ревизию контактных соединений ТП-313. Ответственное лицо: Попов А.В. 05.06.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Ввод высоковольтный (трансформатора) *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65130 | 374 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 11:47 | 2014-04-29 18:49 | 2014-04-29 18:49 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:01:23 | 2015-01-19 22:28:04 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружено повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ. | Повреждениеплавкой вставки предохратителя ПН-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 в результате увеличения нагрузки |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №374 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 18 ч. 49 м. (местного), 18 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 49 м. (местного), 18 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.211000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.31000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено повреждение плавкой вставки предохранителя ПН-0,4кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждениеплавкой вставки предохратителя ПН-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 в результате увеличения нагрузки *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 420 ВЛ-10кВ Родина ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 29.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65300 | 103 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 11:30 | 2014-04-29 11:30 | 2014-04-29 20:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:36:02 | 2015-01-21 08:59:26 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 6-7 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.09200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 409 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 400 0 3 категории 5 400 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 400 400 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 400 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-243 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65296 | 922 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 11:07 | 2014-04-29 11:07 | 2014-04-29 15:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:27:34 | 2015-01-21 08:59:11 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №922 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.920000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.79300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 58 0 3 категории 5 58 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 58 58 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 58 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 58 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-642 ф.615 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65295 | 921 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 11:04 | 2014-04-29 11:04 | 2014-04-29 14:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:26:36 | 2015-01-21 08:58:31 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 8-9 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №921 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.71700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 119 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 110 0 3 категории 5 110 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 110 110 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 109 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 110 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-333 ф.607 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65286 | 261 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 11:01 | 2014-04-29 11:01 | 2014-04-29 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:18:34 | 2015-01-21 08:58:14 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65288 | 297 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 10:41 | 2014-04-29 10:41 | 2014-04-29 12:31 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:19:53 | 2015-01-21 08:57:53 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 12 ч. 31 м. (местного), 12 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.458333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 144 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 144 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 144 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77172 | 848 | 32165404 | Михайловские ЭС (Логовский РЭС) | 2014-04-29 10:21 | 2014-04-29 10:21 | 2014-04-29 13:20 | 2014-04-29 13:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-09 13:44:19 | 2014-12-30 09:01:06 | 2014-08-28 | 2014-05-05 | 2014-12-19 | 2 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. | 29.04.2014 в 10:21 по заявке потребителя ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены потребительского КТП- 3860. 13:20 после замены потребительского КТП-3860 на потребительском участке, ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. | - | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Логовский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.387833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 378 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 292 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 292 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 268 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014 в 10:21 по заявке потребителя ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля выведена в ремонт для замены потребительского КТП- 3860. 13:20 после замены потребительского КТП-3860 на потребительском участке, ВЛ №24 10 кВ ПС Иловля введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ №24-5 10 кВ ПС Иловля произошел для замены потребительского КТП-3860. 3.4.8 321654[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Логовского РЭС Долгов В.В. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Логовского РЭС Махаева С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Русанова Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64872 | 492 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 10:18 | 2014-04-29 19:42 | 2014-04-29 19:42 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:44:09 | 2014-05-08 08:47:28 | 2013-02-14 | 2014-05-07 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" работала в нормальном режиме. | 29.04.2014г. в 10:18 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Вахта" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была выведена в ремонт. В 19:42 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" был обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ТР-10 кВ от КТП №7/25кВА. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 18 м. (местного), 10 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 18 м. (местного), 10 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 19 ч. 42 м. (местного), 19 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 19 ч. 42 м. (местного), 19 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.450000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.2014г. в 10:18 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Вахта" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была выведена в ремонт. В 19:42 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[02] Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта" был обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ТР-10 кВ от КТП №7/25кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Насосная" от ПС 35/10 кВ "Вахта". Ответственное лицо: Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 9 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2004 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65037 | 365 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-29 10:12 | 2014-04-29 10:12 | 2014-04-29 10:59 | 2014-04-29 10:59 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 08:14:21 | 2014-06-20 14:26:21 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "Ж" | Сгорел предохранитель ф. "Ж" |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 59 м. (местного), 10 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 59 м. (местного), 10 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 212 0 3 категории 5 212 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 212 212 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 212 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 212 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 ПС Т-17 КЛ 6кВ №71 ТП-85 ВЛ 0,4кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "Ж" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "Ж" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65409 | 187 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-29 10:10 | 2014-04-29 10:10 | 2014-04-29 14:15 | 2014-04-29 14:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:27:55 | 2014-05-22 08:00:47 | 2014-03-20 | 2014-05-08 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 29.04.14 г. в 10:10 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" отключена по ТУ. 29.04.14 г. в 14:15 после устранения повреждения ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" - обрыв вязки на опоре № 80. |  | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №80 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | N1400-П/252 | Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 627 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 409 0 3 категории 5 411 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 409 411 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 395 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 409 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча ВЛ №3 10 кВ ПС Солодча Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.14 г. в 10:10 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" отключена по ТУ. 29.04.14 г. в 14:15 после устранения повреждения ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча". введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №80 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 3.4.7 321652[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" - обрыв вязки на опоре № 80. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №80 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65039 | 366 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-29 09:42 | 2014-04-29 09:42 | 2014-04-29 10:12 | 2014-04-29 10:12 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 08:21:53 | 2014-06-20 14:26:37 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел предохранитель ф. "З" | Сгорел предохранитель ф. "З". |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 09 ч. 42 м. (местного), 09 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 104 0 3 категории 5 104 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 104 104 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 102 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 104 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2 РП-5 КЛ 6кВ №38 ТП-22 ВЛ 0,4кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел предохранитель ф. "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел предохранитель ф. "З". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65018 | 895 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-29 08:15 | 2014-04-29 08:15 | 2014-04-29 14:30 | 2014-04-29 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 15:44:08 | 2014-12-04 10:32:50 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская | Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская |  | старение изоляции |  |  | Толмасова А.А. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №895 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.250000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.360 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №11 Присельская ВЛ 6 кВ №11 Присельская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Повреждение концевой кабельной муфты 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-6 кВ ф.11 ПС Присельская от МТО Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение изоляции *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Присельская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 02.05.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНТп *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: До 10 м *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65517 | 831 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-29 07:42 | 2014-04-29 07:42 | 2014-04-29 10:28 | 2014-04-29 16:11 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:34:25 | 2015-01-15 09:52:25 | 2014-03-18 | 2014-05-07 | 2014-05-24 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники находилась в работе. | 29.04.14 в 07:42 с неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники защитами: ПС ВДТЭЦ-2 (ТЗНП 1 ст.) - ПС Зимовники (ТЗНП 1 ст.). В 07:58 РПВ неуспешно (ТЗНП 1 ст.) Lрасч.=25 км от ПС ВДТЭЦ-2 | Повреждение деревянной траверсы. |  | Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 42 м. (местного), 07 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 42 м. (местного), 07 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 7.746667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 155 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 17 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 9843 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4476 0 3 категории 5 4476 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4476 4476 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4474 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4476 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 29.04.14 в 07:42 с неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 ВдТЭЦ2-ПБ1-ПБ2-НС9-НС2-Зимовники защитами: ПС ВДТЭЦ-2 (ТЗНП 1 ст.) - ПС Зимовники (ТЗНП 1 ст.). В 07:58 РПВ неуспешно (ТЗНП 1 ст.) Lрасч.=25 км от ПС ВДТЭЦ-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. 3.4.7 323256[01] Излом, вследствие старения древесины, траверсы на промежуточной деревянной опоре ПД-110 № 135 в месте крепления со стойкой и падением 1/3 её части на землю с проводом. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение деревянной траверсы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Эксплуатация ВЛ с истёкшим сроком амортизации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.06.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1962 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Защита от гниения масл.антисептик. *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 52 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 51 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расч. эк. ущ. ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зим.pdf 2. Лист осмотра ВЛ-110 кВ ВДТЭЦ-2 - Зимовники.pdf 3. Траверса.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65294 | 920 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-29 07:41 | 2014-04-29 07:41 | 2014-04-29 11:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:25:38 | 2015-01-21 08:57:37 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №920 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.333333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.93500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 567 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 554 0 3 категории 5 554 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 554 554 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 554 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 554 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-249 ф.628 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64934 | 832 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-29 07:35 | 2014-04-29 07:35 | 2014-04-29 10:28 | 2014-04-29 10:28 | 1 | 0 |  | 2014-05-04 12:01:48 | 2015-01-14 16:04:57 |  |  | 2014-05-14 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ № 1 ТП № 7224. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №832 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002883 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 19 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская оборуд. ПС ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ № 1 ТП № 7224. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 7224 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35кВ Почтовская по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65525 | 366 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 2014-04-29 06:00 | 2014-04-29 06:00 | 2014-04-29 08:33 | 2014-04-29 18:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 12:40:47 | 2015-01-20 08:14:23 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 06 часов 00 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС Н9 не доотключился МВ 110 кВ прис. ВЛ 110 Н15. | При проведении проверки работоспособности МВ 110 кВ ВЛ Н15 было выявлено, что не доотключение произошло в результате старения и потери своих свойств смазки на двойном рычаге с валом, являющимся промежуточным звеном для соединения с приводом и механическим указателем включенного и отключенного положения выключателя. |  | Нет |  |  | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; |  |  | 71 | И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №366 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 06 ч. 00 м. (местного), 06 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 06 ч. 00 м. (местного), 06 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[01] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.989000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 77 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 17 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 17 шт. Обесточенное население 4630 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.780 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2438 0 3 категории 5 2438 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2438 2438 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2432 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2438 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21 ВЛ 110 кВ Н9-Н15-Н21 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 00 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС Н9 не доотключился МВ 110 кВ прис. ВЛ 110 Н15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При проведении проверки работоспособности МВ 110 кВ ВЛ Н15 было выявлено, что не доотключение произошло в результате старения и потери своих свойств смазки на двойном рычаге с валом, являющимся промежуточным звеном для соединения с приводом и механическим указателем включенного и отключенного положения выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Производить учащенный контроль за состоянием оборудования 110 кВ ПС Н9. Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 29.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МКП-110 *** 5.3. Параметры: 1000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 12 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64863 | 148 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-29 05:05 | 2014-04-29 05:05 | 2014-04-29 11:23 | 2014-04-29 11:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:13:25 | 2014-12-23 14:23:58 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. Метеоусловия: гроза. | В 3:56 на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская, во время грозы от действия МТЗ-2 ст. отключился МВ-35 кВ "КРС". АПВ успешно. После включения сработал контроль изоляции "Земля в сети 35 кВ - фаза "С". Производством оперативных переключений определен участок с повреждением: ВЛ-35 кВ КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ. В 5:05 с ВЛ снято напряжение, ПС ГПЗ обесточена, а ПС Степная запитана по резерву. В 5:50 ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ в пролете опор №33-34 отпайки на ПС ГПЗ обнаружено повреждение провода ф "С" молнией. | Перегорание провода фазы "С" в проете опор № 33-34 отпайки на ГПЗ. |  | нет |  |  | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. | Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 05 ч. 05 м. (местного), 05 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 05 ч. 05 м. (местного), 05 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[01] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.214200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 13.79000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.034 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. Метеоусловия: гроза. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 3:56 на ПС 110/35/10 кВ Пролетарская, во время грозы от действия МТЗ-2 ст. отключился МВ-35 кВ "КРС". АПВ успешно. После включения сработал контроль изоляции "Земля в сети 35 кВ - фаза "С". Производством оперативных переключений определен участок с повреждением: ВЛ-35 кВ КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ. В 5:05 с ВЛ снято напряжение, ПС ГПЗ обесточена, а ПС Степная запитана по резерву. В 5:50 ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ в пролете опор №33-34 отпайки на ПС ГПЗ обнаружено повреждение провода ф "С" молнией. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При прохождении грозового фронта, в результате попадания молнии произошло перегорание провода фазы "С" в пролете опор № 33-34 отпайки на ПС 35/10 кВ ГПЗ. 4.10 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание провода фазы "С" в проете опор № 33-34 отпайки на ГПЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ на предмет повреждений от грозы, на основании выявленных нарушений наметить план их устранения. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. 30.05.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 17 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: .2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. PICT0175.JPG 2. PICT0179.JPG 3. PICT0177.JPG 4. Листок осмотра отп. на ГПЗ.PDF 5. PICT0181.JPG 6. Экономический ущерб отп.на ГПЗ.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64837 | 14 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-29 04:52 | 2014-04-29 04:52 | 2014-04-29 08:30 | 2014-04-29 08:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:51:17 | 2014-12-30 15:46:50 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Ганчуковская. | Дождь, гроза. Осмотром причина не установлена. МТЗ | В 04 часа 52 минуты на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 202 минуты. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник РЭС Ревенок Г.А. | Главный инженер РЭС Винников О.В. | филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 04 ч. 52 м. (местного), 04 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 29.04.2014 г., 04 ч. 52 м. (местного), 04 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 29.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.363333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 907 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Дождь, гроза. Осмотром причина не установлена. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 04 часа 52 минуты на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 202 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-4 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 29.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №14.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65202 | 32 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-29 03:56 |  |  | 2014-04-29 03:56 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 09:06:46 | 2015-01-12 14:57:29 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | ВЛ-35 Пролетарская - КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ отключилась во время грозового разряда от МТЗ-II ст. АПВ успешно (на ПС КРС СМВ-35 без защит). | [5 empty] | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 29.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 29.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) ВЛ 35 кВ КРС – Степная ( с отпайкой на ПС ГПЗ) Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-35 Пролетарская - КРС - Степная с отпайкой на ПС ГПЗ отключилась во время грозового разряда от МТЗ-II ст. АПВ успешно (на ПС КРС СМВ-35 без защит). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение вследствие воздействия грозового перенапряжения. 3.4.7 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77418 | 76 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-28 23:05 | 2014-06-28 23:05 | 2014-06-28 23:59 | 2014-06-28 23:59 | 1 | 0 |  | 2014-12-11 14:18:57 | 2015-01-09 11:53:23 |  |  | 2014-12-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 28.06.2014 в 23-05 действием защиты отключилась ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" в следствии воздействия сильного ветера. 28.06.2014 в 23-59 ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" введена в работу по нормальной схеме. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 23 ч. 05 м. (местного), 23 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.06.2014 г., 23 ч. 05 м. (местного), 23 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.06.2014 г., 23 ч. 59 м. (местного), 23 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.06.2014 г., 23 ч. 59 м. (местного), 23 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №1 от КТП-74/160 ВЛ №1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.06.2014 в 23-05 действием защиты отключилась ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" в следствии воздействия сильного ветера. 28.06.2014 в 23-59 ВЛ№1 КТП-74/160 Л-7-10кВ п.с.110/10кВ "Мирошники" введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии воздействия сильного ветера и межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 0,4кВ. 3.4.7 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64768 | 443 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-28 21:01 |  |  | 2014-04-28 21:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 08:38:02 | 2014-06-30 11:24:36 |  |  | 2014-05-09 |  |  | ВЛ-10кВ ф.263 от ПС Г2 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. АПВ-успешно. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №443 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ №263 ВЛ 10кВ №263 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.263 от ПС Г2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. АПВ-успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65243 | 830 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-28 19:58 |  |  | 2014-04-28 19:58 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 21:24:00 | 2014-05-14 11:23:43 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. | 28.04.2014 года от МТЗ-2 с успешным АПВ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] 4.20, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 19 ч. 58 м. (местного), 19 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 10 кВ яч №15 Гром-гора Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года от МТЗ-2 с успешным АПВ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПC Мартыновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65167 | 864 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-28 18:15 | 2014-04-28 18:15 | 2014-04-28 20:15 | 2014-04-28 20:15 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 14:46:08 | 2014-06-23 08:05:06 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 | осмотр Р№ 54, повреждение оборудования потребителя, энергетик предупреждён. | Повреждение ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 обнаружено на оборудования потребителя. Главный энергетик ООО "Гарант" предупреждён. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №864 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.191717 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: осмотр Р№ 54, повреждение оборудования потребителя, энергетик предупреждён. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ВЛ-0,4 № 1 КТП № 202 Л-1 Вёшенская-1 обнаружено на оборудования потребителя. Главный энергетик ООО "Гарант" предупреждён. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64869 | 491 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-28 17:58 | 2014-04-28 17:58 | 2014-04-28 18:50 | 2014-04-28 18:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:36:45 | 2014-05-07 09:23:01 | 2014-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 17 часов 58 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Тарата" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 18 часов 50 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 17 часов 58 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Тарата" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 18 часов 50 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Тарата" от ПС 35/10кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64868 | 490 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-28 17:36 | 2014-04-28 17:36 | 2014-04-28 17:37 | 2014-04-28 17:37 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:29:44 | 2014-05-06 09:12:28 | 2014-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 17 часов 36 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 17 часов 37 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №490 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Чагорта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 17 часов 36 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Чагорта" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 17 часов 37 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Чагорта". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65504 | 365 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-28 17:12 | 2014-04-28 17:12 | 2014-04-28 21:40 | 2014-04-28 21:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 09:46:17 | 2015-01-20 10:35:36 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С11 | В 17 часов 12 минут действием МТЗ на ПС С11 отключилась ВЛ 10 кВ "Первомайская", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на потребительском участке. | Повреждение на потребительском участке. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №365 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.223333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 295 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 137 0 3 категории 5 137 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 137 137 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 137 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Первомайская С11 ВЛ 10 кВ Первомайская С11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С11 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 12 минут действием МТЗ на ПС С11 отключилась ВЛ 10 кВ "Первомайская", с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на потребительском участке. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на потребительском участке. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Первомайская" ПС С11. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 28.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65373 | 972 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-28 16:55 | 2014-04-28 16:55 | 2014-04-28 18:00 | 2014-04-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 14:50:35 | 2014-11-21 17:32:20 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бузанская отключили от ТО В-10 кВ ф.10. Причиной отключения В-10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-128. | Без повреждения. |  | Оборудование сторонней организации. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №972 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.173333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Бузанская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бузанская отключили от ТО В-10 кВ ф.10. Причиной отключения В-10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-128. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64878 | 216 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-28 16:35 | 2014-04-28 16:35 | 2014-04-28 16:40 | 2014-04-28 16:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 10:08:28 | 2014-12-23 15:56:57 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №216 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 53 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1752 от ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64889 | 151 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 16:20 | 2014-04-28 16:24 | 2014-04-28 16:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 11:25:31 | 2014-12-30 14:16:34 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. | МТЗ | В 16 часов 20 минут на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 16 часов 20 минут на ПС 110/35/10 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 20.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №151.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64822 | 885 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 17:58 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:04:42 | 2015-01-21 08:56:50 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №885 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 322 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 314 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 314 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 314 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 314 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65289 | 917 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 16:16 | 2014-04-28 17:58 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:21:11 | 2015-01-21 08:57:17 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №917 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 58 м. (местного), 17 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 326 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 314 0 3 категории 5 314 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 314 314 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 314 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 314 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64821 | 884 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 19:04 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:04:00 | 2015-01-21 08:56:16 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №884 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65290 | 54 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 16:15 | 2014-04-28 19:04 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:22:02 | 2015-01-21 08:56:33 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №54 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.563333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 863 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64897 | 361 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-28 16:12 | 2014-04-28 16:12 | 2014-04-28 17:05 | 2014-04-28 17:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 11:51:41 | 2014-06-27 09:59:54 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №361 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4/30 по ВЛ 10кВ №4 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65291 | 918 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 19:44 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:23:07 | 2015-01-21 08:56:02 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №918 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.426667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 547 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 532 0 3 категории 5 532 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 532 532 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 532 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 532 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-279 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65422 | 188 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 18:25 | 2014-04-28 18:25 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 10:06:03 | 2015-01-09 11:53:01 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки отключена действием защиты автоматического выключателя. 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 52 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 66 0 3 категории 5 66 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 66 66 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 66 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки Ф №2 КТП-405/100 Л-2-10 кВ ПС Попки Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки отключена действием защиты автоматического выключателя. 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 404/100 Л-2-10кВ Попки успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65052 | 934 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-28 15:50 | 2014-04-28 15:50 | 2014-04-28 18:09 | 2014-04-28 18:09 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 09:56:05 | 2015-01-19 10:31:50 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. При осмотре оборудования в КТП №375 обнаружено повреждение АВ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛ-0,4кВ №1 повреждений не обнаружено. | Выход из строя автоматического выключателя АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. |  | Нет. |  |  | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №934 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ 10 кВ №1 КТП-375 ВЛ 0,4кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. При осмотре оборудования в КТП №375 обнаружено повреждение АВ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛ-0,4кВ №1 повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. 3.4.7 323252[04] Старение (физический износ) АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Выход из строя автоматического выключателя АВ-0,4 №1 в КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП №375 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижне-Поповская. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 19.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64888 | 15 | 321653 | Левобережные ЭС | 2014-04-28 15:48 | 2014-04-28 15:48 | 2014-04-28 15:55 | 2014-04-28 15:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 11:24:44 | 2014-12-30 11:15:25 | 2014-03-20 | 2014-05-06 | 2014-05-10 | 6 | 2 | Режим работы ВЛ-110кВ №206 - нормальный. | 28.04.2014 года в 15.48 от действия защит отключилась ВЛ-110кВ №206. АПВ неуспешно. 28.04.2014 года в 15.55 РПВ успешно. При проведении осмотра ВЛ с целью выяснения причины отключения было обнаружено на опоре №152 на траверсе фазы "В" гнездо и следы оплавления на проводе. 28.04.2014 года в 14.24 произведена ревизия провода и снятие гнезда. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 48 м. (местного), 15 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321653 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.799283 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.68559 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 330 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 24 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 16108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 6.851 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7531 0 3 категории 5 7556 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7531 7556 Электросетевые организации 7 30 30 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 30 30 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7383 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 68 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 80 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская ВЛ №206 110 кВ ПС Волжская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №206 - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 15.48 от действия защит отключилась ВЛ-110кВ №206. АПВ неуспешно. 28.04.2014 года в 15.55 РПВ успешно. При проведении осмотра ВЛ с целью выяснения причины отключения было обнаружено на опоре №152 на траверсе фазы "В" гнездо и следы оплавления на проводе. 28.04.2014 года в 14.24 произведена ревизия провода и снятие гнезда. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №206 произошло в период активного весеннего гнездования птиц на опорах. 3.4.13 321653 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр узлов и деталей траверс металлических опор ВЛ-110кВ №206. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП 05.06.2014 г. 321653 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А. Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В. Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А. Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справка и служебная записка по ВЛ 206.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64969 | 143 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-28 15:40 | 2014-04-28 15:40 | 2014-04-28 15:45 | 2014-04-28 15:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:55:25 | 2014-12-26 10:45:35 | 2014-03-20 | 2014-05-06 | 2014-05-15 | 3 | 6 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". | 15:40 При КЗ отдействия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 15:45 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 507 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 261 0 3 категории 5 263 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 261 263 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 261 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:40 При КЗ отдействия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 15:45 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 143.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
65344 | 385 | 32325703 | Юго-Западные ЭС (Куйбышевский РЭС) | 2014-04-28 15:30 | 2014-04-28 15:30 | 2014-04-28 16:30 | 2014-04-28 16:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 12:21:05 | 2015-01-10 13:55:48 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ 0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №385 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Куйбышевский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[03] 4.20, Невыявленные причины 323257[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 92 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №58 по ВЛ 10кВ №1 ПС Донская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 0,4кВ №1 осмотрена,повреждений не обнаружено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ КРЭС Боженко Н.А Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64862 | 488 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-28 15:08 | 2014-04-28 15:08 | 2014-04-28 15:14 | 2014-04-28 15:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:08:36 | 2014-05-05 10:55:41 | 2014-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 15 часов 08 минуты дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Троицкое" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 15 часов 14 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 08 м. (местного), 15 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.070000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 16 шт. Обесточенное население 6712 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1552 0 3 категории 5 1608 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1552 1608 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1552 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1552 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Троицкое ВЛ-10кВ Троицкое от ПС 35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 15 часов 08 минуты дежурным эл/монтером ПС 35/10кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Троицкое" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 15 часов 14 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Троицкое" от ПС 35/10кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64895 | 360 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-28 15:05 | 2014-04-28 15:05 | 2014-04-28 16:10 | 2014-04-28 16:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 11:47:27 | 2014-06-27 10:00:23 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ- 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №360 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №7/2 по ВЛ 10кВ №7 ПС Б.Салы Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ- 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65345 | 386 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-28 15:01 | 2014-04-28 15:01 | 2014-04-28 15:59 | 2014-04-28 15:59 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 12:24:53 | 2014-06-26 14:35:10 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №386 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №328 ВЛ 0,4кВ №1 ТП№328 ВЛ№3 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64892 | 152 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-28 14:37 | 2014-04-28 14:37 | 2014-04-28 15:27 | 2014-04-28 15:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 11:40:06 | 2014-06-09 15:38:29 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Куберле-2. | разрушен разрядник на КТП-133. МТЗ | В 14 часов 37 минут на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-5. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение разрядника на КТП-133. ВЛ-10 кВ Л-5 введена в работу после замены разрядника. Время ликвидации аварийного режима составило 50 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. | Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 37 м. (местного), 14 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 4055 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1665 0 3 категории 5 1669 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1665 1669 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 /35/10 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Куберле-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: разрушен разрядник на КТП-133. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии снижения механической прочности произошло разрушение разрядника на ТП-133. 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 14 часов 37 минут на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-5. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение разрядника на КТП-133. ВЛ-10 кВ Л-5 введена в работу после замены разрядника. Время ликвидации аварийного режима составило 50 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-5 Куберле-2. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 20.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 21 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 152.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64894 | 359 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 15:28 | 2014-04-28 15:28 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 11:42:30 | 2014-06-27 10:00:41 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №359 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №5/16 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65131 | 375 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 14:34 | 2014-04-28 17:50 | 2014-04-28 17:50 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:13:14 | 2015-01-19 22:25:58 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №4-5 | обрыв провода оп. №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.022867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода оп. №4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №396 ВЛ-6кВ СТФ ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 28.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64829 | 704 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-28 14:19 | 2014-04-28 14:19 | 2014-04-28 14:35 | 2014-04-28 14:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 12:45:30 | 2014-12-30 11:46:46 |  |  | 2014-05-09 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 14 часов 19 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы "А" и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №704 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №33 ВЛ-10кВ №1708 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 14 часов 19 минут на КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "А" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №33 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы "А" и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №33 по ВЛ-10кВ №1708 от ПС 35/10кВ А-17. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №704 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64842 | 15 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-28 14:15 | 2014-04-28 14:15 | 2014-04-28 16:05 | 2014-04-28 16:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 14:15:21 | 2014-06-09 14:52:04 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р | повреждение изолятора Ф "А" на опоре 4-00/7 Отключена вручную из-за земли по Ф "А" | В 14 часов 15 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 110 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | N71 | Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко | Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.66500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение изолятора Ф "А" на опоре 4-00/7 Отключена вручную из-за земли по Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7. 4.1 323254[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 14 часов 15 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 110 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 29.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 22 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 15.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65126 | 41 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:35 | 2014-04-28 14:35 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:45:58 | 2014-12-23 16:31:25 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №41 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4 1Л Гмелинка-10 ТП 430 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64846 | 144 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-28 13:49 |  |  | 2014-04-28 13:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 14:54:23 | 2014-06-09 14:52:25 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. | МТЗ | В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ успешно. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-2. АПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-2 Развиленская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 29.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64898 | 153 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 13:49 | 2014-04-28 14:12 | 2014-04-28 14:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 13:03:56 | 2014-12-30 15:01:02 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. | Повреждение по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р отключена вручную из-за земли по Ф "А" | В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 23 минуты. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | N71 | Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко | Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.044 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 617 0 3 категории 5 624 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 617 624 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 617 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 617 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение по ВЛ-10 кВ Л-4 РП-3Р отключена вручную из-за земли по Ф "А" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 49 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развилнгская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после замены изолятора ф "А" на опоре 4-00/7 по ВЛ-10 кВ Л- 4 РП-3Р. Время ликвидации аварийного режима составило 23 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Развиленская. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 30.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 153.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64865 | 489 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-28 13:26 | 2014-04-28 13:26 | 2014-04-28 13:27 | 2014-04-28 13:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:22:10 | 2014-05-06 09:11:59 | 2014-01-23 | 2014-05-05 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 13 часов 26 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 13 часов 27 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 705 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова ВЛ 10 кВ ц.у. Хомутникова Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 13 часов 26 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 13 часов 27 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ц.у.Хомутниково" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" Ответственное лицо: старший мастер И-Б УЭС Кичиков Д.В. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65346 | 396 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-28 13:10 | 2014-04-28 13:10 | 2014-04-28 14:05 | 2014-04-28 14:05 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 12:26:30 | 2014-06-26 14:34:44 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | Не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №396 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №172 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №172 ВЛ 10кВ №9 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64904 | 363 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:14 | 2014-04-28 13:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 14:32:43 | 2014-06-27 10:01:00 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №363 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.3, Нарушение механического соединения 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.233000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1856 0 3 категории 5 1856 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1856 1856 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1856 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1856 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №6 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[07] Обрыв вязки ф "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь 4.3 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и нарушения механической прочности произошел обрыв вязки фазы "В" на опоре №1 отпайки на ТП 6/9 ПС Чалтырь *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: гл. инженер ЧРЭС - Замедянский А.Э. 30.05.2014 г. 323257[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 363,1.pdf 2. 363,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64827 | 205 | 323258 | Южные ЭС | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 12:55 | 2014-04-28 13:23 | 2014-04-28 13:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 12:40:12 | 2014-05-07 15:51:45 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 4 | 4 | ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 12 часов 55 минут на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская действием дифзащиты трансформатора Т-1 отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, отключился МВ-10кВ Т-1, МВ-35кВ Т-1 не отключился. При осмотре оборудования ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская на ОРУ-35кВ обнаружен поврежденный трансформатор тока 35кВ фазы "С" между МВ-35кВ Т-1 и ПР-35кВ Т-1, а в ОПУ обнаружены выпавшие блинкера "Дифзащита Т-1" и "Земля в сети 35кВ". | 1. Повреждение трансформатора тока 35кВ фазы "С" (типа ТФЗМ-35). 2. Повреждение отключающей катушки в МВ-35кВ Т-1. |  | Нет |  |  | Начальник службы подстанций Потапенко В.В. | ;Измерительный тр-р тока; |  |  | 71 | Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-29 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258 4.1, Нарушение структуры материала 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 23 м. (местного), 13 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Измерительный тр-р тока *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 66 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 4840 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 975 0 3 категории 5 975 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 975 975 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 975 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 975 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ ПС Бакогрузкая 110/35/10 кВ оборуд. ПС Т-1 Т-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 12 часов 55 минут на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская действием дифзащиты трансформатора Т-1 отключился ОД-110кВ Т-1, наложился КЗ-110кВ Т-1, отключился МВ-10кВ Т-1, МВ-35кВ Т-1 не отключился. При осмотре оборудования ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская на ОРУ-35кВ обнаружен поврежденный трансформатор тока 35кВ фазы "С" между МВ-35кВ Т-1 и ПР-35кВ Т-1, а в ОПУ обнаружены выпавшие блинкера "Дифзащита Т-1" и "Земля в сети 35кВ". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, в результате этого возникло короткое замыкание, которое и привело к работе дифзащиты трансформатора Т-1. Послеаварийная проверка УРЗА выявила, что причиной не отключения МВ-35кВ Т-1 от дифзащиты трансформатора Т-1, послужил обрыв обмотки катушки электромагнита отключения МВ-35кВ Т-1. 3.4.7 323258 В результате снижения изоляции обмоток трансформатора тока 35кВ фазы "С", произошел пробой изоляции первичной обмотки на вторичную, которое и привело к повреждению трансформатора тока 35кВ на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская. 4.1 323258 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение трансформатора тока 35кВ фазы "С" (типа ТФЗМ-35). 2. Повреждение отключающей катушки в МВ-35кВ Т-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Демонтировать на ПС 110/35/10кВ Балко-Грузская трансформатор тока 35кВ фазы "С". Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 30.06.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТФЗМ-35(ТФН-35,ТФНУ-35,ТФНР-35) *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2001 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Цепи управл.выключателями,... *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.22 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.22 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв обмотки *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-29 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото №1.jpg 2. Фото №2.jpg 3. Фото №3.jpg 4. Фото №4.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник службы подстанций Потапенко В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
65066 | 363 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 13:00 | 2014-04-28 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:02:37 | 2015-01-20 16:03:22 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Восход», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч.00 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 06 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №363 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Восход Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Восход», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 13 ч.00 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 06 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Восход" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65069 | 364 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 12:54 | 2014-04-28 12:57 | 2014-04-28 12:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:15:04 | 2015-01-20 16:03:46 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Поселок», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.57 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 3 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №364 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 932 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок ПС 110 кВ Н15 ВЛ 10 кВ Поселок Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 54 минуты действием МТЗ на ПС Н15 отключилась ВЛ-10 кВ «Поселок», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.57 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 3 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Поселок" ПС Н15 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64762 | 204 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 12:33 | 2014-04-28 12:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:17:22 | 2014-05-07 15:52:08 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014г. в 12 часов 30 минут на ПС 110/35/10кВ А-32 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №3202. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения линии не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.06800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1747 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 546 0 3 категории 5 557 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 546 557 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 503 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 546 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 ВЛ-10кВ №3202 ПС 110кВ А-32 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 12 часов 30 минут на ПС 110/35/10кВ А-32 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №3202. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения линии не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередный осмотр ВЛ-10кВ №3202 от ПС 110/35/10 кВ А-32. Ответственное лицо: Главный инженер АЗовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №204 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65158 | 291 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 12:30 | 2014-04-28 18:25 | 2014-04-28 18:25 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 13:24:25 | 2014-07-28 11:23:41 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. | обрыв провода в пролётах опор 2-6 отключился АВ-0.4 | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | [7 empty] | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-476 ф.12 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода в пролётах опор 2-6 отключился АВ-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64820 | 882 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 13:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:03:04 | 2015-01-21 08:55:31 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №882 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.183333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 318 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65292 | 43 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 12:17 | 2014-04-28 13:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:23:50 | 2015-01-21 08:55:47 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №43 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 17 м. (местного), 12 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.183333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 314 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64828 | 703 | 32325805 | Южные ЭС (Егорлыкский РЭС) | 2014-04-28 12:15 | 2014-04-28 12:15 | 2014-04-28 12:32 | 2014-04-28 12:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 12:43:57 | 2014-12-30 13:18:00 |  |  | 2014-05-09 |  |  | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 12 часов 15 минут на КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 103 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №103 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №703 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Егорлыкский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 32 м. (местного), 12 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №103 ВЛ-10кВ №702 ПС 35кВ Е-7 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 12 часов 15 минут на КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ № 103 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №103 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №103 по ВЛ-10кВ №702 от ПС 35/10кВ Е-7. Ответственное лицо: Главный инженер Егорлыкского РЭС Рудановский А.Р. 29.05.2014 г. 323258[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №703 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65065 | 362 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 12:01 | 2014-04-28 12:07 | 2014-04-28 12:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 13:55:21 | 2015-01-20 16:03:01 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 1 минуту действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.7 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 6 мин. | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №362 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.67000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 ВЛ 10кВ Кутейниково от ПС Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 1 минуту действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 12 ч.7 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 6 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64899 | 362 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-28 11:50 | 2014-04-28 11:50 | 2014-04-28 12:00 | 2014-04-28 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 13:42:16 | 2015-01-10 13:50:19 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | МТЗ РПВ - успешно | Оборудование не повреждено |  | не выявлено |  |  | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. | Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №362 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.333000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 47 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2332 0 3 категории 5 2332 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2332 2332 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2332 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2332 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Чалтырь ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТЗ РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 362,1.pdf 2. 362,2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65253 | 361 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-28 11:45 | 2014-04-28 11:45 | 2014-04-28 14:22 | 2014-04-28 14:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-09 16:11:53 | 2014-06-30 08:21:29 | 2014-03-18 | 2014-05-09 | 2014-05-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш-34 | В 11:45 на ПС Ш -34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. | Повреждений не обнаружено |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №361 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.471000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:45 на ПС Ш -34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64754 | 442 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2014-04-28 11:34 | 2014-04-28 11:34 | 2014-04-28 11:38 | 2014-04-28 11:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 13:48:16 | 2014-06-30 11:24:59 | 2011-08-26 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | ВЛ-10кВ ф.301 от ПС БГ3 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ3 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.301. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.301 ПС БГ3. Потребители были запитаны 28.04.2014г.в 11-38ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. | Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. | по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №442 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 429 0 3 категории 5 429 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 429 429 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 429 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 429 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ №301 ВЛ 10кВ №301 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.301 от ПС БГ3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ3 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.301. АПВ-нет, РПВ-успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.301 ПС БГ3. Потребители были запитаны 28.04.2014г.в 11-38ч. Длительность технологического нарушения 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.301 в БРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 19.05.2014 г. 323255[03] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 20.05.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65249 | 360 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 11:41 | 2014-04-28 11:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-09 15:43:48 | 2014-06-30 08:21:51 | 2014-03-18 | 2014-05-09 | 2014-05-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-34 | В11:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. | Повреждений не обнаружено |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №360 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В11:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Придонский ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 30.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64760 | 203 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 2014-04-28 11:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:14:23 | 2014-05-07 15:53:46 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.77500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 134 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.018 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 70 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1011 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №203 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64761 | 202 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:12 | 2014-04-28 11:17 | 2014-04-28 11:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:15:55 | 2014-05-07 15:54:21 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1001. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.67700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 463 0 3 категории 5 463 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 463 463 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 456 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 463 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1001 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014 года в 11 часов 12 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1001. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1001 от ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №202 от 28.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65021 | 359 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2014-04-28 10:44 | 2014-04-28 10:44 | 2014-04-28 15:40 | 2014-04-28 15:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 15:56:19 | 2015-01-20 16:02:36 | 2014-03-18 | 2014-05-02 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н9 | В 10 часов 44 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №8. Потребители были запитаны в 15 ч.40 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 56 мин. | Изменение механической прочности изолятора ШФ-10 в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на изолятор при повторяющихся стихийных воздействиях. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Причины нарушения;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. | Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №359 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.740000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1131 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 355 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 355 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 335 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир ПС 110 кВ Н9 КВЛ 10 кВ Мир КВЛ 10 кВ Мир Н9 КВЛ 10 кВ Мир Н9 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Н9 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 44 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Мир», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №8. Потребители были запитаны в 15 ч.40 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 4 ч. 56 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изменение механической прочности изолятора ШФ-10 в процессе эксплуатации из-за воздействия механических нагрузок на изолятор при повторяющихся стихийных воздействиях. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Мир" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 29.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64951 | 296 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 10:40 | 2014-04-28 10:47 | 2014-04-28 10:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 08:43:10 | 2014-05-06 08:53:03 | 2014-04-04 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 10 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 10 часов 47 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 59-а | Халгаев А.Н.-гл.инженер | Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ | по Черноземельскому РЭС | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019830 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 10 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" под действием МТЗ. 28.04.2014г. в 10 часов 47 минут по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС 09.06.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская". Ответственное лицо: Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС 26.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 59-а от 04.04.2014 г. Подписи Председатель: Халгаев А.Н.-гл.инженер Заместитель председателя: Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боктаев Г.Б.-инженер ПТГ Гавиров А.В.-мастер Комсомольского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65042 | 367 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 10:33 | 2014-04-28 11:20 | 2014-04-28 11:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 08:35:45 | 2014-06-24 09:11:15 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. Автомат ВЛ 0,4 кВ №2. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 318 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.106 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 106 0 3 категории 5 106 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 106 106 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 106 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 106 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №97 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. Автомат ВЛ 0,4 кВ №2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64787 | 293 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-28 10:30 | 2014-04-28 10:30 | 2014-04-28 11:30 | 2014-04-28 11:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 10:08:33 | 2014-05-06 08:54:52 | 2013-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 28.04. 2014г. в 10час. 30мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 11час. 30мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. |  |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2" ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04. 2014г. в 10час. 30мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 11час. 30мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64781 | 292 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-28 10:20 | 2014-04-28 10:20 | 2014-04-28 20:20 | 2014-04-28 20:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 10:03:56 | 2014-05-06 08:57:45 | 2013-01-28 | 2014-05-05 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала внормальном режиме. | 28.04. 2014г. в 10час. 20мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было вывлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" под действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 10час. 40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 28.04. 2014г. в 20час. 20мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. | Повреждений нет.. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 155 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала внормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04. 2014г. в 10час. 20мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было вывлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" под действием МТЗ. 28.04. 2014г. в 10час. 40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 28.04. 2014г. в 20час. 20мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет.. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 15.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64734 | 291 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-28 09:45 | 2014-04-28 09:45 | 2014-04-28 10:11 | 2014-04-28 10:11 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:37:32 | 2014-05-06 08:55:58 | 2013-01-25 | 2014-05-05 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 28.04.2014г. в 09час. 45мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 28.04.2014г. в 10час. 11мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Каспиец" ВЛ-10кВ "Каспиец" от 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 09час. 45мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (Земля в сети 10кВ). 28.04.2014г. в 10час. 11мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 31.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 16.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65132 | 376 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-28 08:37 | 2014-04-28 08:37 | 2014-04-28 15:57 | 2014-04-28 15:57 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:16:59 | 2015-01-19 22:25:31 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №7-8 МТЗ | обрыв провода оп. №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №376 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен обрыв провода оп. №7-8 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода оп. №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №50 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 28.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65477 | 462 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-28 08:35 | 2014-04-28 08:35 | 2014-04-28 08:35 | 2014-04-28 08:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 15:34:36 | 2015-01-20 11:53:38 | 2013-03-18 | 2014-05-08 | 2014-05-23 | 9 | 5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ ввода Т1 1СШ-10кВ и МВ ввода Т2 2СШ-10кВ в работе, СМВ-10кВ 1 и 2 СШ-10кВ под АВР; ВВ ввода Т1 1СШ-6кВ и ВВ ввода Т2 2СШ-6кВ в работе, СВВ-6кВ 1 и 2 СШ-6кВ под АВР. | 28.04.2014г. в 08ч. 20минут при осмотре оборудования ПС 110/10/6кВ Р8 дежурным персоналом выявлен факт завышенной величины напряжения на 2 СШ- 6кВ и 2 СШ-10кВ от Т-2. О данном факте поставлен в известность вышестоящий оперативным персонал, после чего Т-2 по аварийной заявке выведен в ремонт. 2СШ-6 кВи 2СШ-10кВ запитаны от Т-1 чероз СВВ -6кВ и СМВ-10кВ соответственно. | Без повреждения. |  | Механический износ (залипание) контактной системы (нормально разомкнутые контакты магнитного пускателя) управления направления "понижения" рабочего положения РПН (1976г.в.) в автоматическом режиме, привело при получении сигнала повышения уровня напряжения к переходу РПН из 9 положения в 17, с последующим увеличением величины напряжения на 2 СШ-6кВ и 2 СШ-10кВ. |  |  | Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №462 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 525.94600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Р-8 Т-2 ПС Р-8 Т-2 оборуд. ПС Т-2 Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ ввода Т1 1СШ-10кВ и МВ ввода Т2 2СШ-10кВ в работе, СМВ-10кВ 1 и 2 СШ-10кВ под АВР; ВВ ввода Т1 1СШ-6кВ и ВВ ввода Т2 2СШ-6кВ в работе, СВВ-6кВ 1 и 2 СШ-6кВ под АВР. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.2014г. в 08ч. 20минут при осмотре оборудования ПС 110/10/6кВ Р8 дежурным персоналом выявлен факт завышенной величины напряжения на 2 СШ- 6кВ и 2 СШ-10кВ от Т-2. О данном факте поставлен в известность вышестоящий оперативным персонал, после чего Т-2 по аварийной заявке выведен в ремонт. 2СШ-6 кВи 2СШ-10кВ запитаны от Т-1 чероз СВВ -6кВ и СМВ-10кВ соответственно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество проводимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р8 СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 1.6.2 323255[01] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не проведение контроля за состоянием контактной системы магнитных пускателей привода РПН (тип МZ-2, 1976г.в., зав. №3925) при проведении текущего ремонта силового трансформатора Т2. 3.4.7 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Механический износ (залипание) контактной системы (нормально разомкнутые контакты магнитного пускателя) управления направления "понижения" рабочего положения РПН (1976г.в.) в автоматическом режиме, привело при получении сигнала повышения уровня напряжения к переходу РПН из 9 положения в 17, с последующим увеличением величины напряжения на 2 СШ-6кВ и 2 СШ-10кВ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проивести замену магнитных пускателей приводов РПН типа MZ-2, со сроком эксплуатации более 30 лет на ПС ПО ЦЭС. Ответственное лицо: зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В. 31.12.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Обеспечить включение операций по осмотру и ревизии контактной части магнитных пускателей (контакторов) приводов управления РПН в технологическую карту по текущему ремонту силовых трансформаторов 35-110кВ. Ответственное лицо: зам. начальника сл. ПС Колыбельников М.В. 13.06.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 9 листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64736 | 829 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-28 05:56 |  |  | 2014-04-28 05:56 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:40:28 | 2014-05-06 09:49:07 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Зимовники-Дружба находилась в работе. | 28.04.14 в 05:56 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба - Дубовская защитами: на ПС Зимовники З.З. 1 ст. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба ВЛ 110 кВ Зимовники-Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Зимовники-Дружба находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 28.04.14 в 05:56 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба - Дубовская защитами: на ПС Зимовники З.З. 1 ст. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Зимовники - Дружба. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65507 | 358 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-28 05:20 | 2014-04-28 05:20 | 2014-04-28 10:58 | 2014-04-28 10:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 10:07:49 | 2014-06-30 08:23:00 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Г2 | В 05 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Г2 отключилась ВЛ-6 кВ «Красный партизан», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №146. | Излом траверсы на опоре №146 |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №358 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 05 ч. 20 м. (местного), 05 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 05 ч. 20 м. (местного), 05 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 10 ч. 58 м. (местного), 10 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 28.04.2014 г., 10 ч. 58 м. (местного), 10 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.690000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1073 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 672 0 3 категории 5 672 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 672 672 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 672 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 672 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2 КВЛ 6кВ Красный Партизан ПС Г2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Г2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 05 часов 20 минут действием МТЗ на ПС Г2 отключилась ВЛ-6 кВ «Красный партизан», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен излом траверсы на опоре №146. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом траверсы на опоре №146 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Красный партизан" ПС Г2. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 29.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для неизолир.крепления 3 проводов *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие мех.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64819 | 833 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 09:24 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:02:23 | 2015-01-21 08:54:55 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №833 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.095833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 622 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 605 0 3 категории 5 605 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 605 605 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 605 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 605 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65293 | 919 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 01:01 | 2014-04-28 09:24 |  | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:24:45 | 2015-01-21 08:55:15 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №919 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 28.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 28.04.2014 г., 01 ч. 01 м. (местного), 01 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 28.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.095833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.04900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 617 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 605 0 3 категории 5 605 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 605 605 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 605 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 605 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64818 | 881 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-27 21:59 | 2014-04-27 21:59 | 2014-04-27 22:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:01:09 | 2015-01-21 08:54:38 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №881 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 21 ч. 59 м. (местного), 21 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 21 ч. 59 м. (местного), 21 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.129167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 229 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-906 ф.117 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64758 | 201 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-27 21:06 | 2014-04-27 21:06 | 2014-04-27 21:10 | 2014-04-27 21:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:11:30 | 2014-05-07 15:54:42 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. | 27.04.2014 года в 21 час 06 минут на ПС 35/10 кВ А-2 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №211. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 21 ч. 06 м. (местного), 21 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 21 ч. 06 м. (местного), 21 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.91000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1524 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2 ВЛ-10кВ №211 ПС 35кВ А-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 года в 21 час 06 минут на ПС 35/10 кВ А-2 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №211. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №211 от ПС 35/10 кВ А-2 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 29.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №201 от 27.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64670 | 828 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 19:50 | 2014-04-27 19:59 | 2014-04-27 19:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-27 20:29:44 | 2015-01-14 16:04:32 | 2014-03-18 | 2014-04-27 | 2014-05-07 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | 27.04.2014г. в 19-50 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская.Причина не выявлена. ВЛ включена без осмотра. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 19 ч. 50 м. (местного), 19 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 866 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014г. в 19-50 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская.Причина не выявлена. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская, по результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Срок-июль 2014 г. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65050 | 155 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2014-04-27 19:13 | 2014-04-27 19:13 | 2014-04-27 20:56 | 2014-04-27 20:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 09:53:35 | 2015-01-16 12:58:53 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". | 27 апреля 2014 года в 19 часов 13 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №247 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 20 часов 56 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 103 минуты. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №155 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27 апреля 2014 года в 19 часов 13 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №247 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 20 часов 56 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 103 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[08] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 06.06.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Обливская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 22.05.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 155 ЛО ОБЛ. РЭС.pdf 2. 155 ПО ОБЛ. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
77397 | 38 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-27 18:25 | 2014-04-27 18:25 | 2014-04-27 19:30 | 2014-04-27 19:30 | 1 | 0 |  | 2014-12-11 13:50:53 | 2015-01-09 11:52:39 |  |  | 2014-12-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений | 27.04.2014г. в 18-25 действием защиты была отключена Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники в следствии воздействия порывистого ветра. 27.04.2014г. в 19-30 Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники введена в работу. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7-10кВ Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014г. в 18-25 действием защиты была отключена Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники в следствии воздействия порывистого ветра. 27.04.2014г. в 19-30 Вл-0,4кВ Ф-1-0,4кВ от КТП-76/250 по Л-7 кВ Мирошники введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за сильного порывистого ветра произошло отключение ВЛ 0,4. 3.4.7 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64831 | 134 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-27 17:30 | 2014-04-27 17:30 | 2014-04-27 18:32 | 2014-04-27 18:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 12:57:19 | 2014-12-23 16:49:31 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02016 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 145 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 9л Старая Полтавка ТП 96 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64688 | 74 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 16:50 | 2014-04-27 17:50 | 2014-04-27 17:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:45:13 | 2014-12-23 11:12:11 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявлено А-1л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №74 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 330 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявлено А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64738 | 827 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 16:25 | 2014-04-27 16:38 | 2014-04-27 16:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:46:37 | 2015-01-15 09:51:30 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Котельниково-Шебалинская находилась в работе. | 27.04.14 в 16:25 с н/усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Котельниково - Шебалинская защитами: Котельниково (ТЗНП 1 ст., МФО, ДЗ 1 ст.) . В 16:38 РПВ с ПС Котельниково успешно. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №827 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.498333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 412 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 18 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 9250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 498 0 3 категории 5 498 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 498 498 Электросетевые организации 7 3 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 3 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 495 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 498 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская ВЛ 110 кВ Котельниково-Шебалинская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Котельниково-Шебалинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.14 в 16:25 с н/усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Котельниково - Шебалинская защитами: Котельниково (ТЗНП 1 ст., МФО, ДЗ 1 ст.) . В 16:38 РПВ с ПС Котельниково успешно. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Котельниково - Шебалинская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64765 | 324 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-27 16:10 | 2014-04-27 16:10 | 2014-04-27 20:38 | 2014-04-27 20:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 15:37:19 | 2014-12-08 17:07:01 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 | Повреждение ГРБ-0.4кВ в РУ-0.4кВ,нагрузка выше номинальной | Нагрузка выше номинальной. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 20 ч. 38 м. (местного), 20 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.402000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №134 ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 оборуд. ПС ГРБ-0.4кВ №1 ГРБ-0.4кВ №1 ТП №134 ВЛ-10кВ Кирова Ш18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ГРБ-0.4кВ в РУ-0.4кВ,нагрузка выше номинальной *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №134 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64817 | 880 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-27 15:55 | 2014-04-27 15:55 | 2014-04-27 18:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:00:28 | 2015-01-21 08:54:15 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №880 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 589 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 581 0 3 категории 5 581 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 581 581 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 581 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 581 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -37 ф.604 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64844 | 664 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-27 15:16 |  |  | 2014-04-27 15:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 14:21:56 | 2014-08-15 14:56:03 |  |  | 2014-05-09 |  |  | Режим работы ВЛ-110кВ №552 от ПС "Лог" соответствует схеме нормального режима. | 27.04.2014 в 15:16 на ПС "Лог" произошло отключение ВЛ-110кВ №552. АПВ – успешно. Указательные реле не выпадали. Проверкой РЗА нарушений не выявлено. Причина отключения ВЛ осмотром не установлена. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №664 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №552 110 кВ ПС Лог ВЛ №552 110 кВ ПС Лог Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №552 от ПС "Лог" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 15:16 на ПС "Лог" произошло отключение ВЛ-110кВ №552. АПВ – успешно. Указательные реле не выпадали. Проверкой РЗА нарушений не выявлено. Причина отключения ВЛ осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77392 | 874 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-27 15:15 | 2014-04-27 15:15 | 2014-04-27 17:00 | 2014-04-27 17:00 | 1 | 0 |  | 2014-12-11 13:47:36 | 2014-12-29 16:03:14 |  |  | 2014-12-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. | 15-15, поступило сообщение от потребителей о пропаже напряжения. При осмотре обнаружено, что В результате сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор № 8-9, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждения. 17-00 фидер введён без замечаний по нормальной схеме. | Электро дуговое повреждение верхнего повива провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. |  | Провис провода при воздействии неблагоприятных погодных условиях. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №874 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 ВЛ-0,4кВ фид №1 от ТП-5265 к ВЛ-10кВ № 4-3 пс Перелазовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15-15, поступило сообщение от потребителей о пропаже напряжения. При осмотре обнаружено, что В результате сильного ветра произошло схлест проводов в пролете опор № 8-9, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждения. 17-00 фидер введён без замечаний по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 в следствии провиса провода и воздействия неблагоприятных условий окружающий среды. 3.4.7 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Электро дуговое повреждение верхнего повива провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5265. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Провис провода при воздействии неблагоприятных погодных условиях. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65031 | 451 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-27 13:39 | 2014-04-27 13:39 | 2014-04-27 13:44 | 2014-04-27 13:44 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 16:24:31 | 2015-01-20 09:04:18 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не выявлена. ВЛ в осмотре. Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 | Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 |  | нет |  |  | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 13 ч. 39 м. (местного), 13 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 13 ч. 39 м. (местного), 13 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 116 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ТП 635 ВЛ 0.4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлена. ВЛ в осмотре. Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Необходима перетяжка провода в пролёте опор №2-№4, опора №2 наклонена в сторону опоры №4. От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Мануйлов С.Н. 08.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64815 | 989 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-27 11:58 | 2014-04-27 11:58 | 2014-04-27 14:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:59:03 | 2015-01-21 08:53:57 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №989 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.516000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 157 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -470 ф.11 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64715 | 140 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-27 11:35 | 2014-04-27 11:35 | 2014-04-27 12:35 | 2014-04-27 12:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:07:46 | 2014-08-08 16:48:03 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 6 | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 11:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 12:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[03] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.98100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 507 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 261 0 3 категории 5 263 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 261 263 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 261 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская ВЛ №6 10 кВ ПС Поповская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 11:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" по неотложной заявке выведена в ремонт для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514. 12:35 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская" произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514, из-за обрыва шлефа на ТР-10кВ ТП-2514, в результате длительных механических нагрузок. 3.4.7 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект шлейфа на ТР-10кВ ТП-2514 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Поповская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 21.05.2014 г. 321654[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 26.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 140.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64997 | 863 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-27 11:05 | 2014-04-27 11:05 | 2014-04-27 13:09 | 2014-04-27 13:09 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 13:26:43 | 2015-01-20 09:20:19 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | АВ включен после осмотра. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №863 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №16 по ВЛ-10кВ №9 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышения надежности ВЛ-0,4кВ. Ответственное лицо: Мастер бригады Лосев С.В. 05.06.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64832 | 16 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 10:41 | 2014-04-27 10:41 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 13:01:55 | 2014-12-23 16:30:48 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 345 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64883 | 327 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-27 09:30 | 2014-04-27 09:30 | 2014-04-27 13:15 | 2014-04-27 13:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:27:13 | 2014-05-21 14:22:02 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10кВ №12. | В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ не производи-лось. Осмотром, на опоре № 319 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. | На ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань, за КРН-10кВ №12, на опоре №319 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". |  | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.311250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10кВ №12. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ не производи-лось. Осмотром, на опоре № 319 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань, за КРН-10кВ №12, на опоре №319 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65022 | 49 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-27 09:25 | 2014-04-27 09:25 | 2014-04-27 09:30 | 2014-04-27 09:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 15:56:35 | 2014-12-23 07:50:43 | 2014-03-20 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 3 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная - нормальный. | 27.04.2014 в 09:25 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная. АПВ - не успешно, РПВ - от КУ успешно. При проведении осмотра причина короткого замыкания не обнаружена. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 2; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №49 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15512 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1896 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 997 0 3 категории 5 1027 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 997 1027 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 989 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 997 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Западная ВЛ №23 10 кВ ПС Западная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 09:25 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №23 от ПС Западная. АПВ - не успешно, РПВ - от КУ успешно. При проведении осмотра причина короткого замыкания не обнаружена. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 2; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64913 | 17 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-27 09:06 | 2014-04-27 09:06 | 2014-04-27 11:04 | 2014-04-27 11:04 | 1 | 0 |  | 2014-05-01 01:27:11 | 2014-12-31 09:42:40 |  |  | 2014-05-11 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001967 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №324 по ВЛ-10 кВ Л-3 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 27.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №17 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64835 | 904 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 10:35 | 2014-04-27 10:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:46:22 | 2015-01-21 10:15:43 | 2014-01-17 | 2014-04-28 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово | отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Толмасова А.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №904 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.633333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 92 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №323 ф.7 пс Хошеутово Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64816 | 199 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-27 08:45 | 2014-04-27 08:45 | 2014-04-27 17:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:59:46 | 2015-01-21 08:53:40 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 612 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 602 0 3 категории 5 602 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 602 602 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 602 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 602 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64669 | 850 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-27 08:30 | 2014-04-27 08:30 | 2014-04-27 09:00 | 2014-04-27 09:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-27 09:36:32 | 2014-08-07 09:21:27 |  |  | 2014-05-07 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.63-64 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №850 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.057000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08294 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.114 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-202 ВЛ -10 кВ ф-2 РП "Сельхозтехника" ВЛ-10 ф.12 пс"Красный Яр" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.63-64 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64753 | 323 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-27 08:15 | 2014-04-27 08:15 | 2014-04-27 16:00 | 2014-04-27 16:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 13:26:36 | 2014-12-08 17:06:54 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №279 ВЛ-10кВ «Раздоры» ПС Ш-34 | В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №279 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-11 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.689750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.089 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №279 ВЛ-10кВ Раздоры Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №279 ВЛ-10кВ «Раздоры» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №279 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №9-11 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №279. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64673 | 147 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-27 06:35 | 2014-04-27 06:35 | 2014-04-27 06:40 | 2014-04-27 06:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 08:15:07 | 2014-12-30 15:46:28 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Ганчуковская. | Не установлена МТЗ | В 06 часов 35 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 5 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник РЭС Ревенок Г.А. | Главный инженер РЭС Винников О.В. | филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 06 ч. 35 м. (местного), 06 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 27.04.2014 г., 06 ч. 35 м. (местного), 06 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 69 0 3 категории 5 70 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 69 70 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 69 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 69 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ганчуковская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Ганчуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 06 часов 35 минут на ПС 110/35/10 кВ Ганчуковская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 5 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 27.05.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №147.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65508 | 114 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2014-04-27 05:45 |  |  | 2014-04-27 05:45 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 10:10:03 | 2014-06-24 15:29:07 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Промзона"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Погорелово-Промзона 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Кашарская-Маяк". | 27.05.2014 в 05:45 действием ПДЗ от ЗЗ на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Сысоево 1 цепь" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Сысоево" действием ПДЗ от ЗЗ,ТЗНТ 1ст.,МФТО,ДЗ 1 зона отключился МВ 110 кВ "Промзона1 цепь". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 26 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. | [5 empty] | Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц ВЛ 110 кВ Промзона-Сысоево 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Промзона"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Погорелово-Промзона 1,2 цепь", ВЛ 110 кВ "Кашарская-Маяк". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.05.2014 в 05:45 действием ПДЗ от ЗЗ на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Сысоево 1 цепь" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Сысоево" действием ПДЗ от ЗЗ,ТЗНТ 1ст.,МФТО,ДЗ 1 зона отключился МВ 110 кВ "Промзона1 цепь". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 26 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: ВЛ-110 "Промзона-Сысоево 1 цепь" на промежуточной опоре №142 (27,1 км от промзоны) фаза "С" следы перекрытия по гирлянде и проводу. 4.12 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Промзона-Сысоево 1 цепь". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 05.05.2014 г. 323253[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65183 | 183 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-27 05:33 |  |  | 2014-04-27 05:33 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 16:45:09 | 2014-05-12 14:57:52 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-453 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Матышево". АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от II ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился В-ЛЭП-403 110кВ на ПС 220/110/10 кВ "Красный Яр" . АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рудня". АПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 27.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 27.04.2014 г., 05 ч. 33 м. (местного), 05 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 05 ч. 33 м. (местного), 05 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево ВЛ №453 110 кВ ПС Матышево ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня ВЛ №403 110 кВ ПС Рудня ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр ВЛ №403 110 кВ ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-453 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Матышево". АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от II ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился В-ЛЭП-403 110кВ на ПС 220/110/10 кВ "Красный Яр" . АПВ - успешно. 27.04.2014 в 05:33 от I ст. ТЗНП ЛЭП-403 110 кВ отключился СВ-110 на ПС 110/10 кВ "Рудня". АПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ЛЭП-403 110 кВ после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 12.06.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД КЭС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64876 | 326 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-26 20:25 | 2014-04-26 20:25 | 2014-04-26 20:27 | 2014-04-26 20:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:06:20 | 2014-05-21 14:20:29 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань В-10 кВ №12 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань В-10 кВ №12 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС Котлубань с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65425 | 189 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-26 20:06 | 2014-04-26 20:06 | 2014-04-26 21:10 | 2014-04-26 21:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 10:19:16 | 2015-01-09 11:37:27 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. (местного), 20 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. (местного), 20 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г., 20 ч. 06 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 21 ч. 10 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 412/160 Л-6-10кВ Вязовка успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64875 | 215 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-26 18:50 | 2014-04-26 18:50 | 2014-04-26 19:01 | 2014-04-26 19:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 09:56:43 | 2014-12-23 14:53:41 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №215 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1025 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64814 | 879 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 17:46 | 2014-04-26 17:46 | 2014-04-26 20:16 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:58:11 | 2015-01-21 08:53:24 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №879 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 20 ч. 16 м. (местного), 20 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 779 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 768 0 3 категории 5 768 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 768 768 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 768 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 768 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65125 | 29 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-26 15:45 | 2014-04-26 15:45 | 2014-04-26 16:10 | 2014-04-26 16:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:39:40 | 2014-12-23 16:29:59 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №29 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4 7Л Валуевка-10 ТП 124 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65049 | 154 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2014-04-26 15:40 | 2014-04-26 15:40 | 2014-04-26 17:30 | 2014-04-29 15:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 09:51:34 | 2014-06-09 14:35:50 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-16 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". | 26 апреля 2014 года в 15 часов 40 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 (кабельная вставка под железной дорогой на участке опор №№19-20). В 17 часов 30 минут потребителя запитаны по резерву 10 кВ. 29 апреля 2014 года в 15 часов 14 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 110 минут. | Механическое разоушение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" со следами перекрытия электрической дугой. Марка кабеля АСБ-3х185. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №154 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 29.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.170000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 698 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 293 0 3 категории 5 293 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 293 293 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 290 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 293 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26 апреля 2014 года в 15 часов 40 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 (кабельная вставка под железной дорогой на участке опор №№19-20). В 17 часов 30 минут потребителя запитаны по резерву 10 кВ. 29 апреля 2014 года в 15 часов 14 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 110 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" с 1986 года. 3.4.7 323252[02] Повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" произошло по причине старения изоляции кабеля. 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разоушение кабельной муфты 10 кВ на опоре №19 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская СХТ" со следами перекрытия электрической дугой. Марка кабеля АСБ-3х185. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н. 02.06.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести осмотр и профилактические испытания ВЛ-10 кВ, имеющих кабельные вставки и кабельные муфты. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Салтыков А.Н. 19.05.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 154 ЛО ТАР. РЭС.pdf 2. 154 ПО ТАР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65226 | 91 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2014-04-26 15:35 | 2014-04-26 15:35 | 2014-04-26 17:05 | 2014-04-26 17:05 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 11:39:33 | 2014-12-23 10:54:23 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Причина не выяснена. Оключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№6. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №91 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 ВЛ-0 ,4 кВ №1 от КТП №6 по ВЛ-10 кВ №18 РП-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не выяснена. Оключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64813 | 878 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 14:08 | 2014-04-26 14:08 | 2014-04-27 13:35 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:57:09 | 2015-01-21 08:53:00 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №878 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 27.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 9.380000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 13.64700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 597 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 581 0 3 категории 5 581 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 581 581 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 581 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 581 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-37 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64763 | 702 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-26 13:28 | 2014-04-26 13:28 | 2014-04-26 15:27 | 2014-04-26 15:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 14:20:29 | 2014-08-08 14:46:57 |  |  | 2014-05-08 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 26.04.2014 года в 13 часов 28 минут на КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №43 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №702 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №43 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 года в 13 часов 28 минут на КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ ЗР-11 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №43 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №43 по ВЛ-10кВ №1107 ПС 35/10кВ ЗР-11. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 29.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №702 от 26.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64732 | 290 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-26 13:00 | 2014-04-26 13:00 | 2014-04-26 13:09 | 2014-04-26 13:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:33:18 | 2014-04-30 10:49:22 | 2013-01-25 | 2014-04-29 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 26.04.2014г. в 13час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (Земля в сети 10кВ). 26.04.2014г. в 13час. 09мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. Успешно. | Повреждений нет. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Оленичево" ВЛ 10 кВ "Оленичево" ПС 35/10кВ " Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014г. в 13час. 00мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС было оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (Земля в сети 10кВ). 26.04.2014г. в 13час. 09мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 31.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 15.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64812 | 877 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 12:09 | 2014-04-26 12:09 | 2014-04-26 13:12 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:56:21 | 2014-08-11 14:32:23 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп. № 8-9 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №877 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.262500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.38600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64757 | 200 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-26 11:56 | 2014-04-26 11:56 | 2014-04-26 11:58 | 2014-04-26 11:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:08:42 | 2014-05-07 15:55:32 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 26.04.2014 года в 11 часов 56 минут на ПС 35/10 кВ ЗР-11 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №1107. При проведении осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-29 | Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-29 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 11 ч. 58 м. (местного), 11 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.53900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 674 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 421 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 421 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ ЗР-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 ЗР-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 года в 11 часов 56 минут на ПС 35/10 кВ ЗР-11 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №1107. При проведении осмотра ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10 кВ ЗР-11. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 29.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-29 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №200 от 26.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64716 | 660 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 11:50 | 2014-04-26 12:26 | 2014-04-26 12:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:08:24 | 2014-12-27 14:09:05 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора № 7 | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №660 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1083 от ВЛ 10 кВ № 21 ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора № 7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64728 | 333 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-26 11:04 | 2014-04-26 11:04 | 2014-04-26 15:18 | 2014-04-26 15:18 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:29:24 | 2014-11-14 13:49:18 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 26.04.2014 г. в 11 часов 04 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 11 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 15 часов 18 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | [5 empty] | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №333 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002117 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 129 0 3 категории 5 129 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 129 129 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 129 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 129 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 61/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г. в 11 часов 04 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 11 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 26.04.2014 г. в 15 часов 18 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 23.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №61/250 "Джангарский" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64672 | 826 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 16:32 | 2014-04-26 16:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-27 23:37:53 | 2014-11-25 10:09:28 |  |  | 2014-05-07 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7401 находилась в работе. | ОРП БЭиРРС В ручную отключён АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7401 ВЛ 10кВ №11 ПС Николаевская | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №826 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 204 0 3 категории 5 204 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 204 204 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 204 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 204 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7401 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС В ручную отключён АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7401 ВЛ 10кВ №11 ПС Николаевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролёте опор 17-12 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу-1988. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 в пролёте опор 14-20 ТП № 7401 ВЛ 10 кВ №11 ПС Николаевская Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм Акт 826.pdf 2. Эк.ущ. Акт 826.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65122 | 145 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 11:00 | 2014-04-26 12:30 | 2014-04-26 12:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:26:20 | 2014-12-23 16:29:12 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Схлест проводов оп.8-9 ветровая нагрузка Отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлест проводов оп.8-9 ветровая нагрузка Отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64824 | 837 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 10:51 | 2014-04-26 10:51 | 2014-04-26 12:37 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:06:16 | 2015-01-21 08:52:44 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 37 м. (местного), 12 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 589 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 575 0 3 категории 5 575 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 575 575 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 575 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 575 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-71 ф.313 ПС Трикуотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64811 | 876 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 10:42 | 2014-04-26 10:42 | 2014-04-26 16:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:55:36 | 2015-01-21 08:52:28 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №876 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.126667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.09300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 585 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 576 0 3 категории 5 576 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 576 576 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 576 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 576 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-273 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65133 | 377 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-26 10:38 | 2014-04-26 10:38 | 2014-04-26 16:26 | 2014-04-26 16:26 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:21:15 | 2015-01-19 22:25:02 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 | В результате осмотра обнаружен оп.№4-6 обрыв провода. МТЗ | оп.№4-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 обрыв провода. |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.087000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен оп.№4-6 обрыв провода. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№4-6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 обрыв провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№244 ВЛ-6кВ "Кривянка" ПС Ш-43 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 26.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64810 | 988 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-26 09:47 | 2014-04-26 09:47 | 2014-04-26 12:11 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:54:31 | 2015-01-21 08:52:12 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №988 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 47 м. (местного), 09 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 47 м. (местного), 09 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 12 ч. 11 м. (местного), 12 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.384000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65121 | 42 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-26 09:40 | 2014-04-26 09:40 | 2014-04-26 10:20 | 2014-04-26 10:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:21:01 | 2014-12-23 16:28:35 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №42 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 195 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65438 | 190 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2014-04-26 09:35 | 2014-04-26 09:35 | 2014-04-26 16:05 | 2014-04-26 16:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 11:33:01 | 2015-01-09 11:52:11 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №7 Мирошники ВЛ 10 кВ №7 Мирошники КТП-516/100 ф.№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014 г., 09 ч. 35 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 26.04.2014 г., 16 ч. 05 м. ВЛ-0,4-Ф-1 КТП 516/250 Л-7-10кВ Мирошники успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65120 | 43 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-26 08:15 | 2014-04-26 08:15 | 2014-04-26 08:45 | 2014-04-26 08:45 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:15:01 | 2014-12-23 16:27:53 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А3л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №43 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4 2Л Старая Полтавка-10 ТП 117 3л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А3л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64694 | 75 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-26 08:10 | 2014-04-26 08:10 | 2014-04-26 10:42 | 2014-04-26 10:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:55:08 | 2014-12-23 11:11:15 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№3-4 обрыв повода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №75 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 1Л-0,4кВ ТП-350 8Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№3-4 обрыв повода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64750 | 321 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-26 08:00 | 2014-04-26 08:00 | 2014-04-26 16:27 | 2014-04-26 16:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 12:57:43 | 2014-12-08 17:06:47 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336 ВЛ-10кВ «СТФ» ПС Ш-31 | В 8 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП № 336 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-16 . | Обрыв провода марки А-25 |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 26.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.845000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 246 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 ВЛ-0.4кВ №2 КТП-№336 ВЛ-10кВ СТФ Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336 ВЛ-10кВ «СТФ» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 8 часов 00 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП № 336 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 . При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-16 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №336. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 30.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64767 | 705 | 323253 | Северные ЭС | 2014-04-26 05:28 |  |  | 2014-04-26 05:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 08:08:06 | 2014-06-24 15:27:08 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-09 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электрооборудование ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работало по нормальной схеме, Т-1, Т-2 включены в работу. | Действием 1ст. з.з. с успешным АПВ при К.З. на ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская- Тиховская" отключился МВ-110 кВ "Тиховский" на ПС "Ал.Лозовская", в тоже время действием 1ст. З.З. с успешным АПВ произошло излишнее отключение МВ-110 кв "Колодезянский" на ПС "Ал. Лозовская". | Нарушена целостность головки винта на клеммном зажиме цепей напряжения на жиле "H" 3U0 УРЗА ПС "Ал. Лозовская" |  | Нет |  |  | Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. | ;Причины нарушения;Технические причины;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; |  |  | 71 | Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. | Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. | Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" | АКТ №705 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 05 ч. 28 м. (местного), 05 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253 4.3, Нарушение механического соединения 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 05 ч. 28 м. (местного), 05 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Тиховская ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская- Тиховская ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево ВЛ-110кВ Алексеево Лозовская-Дёгтевская-Колодезянская-Сысоево Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ ПС АЛ. Лозовская 110/35/10 кВ оборуд. ПС Устройства РЗА Устройства РЗА Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электрооборудование ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работало по нормальной схеме, Т-1, Т-2 включены в работу. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Действием 1ст. з.з. с успешным АПВ при К.З. на ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская- Тиховская" отключился МВ-110 кВ "Тиховский" на ПС "Ал.Лозовская", в тоже время действием 1ст. З.З. с успешным АПВ произошло излишнее отключение МВ-110 кв "Колодезянский" на ПС "Ал. Лозовская". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация оборудования с привышением нормативного срока службы (25 лет) 3.4.13 323253 Отсутствие контакта на жиле "Н" 3U0 вследствии нарушения целостности головки винта на клеммном зажиме и потере направленности реле направления мощности защиты от замыкания на землю отходящей ВЛ-110 кВ "Ал. Лозовская - Колодезянская". Нарушение целостности головки винта на клеммном зажиме вызвано изминением структуры материала винта (усталость металла) в процессе эксплуатации с 1977 года. 4.3 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушена целостность головки винта на клеммном зажиме цепей напряжения на жиле "H" 3U0 УРЗА ПС "Ал. Лозовская" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При планово ТО УРЗА ПС ПО СЭС провести прверку состояния рядов клемных зажимов вторичных цепей . Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Кравцов С.Д. 30.10.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Напряж. нулев. послед. от замыкания *** 5.3. Параметры: Воздушная линия *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Чебоксарский эл.аппаратный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение контактного соединения *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 37 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 29 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО СЭС Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Начальник СПС ПО СЭС Гончаров Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65134 | 297 | 32815203 | Каспийские ЭС (ПО Каспийские ЭС) | 2014-04-26 05:14 |  |  | 2014-04-26 05:14 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:25:05 | 2014-05-08 08:53:57 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ Л-139 (Лиман-Каспийская) работала по нормальной схеме | 26.04.2014г. в 05-14 на ПС 220кВ Лиман действием ТЗНП 2ст. отключался МВ-110 Л-139 (Каспийская). АПВ успешно. | Дефект не обнаруженннн. |  | нет |  |  | Начальник СТК Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 26.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 26.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328152[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 05 ч. 14 м. (местного), 05 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-139 Л-139 (Лиман-Каспийская) Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ Л-139 (Лиман-Каспийская) работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 26.04.2014г. в 05-14 на ПС 220кВ Лиман действием ТЗНП 2ст. отключался МВ-110 Л-139 (Каспийская). АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаруженннн. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Бамбаев В.А. 14.05.2014 г. 328152[03] 2 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Бамбаев В.А. 21.05.2014 г. 328152[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65391 | 939 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) | 2014-04-25 23:56 |  |  | 2014-04-25 23:56 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 07:55:27 | 2014-11-18 17:30:55 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. В 15.18 Т-2 введён в работу. | Без повреждений |  | Отсутствуют |  |  | Вербицкий С.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №939 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ №742 Советская ВЛ 110 кВ №742 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. В 15.18 Т-2 введён в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65392 | 299 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) | 2014-04-25 23:56 |  |  | 2014-04-25 23:56 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 07:57:47 | 2014-11-18 17:31:39 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. Причина неустановлена. Произведена проверка РЗА, измерения, испытания Т-2, замечаний нет.В 15.18 26.04.14 Т-2 введён в работу. Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. | Без повреждений |  | Отсутствуют |  |  | Вербицкий С.А. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ Советская ПС 110/35/10 кВ Советская оборуд. ПС Т-2 Т-2(6,3МВт) Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. Причина неустановлена. Произведена проверка РЗА, измерения, испытания Т-2, замечаний нет.В 15.18 26.04.14 Т-2 введён в работу. Отключились В-10, В-35, ОД-110 Т-2, В-110 ВЛ 742, СВ-110, от диф.защиты Т-2. В-110 ВЛ 742, СВ-110 АПВ успешно. Работа АВР-35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64803 | 874 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 21:54 | 2014-04-25 21:54 | 2014-04-26 11:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:29:56 | 2014-08-11 14:33:12 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №874 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 21 ч. 54 м. (местного), 21 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 21 ч. 54 м. (местного), 21 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-429 ф.603 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64807 | 933 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2014-04-25 19:30 | 2014-04-25 19:30 | 2014-04-25 21:15 | 2014-04-25 21:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:36:40 | 2015-01-19 10:34:10 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. | Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №933 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №164 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 ВЛ 10 кВ № ПС Советская 1. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 16.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64802 | 987 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 18:51 | 2014-04-25 18:51 | 2014-04-26 17:59 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:29:09 | 2015-01-21 08:51:57 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №987 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 17 ч. 59 м. (местного), 17 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.164000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.05800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 333 0 3 категории 5 333 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 333 333 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 333 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 333 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64739 | 320 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-25 17:19 | 2014-04-25 17:19 | 2014-04-25 19:03 | 2014-04-25 19:03 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:54:03 | 2014-12-08 17:06:41 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №320 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 | В 17 часов 19 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №320 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 03 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 час 44 мин. | Повреждений не обнаружено. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.20, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.149067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.79000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.086 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 122 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 122 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 122 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 122 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320 ВЛ-10 кВ Пухляковка ПС Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП №320 ВЛ-10кВ «Пухляковка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 19 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №320 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 03 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 01 час 44 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №320. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 28.05.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65008 | 860 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2014-04-25 17:15 | 2014-04-25 17:15 | 2014-04-26 11:10 | 2014-04-26 11:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 14:54:00 | 2014-06-23 14:51:45 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Пробой изоляции обмоток трансформатора- ввиду старения и износа, сгорели ПК-10, линия 0,4- чистая. | ПКТ-10-10, силовой трансформатор ТМ-10/0,4 кВ -40кВА |  | нет |  |  | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 26.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.268750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская КТП №156 ВЛ-10 №3 Новоселовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Пробой изоляции обмоток трансформатора- ввиду старения и износа, сгорели ПК-10, линия 0,4- чистая. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Старение изоляции в результате длительной эксплуатации привеле к витковому замыканию силовоготрансформатора 4.1 323253[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПКТ-10-10, силовой трансформатор ТМ-10/0,4 кВ -40кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 произвести замену силового трансформатора Ответственное лицо: мастер Злобин Ю.С. 05.06.2014 г. 323253[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 156.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64698 | 54 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 16:20 | 2014-04-25 16:20 | 2014-04-25 19:36 | 2014-04-25 19:36 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:06:43 | 2014-12-23 11:10:22 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-6 обрыв провода А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №54 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 1Л-0.4кВ ТП-274 8Л-Эльтон-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-6 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64806 | 932 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 16:00 | 2014-04-25 17:02 | 2014-04-25 17:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:35:43 | 2015-01-19 10:33:20 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. | Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №932 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №4 КТП №151 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 ВЛ 10 кВ №4 ПС Советская 2. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 16.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64721 | 139 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 15:45 | 2014-04-25 16:43 | 2014-04-25 18:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:21:38 | 2014-12-19 15:52:20 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" нормальный. | 15:45 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. 18:02 ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.133400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.41800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:45 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. 18:02 ВЛ-10кВ №13 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 139.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64801 | 285 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 15:42 | 2014-04-25 15:42 | 2014-04-25 18:40 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:28:20 | 2015-01-21 08:51:38 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 440 0 3 категории 5 440 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 440 440 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 440 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 440 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-421 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65165 | 862 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-25 15:15 | 2014-04-25 15:15 | 2014-04-25 15:16 | 2014-04-25 15:16 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 14:24:19 | 2014-06-24 15:51:09 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская | не установлена. | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская не установлено. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №862 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 2 Л-1 Кружилинская не установлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64800 | 873 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 15:09 | 2014-04-25 15:09 | 2014-04-25 17:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:27:38 | 2015-01-21 08:50:32 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №873 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.940000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 478 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 465 0 3 категории 5 465 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 465 465 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 465 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 465 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64722 | 141 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-25 14:10 | 2014-04-25 14:10 | 2014-04-25 14:15 | 2014-04-25 14:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:22:59 | 2014-12-27 14:49:28 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 3 | 5 | Режим работы ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" нормальный. | 14:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 14:15 ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 532 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 532 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 522 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №1 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 14:15 ВЛ-10кВ №1от ПС "Малодельская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 141.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
65303 | 816 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-25 13:24 | 2014-04-25 13:24 | 2014-04-25 13:26 | 2014-04-25 13:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 09:38:51 | 2015-01-21 10:24:06 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Калиновка отключился от МТЗ В-10кВ ф.7. РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №816 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 41 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 2381 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 562 0 3 категории 5 562 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 562 562 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 562 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 562 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №7 Калиновка ВЛ 10 кВ №7 Калиновка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Калиновка отключился от МТЗ В-10кВ ф.7. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б. 25.05.2014 г. 323300[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64696 | 12 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 12:30 | 2014-04-25 12:30 | 2014-04-25 13:25 | 2014-04-25 13:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:01:17 | 2014-12-23 11:09:39 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 135 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 127 0 3 категории 5 127 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 127 127 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 127 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 127 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65182 | 182 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 18:20 | 2014-04-25 18:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 16:38:42 | 2014-12-15 15:17:43 | 2014-03-20 | 2014-05-05 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 25.04.2014 в 12:03 от защит отключился В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная". АПВ - неуспешно; РПВ - неуспешно. Погашены ПС 110/10 кВ Умёт, ПС 110/10 кВ Терновка, ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка, ПС 35/10 кВ Иловлинская, ПС 110/10 кВ Бутковка. 25.04.2014 в 14-05 после отключения ЛР-ЛЭП-433 на ПС Терновка ( ЛР-ЛЭП-434 отключен по норм. схеме), на ЛЭП-432,433,434 подано напряжение, погашены потребители ПС Терновка. В 15-03 потребители ПС Терновка запитаны от ПС 110/10 кВ Северная по Л-16-10 кВ. Обесточены социально-значимые объекты: Котельные - 1; Скважины (водяные) - 21; детские сады - 9; школы - 16; Объекты РЖД - 1. | Жесткая ошиновка ф."С" 1С-110 кВ на ПС Терновка. |  | Нет. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Шины сборные;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Механический износ;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. | Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[01] 4.3, Нарушение механического соединения 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.900933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 15.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Механический износ Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 79 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 13 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4701 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.740 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3590 0 3 категории 5 3622 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3590 3622 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3484 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 67 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 39 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная ВЛ №432 110 кВ ПС Литейная Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Терновка» ПС 110/10 кВ «Терновка» Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 12:03 от защит отключился В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная". АПВ - неуспешно; РПВ - неуспешно. Погашены ПС 110/10 кВ Умёт, ПС 110/10 кВ Терновка, ПС 110/35/10 кВ Верхняя Добринка, ПС 35/10 кВ Иловлинская, ПС 110/10 кВ Бутковка. 25.04.2014 в 14-05 после отключения ЛР-ЛЭП-433 на ПС Терновка ( ЛР-ЛЭП-434 отключен по норм. схеме), на ЛЭП-432,433,434 подано напряжение, погашены потребители ПС Терновка. В 15-03 потребители ПС Терновка запитаны от ПС 110/10 кВ Северная по Л-16-10 кВ. Обесточены социально-значимые объекты: Котельные - 1; Скважины (водяные) - 21; детские сады - 9; школы - 16; Объекты РЖД - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, при воздействии ветровых нагрузок произошёл излом сварочного соединения в месте присоединения части ошиновки ф.С между ЛР -ЛЭП-434 и 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка и падение её на соседнюю фазу, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-ВЛ №432 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ "Литейная" от защит. 4.3 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Жесткая ошиновка ф."С" 1С-110 кВ на ПС Терновка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ремонт ошиновки 1С-110 кВ на ПС 110/10 кВ Терновка. Ответственное лицо: Нач. СПС ПО КЭС Петрухин В.А. 30.04.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Шины сборные *** 5.2. Марка: Одна СШ,секциониров. разъединителем *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 87 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СПС ПО «КЭС» Петрухин В.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Объяснительная Ивашова.JPG 2. ОЖ ДД ОДС.JPG 3. ОЖ ДД ОДС 1.JPG 4. Протокол осмотра.JPG 5. Сведения о ТО.JPG 6. фото 1.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65553 | 377 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-25 12:01 | 2014-04-25 12:01 | 2014-04-25 13:08 | 2014-04-25 13:08 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 17:30:11 | 2015-01-19 22:58:55 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №260 | В 12 часов 01 минуту отключилась ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 2-3. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3. |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Механический износ; | [6 empty] | АКТ №377 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.058 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №260 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14 ВЛ-0,4 №2 от КТП №260 по ВЛ-6кВ "Божковка" от ПС Г-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП №260 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 01 минуту отключилась ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 2-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 2-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№260 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 15.05.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64799 | 872 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 11:13 | 2014-04-25 11:13 | 2014-04-25 15:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:26:50 | 2015-01-21 08:50:06 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №872 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 13 м. (местного), 11 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.846667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.68500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -173 ф.13 ПС Октябрьская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65160 | 861 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-25 11:07 | 2014-04-25 11:07 | 2014-04-25 15:47 | 2014-04-25 15:47 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 13:30:08 | 2014-06-23 08:05:19 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | замена опоры, монтаж провода. Н№68 | Причиной падения опоры № 37 ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило: длительный срок эксплуатации, загнивание и растрескивание опоры по всей длине . Вторичной причиной - шквалистый ветер до 15 м/с. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | [6 empty] | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.513333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: замена опоры, монтаж провода. Н№68 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывы ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 11:07 поступил звонок от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская установила: упала опора № 37. После замены опоры № 37 и восстановления провода в пролете опор № 29-30, ВЛ-0,4 № 2 включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 280 минут. 4.1 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной падения опоры № 37 ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило: длительный срок эксплуатации, загнивание и растрескивание опоры по всей длине . Вторичной причиной - шквалистый ветер до 15 м/с. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская. Все деревянные опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 внесены в перечень опор на которые запрещен подъём и будут заменены при проведении капитального ремонта. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64700 | 55 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 11:00 | 2014-04-25 11:00 | 2014-04-25 12:15 | 2014-04-25 12:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:13:44 | 2014-12-23 11:08:58 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно СЗО-школа А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №55 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 1Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно СЗО-школа А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64873 | 325 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-25 10:49 | 2014-04-25 12:03 | 2014-04-25 15:51 | 2014-04-25 15:51 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:47:18 | 2014-05-21 14:18:40 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань. | 25.04.2014г в 10-49 на ПС Котлубань отключился В-10кВ №23. АПВ успешно. В 12-03 от МТЗ В-10кВ №23 ПС Котлубань отключился повторно. АПВ неуспешно, РПВ не производилось. Осмотром, на опоре № 29 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. | На ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань, на опоре №29 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". |  | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.524400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 291 0 3 категории 5 292 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 291 292 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 289 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 291 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г в 10-49 на ПС Котлубань отключился В-10кВ №23. АПВ успешно. В 12-03 от МТЗ В-10кВ №23 ПС Котлубань отключился повторно. АПВ неуспешно, РПВ не производилось. Осмотром, на опоре № 29 обнаружена поврежденная вязка, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №23 10 кВ ПС Котлубань, на опоре №29 обрыв алюминиевой вязки, фаза"В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС Котлубань на предмет состояния вязок и изоляции. Ответственное лицо: Попов А.В. 30.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1990 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 24 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 24 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64845 | 319 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-25 10:41 | 2014-04-25 10:41 | 2014-04-25 17:05 | 2014-04-25 17:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 14:36:38 | 2014-05-21 14:34:31 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. | 25.04.2014г в 10-41 на ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. АПВ выведено, РПВ в 10-50 успешно. В 11-44 на ПС Полунино(ВДПМС) повторно от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. Осмотром, обнаружена оборванная вязка на опоре №128. В 13-53 ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино введена в работу. В 14-05 В-10кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС Полунино отключился от МТЗ в третий раз. Осмотром, обнаружен схлест провода в пролёте опор №95-96 . | На ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино, на опоре №128 обрыв алюминиевой вязки фаза "С", схлест проводов в пролете опор №95-96. |  | Своевременно не были выявлены ослабленная вязка и увеличившийся провес проводов на ВЛ. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. |  | ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[07] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.365700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.207 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г в 10-41 на ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. АПВ выведено, РПВ в 10-50 успешно. В 11-44 на ПС Полунино(ВДПМС) повторно от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ 10 кВ №1. Осмотром, обнаружена оборванная вязка на опоре №128. В 13-53 ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино введена в работу. В 14-05 В-10кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС Полунино отключился от МТЗ в третий раз. Осмотром, обнаружен схлест провода в пролёте опор №95-96 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления вязки к изолятору, приведшее к её обрыву при порыве ветра. 4.3 321651[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино, на опоре №128 обрыв алюминиевой вязки фаза "С", схлест проводов в пролете опор №95-96. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не были выявлены ослабленная вязка и увеличившийся провес проводов на ВЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС полунино, обратив особое внимание на состояние вязок и стрел провеса проводов. Ответственное лицо: бровкин В.А. 29.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64692 | 860 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 10:32 | 2014-04-25 10:32 | 2014-04-25 14:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:48:35 | 2014-08-11 14:34:35 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 32 м. (местного), 10 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.446500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.55900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 14 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64798 | 871 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 10:10 | 2014-04-25 10:10 | 2014-04-25 14:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:26:02 | 2015-01-21 08:49:47 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нгарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №871 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.733333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.51700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 357 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-238 ф.613 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нгарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64701 | 76 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 09:35 | 2014-04-25 09:35 | 2014-04-25 10:08 | 2014-04-25 10:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:21:07 | 2014-12-23 11:08:17 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64723 | 138 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-25 08:32 | 2014-04-25 08:32 | 2014-04-25 11:30 | 2014-04-25 11:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:24:11 | 2014-08-11 08:22:25 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 5 | Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" - нормальный. | 08:32 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - успешно. 08:38 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. 08:46 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". 11:30 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". |  | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.546867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.56300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 46 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 1344 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.360 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 860 0 3 категории 5 870 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 860 870 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 826 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 34 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 860 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08:32 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - успешно. 08:38 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. 08:46 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская". АПВ -не произвадилось. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". 11:30 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС "Себряковская" произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №43-44, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская", из-за внутреннего дефекта изолятора развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушенный изолятор марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект изолятора марки ШС-10 опора №43 ВЛ-10кВ №21-2 от ПС "Себряковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 23.05.2014 г. 321654[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 19.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 138.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
65119 | 44 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 08:30 | 2014-04-25 08:30 | 2014-04-25 09:50 | 2014-04-25 09:50 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:09:19 | 2014-12-23 16:44:01 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявленно А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №44 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-159 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65166 | 252 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-25 08:11 | 2014-04-25 08:11 | 2014-04-25 10:00 | 2014-04-25 15:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 14:29:03 | 2014-11-19 19:04:48 | 2014-01-17 | 2014-05-07 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | в ТП687 поврежден силовой Т2 Отключение от ТО В-10 кВ № 118 ПС 110/10 Городская | в ТП687 поврежден силовой Т2 |  | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №252 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.416000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.51500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 7900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.330 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская 10кВ №118 от ПС 110/10 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: в ТП687 поврежден силовой Т2 Отключение от ТО В-10 кВ № 118 ПС 110/10 Городская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: в ТП687 поврежден силовой Т2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 07.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт Ответственное лицо: Гаврилов С.Ю. 07.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: ТМ-630/10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с засоленными почвами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Ионизационные процессы в изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64735 | 334 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-25 08:10 | 2014-04-25 08:10 | 2014-04-25 19:23 | 2014-04-25 19:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:38:50 | 2014-05-08 08:51:48 | 2014-01-22 | 2014-04-30 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. | 25.04.2014г. в 08 часов 10 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки",отключена оперативно. 25.04.2014г. в 09 часов 05 минут по распоряжению ДД ОДС СЭС выехала бригада Юстинского УЭС на ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". 25.04.2014г. в 19 часов 23 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | По ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" было обнаружено : разрушенный изолятор ф "А" опора №189. |  | Не выявлено. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №334 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 19 ч. 23 м. (местного), 19 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 19 ч. 23 м. (местного), 19 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.442167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал ВЛ 10 кВ №2 Жив.точки ПС Татал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г. в 08 часов 10 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки",отключена оперативно. 25.04.2014г. в 09 часов 05 минут по распоряжению ДД ОДС СЭС выехала бригада Юстинского УЭС на ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". 25.04.2014г. в 19 часов 23 минуты после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[04] Разрушен изолятор ф "А" опора №189 4.14 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал" было обнаружено : разрушенный изолятор ф "А" опора №189. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 09.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Жив.точки" от ПС 110/10кВ "Татал". Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 19.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64727 | 332 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-25 07:50 | 2014-04-25 07:50 | 2014-04-25 17:46 | 2014-04-25 17:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:28:22 | 2014-05-08 08:51:16 | 2014-01-22 | 2014-04-30 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" работала в нормальном режиме. | 25.04.2014г. в 07 часов 50 минут дежурным эл/монтером ПС "Эрдниевская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "№1 Долан" под действием МТЗ. 25.04.2014г. в 08 часов 05 минут по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" выведена в ремонт. 25.04.2014г. в 17 часов 46 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | Поврежденного оборудования нет |  | Не выявлено. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014г. в 07 часов 50 минут дежурным эл/монтером ПС "Эрдниевская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "№1 Долан" под действием МТЗ. 25.04.2014г. в 08 часов 05 минут по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" выведена в ремонт. 25.04.2014г. в 17 часов 46 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС СЭС ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сбит наброс опора №914 3.4.8 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 11.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "№1 Долан" от ПС 35/10кВ "Эрдниевская" Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 21.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65010 | 364 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-25 07:40 | 2014-04-25 07:40 | 2014-04-25 07:47 | 2014-04-25 07:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 14:58:42 | 2015-01-10 13:51:17 | 2014-03-18 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Причина не установлена, включена после осмотра. МТЗ. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №364 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 07 ч. 47 м. (местного), 07 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 07 ч. 47 м. (местного), 07 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 402 0 3 категории 5 419 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 402 419 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 402 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 402 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Федоровская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена, включена после осмотра. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 1 ПС Федоровская.JPG 2. ЛО внеочередной 1 Федоровская 25 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65208 | 88 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2014-04-25 06:33 | 2014-04-25 06:33 | 2014-04-25 09:51 | 2014-04-25 17:09 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 10:09:03 | 2014-05-22 15:19:00 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-18 | 18 | 13 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 25.04.2014 в 06:33 на ПС Суворовская от действия Icт.ТЗНП отключился СВ-110кВ, АПВ не успешно. Осмотром ПС Суворовская обнаружен повреждённый электромагнит включения СВ-110кВ. В 09:51 25.04.2014 ВЛ-110кВ №65 и №69 введены в работу, через МЛР-110кВ ВЛ №64-65. Осмотром ПС:Тормосино, Пристенка, Н.Гнутово и ВЛ-110кВ №65, №69 в полном объеме замечаний не выявлено. После окончания ремонтно-восстановительных работ на СВ-110кВ ПС Суворовская восстановлена схема нормального режима в 17:00 25.04.2014г. На время погашения ВЛ-110кВ №65 и №69 были обесточены: Больницы - 2; Водозаборы - 2; Детские сады - 3; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 2; Скважины - 35; ФАП - 6; Школы - 9. | Повреждён электромагнит включения СВ-110кВ ПС Суворовская (тип выключателя ММО-110). |  | Недостаток проекта - выбор пластика в качестве материала изготовления часть деталей привода выключателя ММО-110. |  |  | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. | ;Выключатель масляный;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Дефекты проекта;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 30.04.2014г. |  | Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 33 м. (местного), 06 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 33 м. (местного), 06 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321655[01] 4.1, Нарушение структуры материала 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 09 м. (местного), 17 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 12.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Дефекты проекта По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 141 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 13 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 4832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1986 0 3 категории 5 2007 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1986 2007 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1946 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1986 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская ВЛ №65 110 кВ ПС Суворовская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 06:33 на ПС Суворовская от действия Icт.ТЗНП отключился СВ-110кВ, АПВ не успешно. Осмотром ПС Суворовская обнаружен повреждённый электромагнит включения СВ-110кВ. В 09:51 25.04.2014 ВЛ-110кВ №65 и №69 введены в работу, через МЛР-110кВ ВЛ №64-65. Осмотром ПС:Тормосино, Пристенка, Н.Гнутово и ВЛ-110кВ №65, №69 в полном объеме замечаний не выявлено. После окончания ремонтно-восстановительных работ на СВ-110кВ ПС Суворовская восстановлена схема нормального режима в 17:00 25.04.2014г. На время погашения ВЛ-110кВ №65 и №69 были обесточены: Больницы - 2; Водозаборы - 2; Детские сады - 3; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 2; Скважины - 35; ФАП - 6; Школы - 9. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостаток конструкции привода выключателя ММО-110 - часть деталей привода, в том числе тяги изготовлены из пластика. 3.4.11 321655[01] В процессе эксплуатации СВ-110кВ ПС Суворовская произошло снижение механической прочности пластика, из которого изготовлены тяги и другие детали привода выключателя СВ-110 (тип ММО-110). Из-за появившихся трещин и изменения геометрии пластиковых деталей произошла разрегулировка привода, которая привела к не размыканию контактов КСА в цепи включающего электромагнита СВ-110, и как следствие, его термическому повреждению. 4.1 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён электромагнит включения СВ-110кВ ПС Суворовская (тип выключателя ММО-110). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостаток проекта - выбор пластика в качестве материала изготовления часть деталей привода выключателя ММО-110. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной ремонт СВ-110кВ ПС "Суворовская" с заменой пластмассовых тяг привода. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 30.06.2014 г. 321655[01] 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №65 и№69, устранить выявленные критичные замечания. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 30.11.2014 г. 321655[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №65 и №69 персоналом ИТР службы ЛЭП ПО "ПЭС". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 31.08.2014 г. 321655[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ММО-110 *** 5.3. Параметры: 1600 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Включающий электромагнит *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "Авангард" Болгария *** 5.10. Заводской номер: 6780 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: "Авангард" Болгария *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки проектирования *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 30.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель главного инженера ПО "ПЭС" - начальник СП Смирнов Н.А. 30.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 30.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 30.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 30.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif 2. ЛО ВЛ-110 кВ №65 (внеоч., апрель 2014).tif 3. ЛО ВЛ-110 кВ №69 (внеоч., апрель 2014).tif 4. паспорт ВЛ-110 кВ №65 (2 стр.).tif 5. паспорт ВЛ-110 кВ №69 (2 стр.).tif 6. Паспорт СВ-110 ПС Суворовская.tif 7. Объяснительная мастера Суровикинской группы подстанций Голубева В.А..pdf 8. Фото тяги.JPG 9. Расчёт эконом.ущерба по Акту №88 от 30.04.14г. ПС Суворовская.tif Материалы расследования аварии оформлены на 18 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 30.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 13 листах
64870 | 137 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-25 06:18 | 2014-04-25 06:18 | 2014-04-25 10:29 | 2014-04-25 10:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:38:23 | 2014-08-11 08:23:12 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон - нормальный. | 25.04.2014 в 06:18 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 21. После устранения повреждения линия введена в работу в 10:29. 0-21 оп№3 разрушен изолятор. Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-20 в количестве - 1 штука. |  | Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 37 лет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.811567 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон ВЛ №14 10 кВ ПС Эльтон Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04.2014 в 06:18 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 21. После устранения повреждения линия введена в работу в 10:29. 0-21 оп№3 разрушен изолятор. Водозаборы - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Однофазное замыкание произошло в результате разрушения изолятора на отпайке №21 опора №3 ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-20 в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 37 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №14 от ПС Эльтон произвести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Сариев К.А. 28.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Стержневой отечественный *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 67 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64661 | 287 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-25 06:17 | 2014-04-25 06:17 | 2014-04-25 07:40 | 2014-04-25 07:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 17:34:52 | 2014-07-29 09:01:33 | 2013-01-28 | 2014-04-29 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 25.04. 214г. в 06час. 17мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Прикумская" было выявлено отключенная ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. 25.04. 2014г. в07час. 40мин.по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждений оьорудования не выявлено. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 06 ч. 17 м. (местного), 06 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 06 ч. 17 м. (местного), 06 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.138330 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 123 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 25.04. 214г. в 06час. 17мин. дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Прикумская" было выявлено отключенная ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. 25.04. 2014г. в07час. 40мин.по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ 10 кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оьорудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 10.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64858 | 352 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-25 00:37 | 2014-04-25 00:37 | 2014-04-25 01:40 | 2014-04-27 00:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 08:38:07 | 2014-06-20 14:58:01 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 5 | 1 | ВЛ-6кВ №24 от РП-2 работала по нормальной схеме. | На РП-2 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ №24. Для выяснения причины отключения был произведён внеочередной осмотр трассы ВЛ. | Повреждение концевой муфты типа КНСТ на опоре №1. |  | Нет данных. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ТРЭС Скобцов И.М. | Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №352 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 25.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 25.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 27.04.2014 г., 00 ч. 02 м. (местного), 00 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.46400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 ВЛ 6кВ№24 РП-2 ВЛ 6кВ№24 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-6кВ №24 от РП-2 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На РП-2 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ №24. Для выяснения причины отключения был произведён внеочередной осмотр трассы ВЛ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение концевой муфты типа КНСТ на опоре №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести анализ повреждаемости концевых муфт типа КНСТ. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 16.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №352.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64725 | 135 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-24 23:27 | 2014-04-24 23:27 | 2014-04-24 23:35 | 2014-04-24 23:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:26:48 | 2014-12-27 14:08:35 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №24 от ПС "Себряковская" | 23:27При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №24ПС "Себряковская". АПВ- не работало . РПВ от КУ -успешно. 23:35 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Скважины - 2; ФАП - 2. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 23 ч. 27 м. (местного), 23 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 23 ч. 27 м. (местного), 23 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 458 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 213 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 213 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 191 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 13 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №24 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №24 от ПС "Себряковская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23:27При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №24ПС "Себряковская". АПВ- не работало . РПВ от КУ -успешно. 23:35 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Скважины - 2; ФАП - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 135.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64797 | 891 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 22:49 | 2014-04-24 22:49 | 2014-04-25 15:20 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:25:11 | 2015-01-21 08:49:29 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №891 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 22 ч. 49 м. (местного), 22 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 22 ч. 49 м. (местного), 22 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.129167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 617 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 606 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 606 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 606 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП 63 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64796 | 859 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 22:00 | 2014-04-24 22:00 | 2014-04-25 11:09 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:24:12 | 2015-01-21 08:49:04 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №859 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 09 м. (местного), 11 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.287500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.78200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 318 0 3 категории 5 318 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 318 318 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 318 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 318 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-331 ф.607 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64847 | 136 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-24 21:57 | 2014-04-24 21:57 | 2014-04-25 00:50 | 2014-04-25 17:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 15:31:05 | 2014-08-11 08:24:02 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка - нормальный. | 24.04.2014 в 21:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №1 отпайки 4. После устранения повреждений линия введена в работу 25.04.2014 в 17:22. невыявлено 0-4 оп№1 обрыв вязки. Водозаборы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Повреждена вязка провода к изолятору в количестве - 1 штука. |  | Своевременно не была заменена дефектная вязка со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.717950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.249 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 470 0 3 категории 5 480 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 470 480 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 437 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 26 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 470 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка ВЛ №9 10 кВ ПС Палласовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 21:57 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв вязки на опоре №1 отпайки 4. После устранения повреждений линия введена в работу 25.04.2014 в 17:22. невыявлено 0-4 оп№1 обрыв вязки. Водозаборы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Обрыв вязки провода произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствии ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена вязка провода к изолятору в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была заменена дефектная вязка со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию на отпайке №4 ВЛ-10кВ №9 от ПС Палласовка на предмет состояния вязок провода к изоляторам, при необходимости заменить дефектные вязки. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В. 21.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 82 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64893 | 357 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-24 21:53 | 2014-04-24 21:53 | 2014-04-24 23:56 | 2014-04-26 00:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 11:40:29 | 2015-01-10 13:53:50 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждение абонентской линии. МТЗ | Нет данных. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник ТРЭС Скобцов И.М. | Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №357 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 56 м. (местного), 23 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 26.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 8.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 14.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2647 0 3 категории 5 2647 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2647 2647 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2643 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2647 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71 ПС Т-17 КВЛ-6кВ №71 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение абонентской линии. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.8 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить письмо в ТТИ ЮФУ. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 08.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65118 | 144 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 21:30 | 2014-04-24 21:30 | 2014-04-24 21:55 | 2014-04-24 21:55 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 09:04:07 | 2014-12-23 16:27:20 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4 5л Старая Полтавка-10 ТП-447 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64794 | 870 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 21:26 | 2014-04-24 21:26 | 2014-04-24 23:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:15:38 | 2015-01-21 08:48:46 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №870 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 15 м. (местного), 23 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.726667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.05600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 598 0 3 категории 5 598 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 598 598 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 598 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 598 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64805 | 153 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-24 21:11 |  |  | 2014-04-24 21:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:33:32 | 2014-06-09 14:36:35 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". | 24 апреля 2014 года в 21 час 11 минут действием ТЗНП I ступени на ПС "Б-3" и ТЗНП I ступени на ПС "Ш.Быстрянская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" на опоре №233 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С". | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 21 час 11 минут действием ТЗНП I ступени на ПС "Б-3" и ТЗНП I ступени на ПС "Ш.Быстрянская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская" на опоре №233 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Ш.Быстрянская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 08.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65041 | 896 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 20:59 | 2014-04-24 20:59 | 2014-04-24 21:19 | 2014-04-24 21:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 08:34:50 | 2014-11-20 15:03:21 | 2014-01-17 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-10кВ №32 ПС Кири-Кили | РП27 РУ10кВ яч.ф.35 повреждение опорного изолятора |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительности эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Выключатель масляный;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №896 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 59 м. (местного), 20 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 59 м. (местного), 20 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 19 м. (местного), 21 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 19 м. (местного), 21 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 14 шт. Обесточенное население 6500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.440 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили 10кВ №32 от ПС 110/10 Кири-Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-10кВ №32 ПС Кири-Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РП27 РУ10кВ яч.ф.35 повреждение опорного изолятора *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительности эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 06.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести замену опорного изолятора Ответственное лицо: Шелудько И.А. 06.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65117 | 45 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 20:45 | 2014-04-24 20:45 | 2014-04-24 21:05 | 2014-04-24 21:05 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 08:57:25 | 2014-12-23 16:26:43 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 7Л Старая Полтавка-10 ТП 273 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64793 | 842 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 20:40 | 2014-04-24 20:40 | 2014-04-24 23:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:14:38 | 2015-01-21 08:47:43 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №842 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.97800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 779 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 768 0 3 категории 5 768 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 768 768 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 768 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 768 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64848 | 320 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-24 20:10 | 2014-04-24 20:10 | 2014-04-24 22:05 | 2014-04-24 22:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 20:08:55 | 2014-12-24 08:26:09 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.2 | Отключен А-0,4кВ гр.2 |  | нет |  |  | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-963от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен А-0,4кВ гр.2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64792 | 869 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 20:09 | 2014-04-24 20:09 | 2014-04-24 23:34 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:13:40 | 2015-01-21 08:47:27 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №869 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 09 м. (местного), 20 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 09 м. (местного), 20 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 34 м. (местного), 23 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.854167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 236 0 3 категории 5 236 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 236 236 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 236 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 236 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64891 | 356 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-24 20:07 | 2014-04-24 20:07 | 2014-04-24 21:12 | 2014-04-24 21:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 11:37:33 | 2015-01-10 13:55:07 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ-0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №3/17 по ВЛ 10кВ №3 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64720 | 487 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-24 19:48 | 2014-04-24 19:48 | 2014-04-25 10:46 | 2014-04-25 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:21:19 | 2014-05-08 08:47:02 | 2014-01-23 | 2014-04-30 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 19:48 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 25.04.2014г. в 10:46 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" повреждений не выявлено. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606670 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 1 ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 19:48 в сети ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 25.04.2014г. в 10:46 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. 26.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 1" от ПС 35/10 кВ "Буратинская". Ответственное лицо: Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Мастер Приманыческого УЭС Тишкеев В.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64791 | 810 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 18:59 | 2014-04-24 18:59 | 2014-04-24 20:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:12:45 | 2015-01-21 08:47:06 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №810 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 489 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 474 0 3 категории 5 474 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 474 474 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 474 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 474 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-461 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65101 | 855 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 20:12 | 2014-04-24 20:12 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:33:15 | 2014-06-24 15:51:21 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская | повреждение провода неустановленными лицами, демонтаж провода. Н№ 67 | Причиной отключения ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило вмешательство посторонних лиц. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | [6 empty] | АКТ №855 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 12 м. (местного), 20 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение провода неустановленными лицами, демонтаж провода. Н№ 67 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 18:56 поступил сигнал от жителей х. Варваринский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, обнаружела самовольный наброс на опоре № 29. После демонтажа наброса ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская была включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 76 минут 3.4.8 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной отключения ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская послужило вмешательство посторонних лиц. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 196 Л-2 Тиховская, выявленные замечания устранены. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65113 | 143 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 18:56 | 2014-04-24 21:33 | 2014-04-24 21:33 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 08:37:11 | 2014-12-23 11:06:12 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп2-3 обрыв провода А-1Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп2-3 обрыв провода А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64790 | 284 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 18:43 | 2014-04-24 23:30 | 2014-04-24 23:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:11:59 | 2015-01-21 09:13:52 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | сгорел ПН | сгорел ПН |  | Отсутствует |  |  | Антонов Р.Г. | ;Причины нарушения;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Нарушение электрической изоляции Организационные причины Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 562 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 512 0 3 категории 5 512 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 512 512 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 512 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 512 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-745 ф.608 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания 3.4.7 323300[14] Сгорел ПН ф.608 ПС Северная 0,4 кВ от ТП-745 4.10 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: сгорел ПН *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствует *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65328 | 940 | 323300 | Астраханьэнерго | 2014-04-24 18:43 |  |  | 2014-04-24 18:43 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:18:02 | 2014-11-18 18:21:53 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителея. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное. | Без повреждений |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №940 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 43 м. (местного), 18 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителея. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64789 | 964 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 18:40 | 2014-04-24 18:40 | 2014-04-24 21:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:10:56 | 2015-01-21 08:46:51 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 7-8 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №964 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.587500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.85400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 307 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 294 0 3 категории 5 294 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 294 294 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 294 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 294 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64662 | 288 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:10 | 2014-04-24 21:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 17:54:38 | 2014-07-29 09:03:21 | 2013-01-28 | 2014-04-29 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала по нормальной схеме. | 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" действием МТЗ. Погодные явления: Порывистый ветер, дождь, гроза. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 25.04. 2014г. в 00час. 10мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. | Повреждений не выявлено. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма 2,3" ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" действием МТЗ. Погодные явления: Порывистый ветер, дождь, гроза. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" выведена в ремонт. 25.04. 2014г. в 00час. 10мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2,3" от от ПС 110/35/10кВ " Черноземельская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Черноземельског УЭС Босхомджиев В.Б. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземльского УЭС Босхомджиев В.Б, Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64663 | 289 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 21:07 | 2014-04-24 21:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 18:40:04 | 2014-12-19 11:28:13 | 2013-01-28 | 2014-04-29 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" от действия МТЗ. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 21 ч. 07 м. (местного), 21 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 21 ч. 07 м. (местного), 21 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ " Ферма-4" ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 18час. 15мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" от действия МТЗ. 24.04. 2014г. в 18час. 25мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ " Ферма-4" от ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 25.05.2014 г. 328152[01] 2 По результатам осмотра составить план график устранения дефектов Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 09.06.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65280 | 913 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) | 2014-04-24 18:10 | 2014-04-24 18:10 | 2014-04-24 19:04 | 2014-04-24 19:04 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:00:04 | 2015-01-21 09:43:05 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор осуществлялось по схеме нормального режима. | Произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.10 пс Раздор Отключился автомат 0,4 кВ Л-1 на КТП-14 ф. 10 пс Раздор | [5 empty] | Ануфриева Т.В. | ;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №913 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.054000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 112 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 92 0 3 категории 5 92 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 92 92 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 92 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 92 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 14/250 ф.10 ПС Раздор осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.10 пс Раздор Отключился автомат 0,4 кВ Л-1 на КТП-14 ф. 10 пс Раздор *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65411 | 302 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-24 18:00 | 2014-04-24 18:00 | 2014-04-24 20:10 | 2014-04-24 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:29:04 | 2015-01-21 10:12:29 | 2014-01-17 | 2014-05-12 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | снята ветка в пролёте оп.34-35 МТЗ | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра |  |  | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.996667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 13 шт. Обесточенное население 1759 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1750 0 3 категории 5 1750 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1750 1750 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1750 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1750 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Урусовка ВЛ 10 кВ №21 Урусовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: снята ветка в пролёте оп.34-35 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Воздействия посторонних лиц, птиц., ветра *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77098 | 186 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-24 17:55 | 2014-04-24 17:55 | 2014-04-24 20:00 | 2014-04-24 20:00 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 23:22:29 | 2014-12-26 11:53:24 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2036. | 24.04.2014 в 17-55 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2036 гр.1. Осмотром ТП-2036 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.1. Потребители запитаны в 20-00 по нормальной схеме. | В ТП-2036 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 типа РПб-1/1. |  | Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Термическое повреждение, перегрев;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.137000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Термическое повреждение, перегрев Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2036 от ВЛ 6 кВ № 1, ПС Дар-Гора Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2036. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 17-55 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2036 гр.1. Осмотром ТП-2036 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.1. Потребители запитаны в 20-00 по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствие увеличения тока нагрузги и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-2036 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.1 типа РПб-1/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64788 | 968 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 19:51 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:09:26 | 2015-01-21 08:46:35 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 7-8 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №968 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.940000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77089 | 45 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:40 | 2014-04-24 17:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-08 16:50:44 | 2015-01-30 15:39:07 | 2014-08-28 | 2014-12-08 | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 24.04.14 г. в 17:30 от МТЗ отключился В-В-Л-17-10 ПС 110/10 кВ Лебяжье. АПВ неуспешно. От КУ в 17:40 успешно. | [5 empty] | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Комплектный трансф.пункт (КТП);Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 1400-П/862 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Комплектный трансф.пункт (КТП) Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.332 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 1 6 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 6 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) ВЛ №16 10 кВ ПС Северная (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 г. в 17:30 от МТЗ отключился В-В-Л-17-10 ПС 110/10 кВ Лебяжье. АПВ неуспешно. От КУ в 17:40 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП (в собственности Волгоградоблэлектро) 3.4.8 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Инженер I кат.СРС КЭС УРС А.В.Колбин Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.А. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.12.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65325 | 40 | 323300 | Астраханьэнерго | 2014-04-24 17:23 |  |  | 2014-04-24 17:23 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 10:15:49 | 2014-11-18 17:33:45 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное | Без повреждений |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Дефекты проекта; | [6 empty] | АКТ №40 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Дефекты проекта *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ успешное ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ успешное *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65331 | 839 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-24 17:21 | 2014-04-24 17:21 | 2014-04-24 20:08 | 2014-04-24 20:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 10:28:51 | 2015-01-21 09:59:25 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бирюковка от КУ отключен В-10кВ ф.17, земля фазы "А", повреждение на потребительской отпайке. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 21 м. (местного), 17 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 21 м. (местного), 17 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 178 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 167 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 167 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф - 17 ПС Бирюковка ф - 17 ПС Бирюковка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бирюковка от КУ отключен В-10кВ ф.17, земля фазы "А", повреждение на потребительской отпайке. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.17 ПС Бирюковка явилось повреждение на потребительской отпайке. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64785 | 977 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 19:53 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:07:24 | 2015-01-21 08:46:04 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 1-2 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №977 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.650000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 168 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 154 0 3 категории 5 154 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 154 154 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 154 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64786 | 986 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 17:17 | 2014-04-24 19:53 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:08:30 | 2015-01-21 08:46:19 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №986 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.51300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1170 0 3 категории 5 1170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1170 1170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1170 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -241 ф.603 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64886 | 51 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2014-04-24 17:03 | 2014-04-24 17:03 | 2014-04-24 19:02 | 2014-04-24 19:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:55:35 | 2014-12-23 07:56:44 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 3 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Коммуна - нормальный. | Произведен осмотр ВЛ полностью,повреждений не обнаружено.. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Быковского РЭС Афанасьев В.А. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №51 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 03 м. (местного), 17 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 03 м. (местного), 17 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 02 м. (местного), 19 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 02 м. (местного), 19 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.27989 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна ВЛ №1 10 кВ ПС Коммуна Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Коммуна - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр ВЛ полностью,повреждений не обнаружено.. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Быковского РЭС Афанасьев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Быковского РЭС Шутов А.В. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65110 | 47 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 17:02 | 2014-04-24 17:02 | 2014-04-24 18:50 | 2014-04-24 18:50 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 08:31:33 | 2014-12-23 16:26:01 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4 3Л Иловатка-10 ТП 194 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64857 | 351 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-25 11:22 | 2014-04-25 11:22 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 08:14:13 | 2014-06-20 14:58:40 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №35 - 36. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №35-36. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №351 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.20100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4 РП-2 ТП-6/0,4 кВ №77 ВЛ-0,4 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролёте опор №35 - 36. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 в пролете опор №35-36. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65102 | 46 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 16:55 | 2014-04-24 16:55 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 18:15 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:36:01 | 2014-12-23 16:25:21 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №46 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 358 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64597 | 857 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 18:44 | 2014-04-24 18:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:24:03 | 2015-01-20 09:20:10 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №857 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 по ВЛ-10кВ № 2 ПС Илларионовская ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4 №133 поВЛ-10кВ №2 ПС Илларионовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер бригады Лосев С.В. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64839 | 318 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 16:54 | 2014-04-24 16:59 | 2014-04-24 16:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 14:03:41 | 2014-05-21 14:12:34 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10 кВ №12. | В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 25 Электросетевые организации 7 2 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 11 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Котлубань через КРН-10 кВ №12. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №12 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №12 с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Попов А.В. 29.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64665 | 34 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-24 16:50 | 2014-04-24 16:50 | 2014-04-24 17:28 | 2014-04-24 19:14 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 20:19:20 | 2015-01-14 16:37:12 | 2014-03-18 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 5 | 1 | До возникновения технологического нарушения вл 10Кв №2 ПС Никольская находилась в работе. | 24.04.2014г, в 16 час 50мин оперативным персоналом обнаружена от МТЗ отключена ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская, РПВ неуспешно. В 19-14 ВЛ 10кВ введена в работу, после осмотра, повреждения оборудования не выявлено. | Повреждения оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; |  |  | 71 | Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. | Главный инженер Мололкин А.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №34 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 28 м. (местного), 17 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 14 м. (местного), 19 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.099433 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 221 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.157 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе ПС 35 кВ Никольская ВЛ 10 кВ №2 х.Фрунзе Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения вл 10Кв №2 ПС Никольская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г, в 16 час 50мин оперативным персоналом обнаружена от МТЗ отключена ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская, РПВ неуспешно. В 19-14 ВЛ 10кВ введена в работу, после осмотра, повреждения оборудования не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Никольская. По результатам осмотра разработать план мероприятия по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер бригады ремонта и эксплуатации ВЛ 10/0,4кВ Решетников В.В. 25.05.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Заветинского РЭС Шпаков А.В. Заместитель председателя: Главный инженер Мололкин А.Н. Члены комиссии: Ст.диспетчер Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ПС Никольская ВЛ-10 кВ №2 от 24.04.2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Бондарь Ю.И. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64924 | 101 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-24 16:36 | 2014-04-24 16:36 | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-02 21:12:32 | 2014-08-15 10:03:48 |  |  | 2014-05-12 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.116-117 Отключен АВ-0.4кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Менглибаев Р.Г. | [7 empty] | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 36 м. (местного), 16 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 36 м. (местного), 16 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00393 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-64 ВЛ-10 кВ ф.9 пс Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.116-117 Отключен АВ-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Менглибаев Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64729 | 134 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-24 16:35 | 2014-04-24 16:35 | 2014-04-24 16:40 | 2014-04-24 16:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:29:57 | 2014-12-27 14:06:31 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 6 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ10кВ №13 от ПС Сидорская. | 16:35При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС "Сидорская". АПВ- не успешно . РПВ от КУ -успешно. 16:40ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 250 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 101 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №13 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ10кВ №13 от ПС Сидорская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:35При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС "Сидорская". АПВ- не успешно . РПВ от КУ -успешно. 16:40ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 134.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64784 | 868 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:53 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:06:22 | 2015-01-21 08:45:46 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №868 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.540000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 622 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 602 0 3 категории 5 602 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 602 602 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 602 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 602 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65100 | 142 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 16:32 | 2014-04-24 17:54 | 2014-04-24 17:54 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:26:39 | 2014-12-23 16:24:28 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 54 м. (местного), 17 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 54 м. (местного), 17 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4 2Л Старая Полтавка-10 ТП 278 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65441 | 947 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) | 2014-04-24 16:26 | 2014-04-24 16:26 | 2014-04-24 19:05 | 2014-04-24 19:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 11:54:08 | 2014-07-09 13:50:52 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Зензели от МТО отключился В-10кВ ф.10, отключение потребительской КТП-220, РПВ не успешно. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №947 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.590000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 13 шт. Обесточенное население 3070 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 682 0 3 категории 5 682 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 682 682 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 682 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №10 Зензели ВЛ 10 кВ №10 Зензели Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Зензели от МТО отключился В-10кВ ф.10, отключение потребительской КТП-220, РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось повреждение на потребительской КТП-220. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64718 | 331 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-24 16:25 | 2014-04-24 16:25 | 2014-04-25 13:49 | 2014-04-25 13:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:15:45 | 2014-05-08 08:50:44 | 2014-01-22 | 2014-04-30 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 16 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №4 "Чомпот",оперативно отключена. 25.04.2014г. в 13 часов 49 минут после устранения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. | Поврежденного оборудования нет. |  | Не выявлено. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.614000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 45 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал ВЛ 10 кВ №4 Чомпот от ПС Татал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 16 часов 25 минут дежурным эл/монтером ПС 110/10кВ "Татал" при осмотре ПС было обнаружено "земля" в сети по ВЛ-10кВ №4 "Чомпот",оперативно отключена. 25.04.2014г. в 13 часов 49 минут после устранения нарушения ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" введена в работу.Восстановлена доаварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: отключена абонентская отпайка Р-2 3.4.13 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 09.06.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Чомпот" от ПС 110/10кВ "Татал" Ответственное лицо: Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС 26.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Горяев А.С.-инженер ПТГ Потапов В.В.-мастер Юстинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65098 | 140 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-24 16:21 | 2014-04-24 16:21 | 2014-04-24 18:47 | 2014-04-24 18:47 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:14:47 | 2014-12-23 11:05:31 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп3-5 обрыв проводов А-1Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №140 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 21 м. (местного), 16 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 21 м. (местного), 16 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 47 м. (местного), 18 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 66 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-437 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп3-5 обрыв проводов А-1Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64653 | 931 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2014-04-24 16:09 | 2014-04-24 16:09 | 2014-04-24 18:55 | 2014-04-24 18:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 15:07:41 | 2015-01-19 10:34:41 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №931 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 09 м. (местного), 16 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Семёновская ВЛ 10 кВ №4 ТП №127 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №127 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Семёновская Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 15.05.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64708 | 214 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:10 | 2014-04-24 16:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:40:58 | 2014-12-23 15:56:00 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №214 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1945 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64849 | 321 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 23:35 | 2014-04-24 23:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 20:25:59 | 2014-12-24 08:25:27 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная | Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.2 | Отключен АВ-0,4кВ гр.2 |  | нет |  |  | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.187500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-1973 от ВЛ 10кВ №7 ПС Радиорелейная *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ гр.2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64950 | 811 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 16:05 | 2014-04-24 19:54 | 2014-04-24 19:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 08:38:48 | 2014-11-20 15:03:47 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО МВ 6кВ №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая | Повреждений не обнаружено |  | Отсутствуют |  |  | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №811 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.244167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.72000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 4479 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.850 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2829 0 3 категории 5 2829 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2829 2829 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2826 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2829 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая 6кВ №415 от ПС 110/35/6 Лесная Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО МВ 6кВ №415 ПС 110/35/6 Лесная Новая *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65097 | 110 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 16:01 | 2014-04-24 16:01 | 2014-04-24 16:50 | 2014-04-24 16:50 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:08:35 | 2014-12-23 16:23:54 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 285 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65095 | 504 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 16:00 | 2014-04-24 16:00 | 2014-04-24 17:11 | 2014-04-24 17:11 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 15:59:40 | 2014-12-23 16:15:27 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №504 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 13л Гмелинка-10 ТП 352 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64809 | 875 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) | 2014-04-24 15:59 | 2014-04-24 15:59 | 2014-04-24 19:47 | 2014-04-24 19:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 10:53:03 | 2015-01-21 09:59:10 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Облом траверсы на сварном соединении , опора 12-отпаечная,потребительская МТО | Облом траверсы на сварном соединении на потребительской отпайке |  | нет |  |  | Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №875 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.24500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино ф 3 ВЛ 6 кВ ПС Евпраксино Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Облом траверсы на сварном соединении , опора 12-отпаечная,потребительская МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Облом траверсы на сварном соединении на потребительской отпайке *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65309 | 814 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-24 15:57 | 2014-04-24 15:57 | 2014-04-24 15:57 | 2014-04-24 16:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 09:50:54 | 2014-11-20 11:40:54 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | ПС ПХ 110/35/10 (ЮФ ГПЭ) работали АВР-35/10. Обесточения потребителей не было. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ не работало по режиму. ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ не успешное. В 16.25 ПС Газовая РПВ В-110 454 успешно. ПС Кири-Кили В-110 ВЛ 454 включился от АПВ(КС). ПС ПХ работа АВНР-35/10. | Без повреждений. Возможный схлёст на опоре №119 ВВЛ-110 кВ 454 |  | Негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. |  |  | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 07 | Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №814 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Организационные причины Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 454 ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Газовая с отпайкой на ПХ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС ПХ 110/35/10 (ЮФ ГПЭ) работали АВР-35/10. Обесточения потребителей не было. В 15.26 25.04 устранен негабарит провода на оп.119. ПС Кири-Кили 110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ, АПВ не работало по режиму. ПС Газовая 220/110/10 отключился В-110 ВЛ 454 от ДФЗ, 1з.ДЗ АПВ не успешное. В 16.25 ПС Газовая РПВ В-110 454 успешно. ПС Кири-Кили В-110 ВЛ 454 включился от АПВ(КС). ПС ПХ работа АВНР-35/10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. Возможный схлёст на опоре №119 ВВЛ-110 кВ 454 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить негабарит провода на опоре №119 ВЛ-110 кВ 454. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 12.06.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр Вл-110 кВ 454 на наличие негабарита провода по линии. Выявленые нарушения устранить. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 22.08.2014 г. 323300[13] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65439 | 191 | 32165203 | Камышинские ЭС (Красноярский РЭС) | 2014-04-24 15:42 | 2014-04-24 15:42 | 2014-04-24 22:12 | 2014-04-24 22:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 11:39:55 | 2014-05-21 15:20:36 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 15:42 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая". АПВ не успешно. От КУ неуспешно. 24.04.2014 г. в 22:12 после устранения нарушения В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" - обрыв вязки на опоре № 50/3. |  | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №50/3 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.Красн.Яр. РЭС А.В.Заседателев | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[03] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321652[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.448500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая ВЛ №3 10 кВ ПС Медведицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 15:42 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая". АПВ не успешно. От КУ неуспешно. 24.04.2014 г. в 22:12 после устранения нарушения В-Л-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №50/3 по ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая", что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" от защит. 4.13 321652[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" - обрыв вязки на опоре № 50/3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №50/3 ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-3-10 кВ ПС 110/10 кВ "Медведицкая" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Дьяченко В.С. 13.06.2014 г. 321652[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Красн.Яр. РЭС А.В.Заседателев Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Красн.Яр.РЭС А.Н.Гришин Инженер ПТГ Красн.РЭС С.Г.Солдатов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64949 | 295 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 17:14 | 2014-04-24 17:14 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 08:35:20 | 2014-11-10 09:43:26 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 15час. 30мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 15час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 17час. 14мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода 0,4кВ на опоре №1 (абонентская отпайка). |  | Нарушений нет. |  |  | Начальник СТК Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 278 0 3 категории 5 288 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 278 288 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 278 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 278 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 ВЛ-0,4 кВ, Фидер №2 от ТП 10/0,4кВ №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 15час. 30мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 15час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Лаганского УЭС выехала на осмотр ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 24.04.2014г. в 17час. 14мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода 0,4кВ на опоре №1 (абонентская отпайка). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ТП №6 по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65446 | 193 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 15:30 | 2014-04-24 16:40 | 2014-04-24 16:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 13:23:02 | 2015-01-09 12:42:02 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 340 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 216 0 3 категории 5 216 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 216 216 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 216 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 216 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104/400 от ВЛ 10кВ №3 пс.Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г., 15 ч. 30 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 24.04.2014 г., 16 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 104/400 Л-3-10кВ Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65224 | 90 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2014-04-24 15:29 | 2014-04-24 15:29 | 2014-04-24 17:30 | 2014-04-24 17:30 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 11:27:36 | 2014-12-23 10:51:09 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367 | Нет. |  | Нет |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №90 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-04 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 Лобакино ВЛ-0,4 к4 кВ №1 от КТП-367 по ВЛ-10 кВ №7 ЛобакиноВ №1 от КТП-1005 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-367 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65276 | 909 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-24 15:26 | 2014-04-24 15:26 | 2014-04-24 18:35 | 2014-04-24 18:35 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 08:46:58 | 2014-12-15 18:22:08 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведён осмотр. ветер до 21 м/с Пс "Енотаевка" ф.17 ктп-34 ВЛ-0.4 Л-1 .Отключился автомат. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №909 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-34 ф.17 пс Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведён осмотр. ветер до 21 м/с Пс "Енотаевка" ф.17 ктп-34 ВЛ-0.4 Л-1 .Отключился автомат. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер) 3.4.10 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76706 | 106 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-24 15:25 | 2014-04-24 15:25 | 2014-04-24 17:47 | 2014-04-24 17:47 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-04 09:32:59 | 2014-12-24 10:49:57 | 2014-08-28 | 2014-05-02 | 2014-12-14 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская. | На ПС Балыклейская В-10кВ №17 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Повреждение электрооборудования Дубовского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. |  | ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №106 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.163300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 195 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 134 0 3 категории 5 134 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 134 134 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 131 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 134 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №17 10 кВ ПС Балыклейская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Балыклейская В-10кВ №17 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском ТП-А569. 3.4.8 321651[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Дубовского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65207 | 110 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-24 15:22 | 2014-04-24 15:22 | 2014-04-24 16:08 | 2014-04-24 16:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 10:07:48 | 2014-12-04 08:13:06 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-18 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак отключился от МТЗ В-10кВ ф.5 включен после осмотра | Без повреждения оборудования |  | Оборудование сторонней организации. |  |  | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.247667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.21600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 №5 В-Баскунчак ВЛ-10 №5 В-Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак отключился от МТЗ В-10кВ ф.5 включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 24.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64503 | 25 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:46 | 2014-04-24 15:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 09:21:27 | 2015-01-21 09:50:58 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали | отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали |  | старение материала провода |  |  | Толмасова А.А. | ;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №25 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 402 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП №942 ф.14 пс Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-942 ф.14 ПС Харабали обрыв провода оп.25-26 ВЛ-0,4 кВ КТП-942 ф.14 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64747 | 859 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 16:04 | 2014-04-24 16:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 11:21:03 | 2015-01-20 10:42:51 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №859 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.015 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№3ктп №417 ВЛ 04кв№3ктп№417 ВЛ-10кв№6 ПС Маньковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 417 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Маньковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: Мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65068 | 288 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 15:17 | 2014-04-24 15:17 | 2014-04-24 17:31 | 2014-04-24 17:31 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:11:00 | 2014-11-19 15:07:11 | 2014-01-17 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО МВ 10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили | Повреждение потребительской ВЛ 10кВ на КТП984 |  | Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.072000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.480 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1852 0 3 категории 5 1852 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1852 1852 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1852 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1852 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО МВ 10 кВ №54 ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение потребительской ВЛ 10кВ на КТП984 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл.изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65279 | 912 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-24 15:15 | 2014-04-24 15:15 | 2014-04-24 18:45 | 2014-04-24 18:45 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 08:53:43 | 2014-12-15 18:23:24 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведен осмотр.ветер 21м/с Пс "Енотаевка" ф.6 КТП-624 ВЛ-0.4кВ Л-1 .Отключился автомат 0.4 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №912 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф6 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Вл-0,4 Л-1 КТП-624 ф.6 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр.ветер 21м/с Пс "Енотаевка" ф.6 КТП-624 ВЛ-0.4кВ Л-1 .Отключился автомат 0.4 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64717 | 486 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-24 15:04 | 2014-04-24 15:04 | 2014-04-24 15:10 | 2014-04-24 15:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:09:55 | 2014-05-05 10:54:58 | 2013-02-14 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 15 часов 04 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от МТЗ. 24.04.2014г. в 15 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 04 м. (местного), 15 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 04 м. (местного), 15 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2.3 ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 15 часов 04 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от МТЗ. 24.04.2014г. в 15 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Утта-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранитьб выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 02.06.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 2.3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2. Ответственное лицо: Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64713 | 330 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-25 10:46 | 2014-04-25 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:54:22 | 2014-04-30 10:30:58 | 2014-01-30 | 2014-04-29 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 08 ч. 15 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Буваев О.Б.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Октябрьскому РЭС | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.632533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 08 ч. 15 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 25.04.2014 г., 10 ч. 46 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 4.14 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ №7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" разрушен изолятор ф"В" на оп №164 по отп №5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 02.06.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 20.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 61 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 19 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64733 | 136 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-24 15:00 | 2014-04-24 17:56 | 2014-04-24 17:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:33:29 | 2014-12-27 15:40:34 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 7 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №3 ПС "Ярки". | 15:00 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №3 ПС "Ярки", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролете опор 1-2. 17:56 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1. | Обрыв провода в пролете опор 1-2. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 56 м. (местного), 17 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 56 м. (местного), 17 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.57000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки ВЛ №3 10 кВ ПС Ярки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №3 ПС "Ярки". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:00 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №3 ПС "Ярки", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролете опор 1-2. 17:56 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор 1-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Ка 29.05.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 136.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
64655 | 285 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:17 | 2014-04-24 16:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 15:21:47 | 2014-07-29 09:04:48 | 2013-01-28 | 2014-04-29 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 17мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Приобходе-рсмотреВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" дефектов не выявлено. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземльскому РЭС | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 17 м. (местного), 16 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.068333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-4" ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10 кВ "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 17мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Приобходе-рсмотреВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" дефектов не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 30.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземльскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64660 | 286 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 14:55 | 2014-04-24 16:15 | 2014-04-24 16:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 16:38:20 | 2014-07-29 09:05:30 | 2013-01-28 | 2014-04-29 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала внормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурный э/монтёр ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена вработу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10 "Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала внормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 55мин. дежурный э/монтёр ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена вработу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2" от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 11.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64493 | 282 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:27 | 2014-04-24 15:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 16:05:14 | 2014-07-29 09:06:15 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" под действием МТЗ. Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04.2014г. в 15час. 27мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" введена в работу. | Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию. Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" под действием МТЗ. Дождь, порывистый ветер, гроза. 24.04.2014г. в 15час. 27мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ " Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию. Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатм осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А. 29.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комосомольского УЭС Нимгиров Н.А. 11.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64649 | 284 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:15 | 2014-04-24 16:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 14:47:15 | 2014-07-29 09:08:01 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию неустойчивой погоды. 24.04. 2014г. в 15час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" дефектов не обнаружено. |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземльскому РЭС | АКТ №284 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Цуба" ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04. 2014г. в 14час. 50мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. Погодные явления: Дождь, порывистый ветер, гроза. Включена по стиханию неустойчивой погоды. 24.04. 2014г. в 15час. 15мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 24.04. 2014г. в 16час. 15мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" дефектов не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные декты устранить . Ответственное лицо: Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А. 31.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Цуба" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комосомльского УЭС Нимгиров Н.А. 14.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземльскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64741 | 137 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 16:43 | 2014-04-24 16:43 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:59:02 | 2014-08-11 08:30:08 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 7 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская". | 14:50 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. 16:43 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.129950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.30300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 205 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 335 0 3 категории 5 348 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 335 348 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 335 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) ВЛ №7 10 кВ ПС Бузиновская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14:50 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ВЛ 10кВ №7 ПС "Бузиновская", от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. 16:43 ВЛ ведена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ произошло по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ЛР-10 № 7-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 29.05.2014 г. 321654[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. 15.05.2014 г. 321654[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Клетского РЭС Попов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Клетского РЭС Калмыков А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 137.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
65552 | 376 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 14:50 | 2014-04-24 15:49 | 2014-04-24 15:49 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 17:20:16 | 2015-01-19 22:58:28 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ЗТП№177 | В 14 часов 50 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №31-31п. | Обрыв провода в пролетах опор №31-31п. |  | Нет |  |  | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №376 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.31000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.064 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 212 0 3 категории 5 212 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 212 212 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 212 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 212 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №177 по ВЛ 6кВ "Пролетарка" от ПС С-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ЗТП№177 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 50 минут отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №31-31п. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №31-31п. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП№177 по ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС С2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 07.05.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65277 | 910 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) | 2014-04-24 14:35 | 2014-04-24 14:35 | 2014-04-24 18:15 | 2014-04-24 18:15 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 08:50:46 | 2014-12-15 18:24:50 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | Произведен осмотр . Ветер до 21 м/с. Пс " Енотаевка" ф. 27 КТП-195 .Отключился автомат 0.4кВ Л-1. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №910 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.027000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка. .ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 Пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-195 Ф.27 ПС Енотаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Произведен осмотр . Ветер до 21 м/с. Пс " Енотаевка" ф. 27 КТП-195 .Отключился автомат 0.4кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования филиала отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65136 | 378 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-24 14:30 | 2014-04-24 14:30 | 2014-04-24 15:59 | 2014-04-24 15:59 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:28:55 | 2015-01-19 22:21:41 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 | В результате осмотра обнаружено: Перегорел ПН-0,4кВ (схлёст проводов оп. №12-13 МТЗ | Перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 |  | Нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Термическое повреждение, перегрев;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 59 м. (местного), 15 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Термическое повреждение, перегрев Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: Перегорел ПН-0,4кВ (схлёст проводов оп. №12-13 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорел ПН-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №47 ВЛ-6кВ Совхоз-10 ПС Ш-12 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64850 | 322 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-24 14:20 | 2014-04-24 14:20 | 2014-04-24 18:35 | 2014-04-24 18:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 20:30:43 | 2014-12-24 08:24:38 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная | неустановлена Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 | Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 |  | нет |  |  | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.051000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-1073 от ВЛ 10кВ №14 ПС Водопроводная *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неустановлена Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4 кВ гр.1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64502 | 208 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-24 14:17 | 2014-04-24 14:17 | 2014-04-24 15:15 | 2014-04-24 20:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 09:14:28 | 2014-11-19 09:16:10 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 | Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 |  | Отсутствуют |  |  | Толмасова А.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 20 ч. 56 м. (местного), 20 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.251333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 181 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 181 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №23 Харабали ВЛ-10 кВ №23 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-10 кВ ф-23 ПС Харабали от МТО, отключился СЛР-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64497 | 130 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2014-04-24 14:05 | 2014-04-24 14:05 | 2014-04-24 15:26 | 2014-04-24 15:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 08:34:53 | 2014-12-23 07:59:25 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0,4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 1Л-0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64709 | 485 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-24 14:02 | 2014-04-24 14:02 | 2014-04-24 14:08 | 2014-04-24 14:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:44:34 | 2014-04-28 10:07:10 | 2013-02-14 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 14 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 08 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 14 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 08 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 09.06.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшкуль-2". Ответственное лицо: Ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64705 | 484 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:10 | 2014-04-24 14:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:35:07 | 2014-04-28 10:06:42 | 2014-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 14 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральный" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №484 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральный ВЛ-10кВ Центральный от ПС 35/10кВЗверосовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 14 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральный" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 14 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 09.06.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральный" от ПС 35/10кВ "Зверосовхоз". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65180 | 181 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 14:40 | 2014-04-24 14:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 16:16:37 | 2014-12-30 10:55:03 | 2014-03-20 | 2014-05-05 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ кВ "Петров Вал". АПВ - не работало по условиям блокировки. 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки". АПВ - неуспешно. Обесточена осталась 1С-10 кВ на ПС 110/10 кВ Котово. В 14:38 с разрешения ДД ОДС КЭС включен от РПВ В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки" - успешно. | Перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп. № 51 ЛЭП-441-110 кВ. |  | Своевременно не выявлен дефект ухудшения изоляционых свойств из-за отсутствия видимых признаков. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. | Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.153333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 3 3 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 3 3 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки ВЛ №441 110 кВ ПС Коробки ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал ВЛ №441 110 кВ ПС Петров Вал Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ кВ "Петров Вал". АПВ - не работало по условиям блокировки. 24.04.2014 в 13:52 от ТЗНП ПДЗ ЛЭП-441 110 кВ отключился В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки". АПВ - неуспешно. Обесточена осталась 1С-10 кВ на ПС 110/10 кВ Котово. В 14:38 с разрешения ДД ОДС КЭС включен от РПВ В-ЛЭП-441 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Коробки" - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, старения и ухудшения изоляционных свойств изоляции произошло перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп.№ 51 ЛЭП-441 110 кВ. 4.12 321652[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие изоляции на фазах "А" и "С" на оп. № 51 ЛЭП-441-110 кВ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не выявлен дефект ухудшения изоляционых свойств из-за отсутствия видимых признаков. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить изоляцию фаз "А" и "С" на опоре №51 ЛЭП-441 110 кВ. 24.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 75 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 10 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО «КЭС» Золотарев А.В. Заместитель председателя: Нач. СТК КЭС УПКиОТ Курятов В.А. Члены комиссии: Нач. ОДС КЭС ЦУС Бочкарёв В.Н. Нач. СЛЭП ПО «КЭС» Григорьев Ю.А. Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра.jpg 2. Объяснительная.jpg 3. ОЖ ДД ОДС.JPG 4. Паспорт.jpg 5. Протокол.jpg 6. Прошитая гирлянда опора 51.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС УПКиОТ Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64851 | 323 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-24 13:50 | 2014-04-24 13:50 | 2014-04-24 14:40 | 2014-04-24 14:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 20:31:45 | 2014-12-24 08:24:10 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка | Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.1 | Отключен АВ-0,4кВ гр.1 |  | нет |  |  | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 102 0 3 категории 5 102 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 102 102 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 102 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 102 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-963 от ВЛ 10кВ №3 ПС Ильёвка *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен АВ-0,4кВ гр.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ гр.1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64695 | 482 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 13:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 08:57:18 | 2014-04-28 10:02:02 | 2014-01-23 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №482 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 1 ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 09.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ферма 1 от ПС35/10кВ Буратинская. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64703 | 483 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:46 | 2014-04-24 13:52 | 2014-04-24 13:52 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:25:56 | 2014-04-28 10:06:11 | 2014-01-23 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №483 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 46 м. (местного), 13 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 670 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 213 0 3 категории 5 213 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 213 213 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 213 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 213 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская ВЛ-10кВ Центральная усадьба Буратинская от ПС35/10кВ Буратинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13 часов 46 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Буратинская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" под действием МТЗ. 24.04.2014г. в 13 часов 52 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 14.07.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Центральная усадьба-Буратинская" от ПС35/10кВ "Буратинская". Ответственное лицо: Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64783 | 867 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 13:43 | 2014-04-25 17:39 | 2014-04-25 17:57 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:05:39 | 2015-01-21 08:45:25 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №867 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 25.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-260 А ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64980 | 498 | 32815305 | Калмыцкие ЭС (ПО Калмыцкие ЭС) | 2014-04-24 13:43 |  |  | 2014-04-24 13:43 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 10:11:45 | 2014-05-07 09:24:46 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арзгир работала в нормальном режиме. | 24.04.2014 в 13:43 на ПС 110/35/10 кВ Арзгир (Ставропольэнерго) отключился МВ-110 ВЛ-82 от 1ст.ТЗНП,ф. В, 3Iо = 2,7 кА, 3Uо = 30,3 кВ, L=15,2 км, АПВ успешное. | дефектов не обнаружено. |  | нет |  |  | Начальник СТК Пленкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №498 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328153[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ Арзгир-Южная ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арсгир Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ВЛ-82 Арзгир-Южная от ПС Арзгир работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 13:43 на ПС 110/35/10 кВ Арзгир (Ставропольэнерго) отключился МВ-110 ВЛ-82 от 1ст.ТЗНП,ф. В, 3Iо = 2,7 кА, 3Uо = 30,3 кВ, L=15,2 км, АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: дефектов не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 13.05.2014 г. 328153[05] 2 По результатам осмотра вслучае выявления дефектов утранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 22.05.2014 г. 328153[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Пленкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64706 | 213 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2014-04-24 13:40 | 2014-04-24 13:40 | 2014-04-24 13:59 | 2014-04-24 13:59 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:36:12 | 2014-12-23 16:11:22 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №213 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-802 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64496 | 821 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-24 13:30 | 2014-04-24 13:30 | 2014-04-24 13:40 | 2014-04-24 13:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 08:20:08 | 2015-01-15 09:17:17 | 2014-03-18 | 2014-04-24 | 2014-05-05 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая находилась в работе. | 24.04.14 в 13:30 при грозе от МТЗ на ПС Овцевод (АПВ нет) отключалась ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая. В 13:40 РПВ успешно. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №821 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 106 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2919 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.520 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 170 0 3 категории 5 170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 170 170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое ВЛ 35 кВ Овцевод - Кормовое Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 в 13:30 при грозе от МТЗ на ПС Овцевод (АПВ нет) отключалась ВЛ-35 кВ Овцевод - Кормовая. В 13:40 РПВ успешно. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Овцевод-Кормовая Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64742 | 133 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-24 13:25 | 2014-04-24 13:25 | 2014-04-24 13:30 | 2014-04-24 13:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 11:00:07 | 2014-12-27 14:49:07 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 7 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. | 13:25 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. АПВ-отсутствует . РПВ от КУ -успешно. 13:30ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 659 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская ВЛ №2 10 кВ ПС Малодельская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13:25 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС Малодельская. АПВ-отсутствует . РПВ от КУ -успешно. 13:30ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Больницы - 1; Скважины - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 133.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
65447 | 194 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-24 13:20 | 2014-04-24 13:20 | 2014-04-24 13:21 | 2014-04-24 13:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 13:31:45 | 2015-01-09 12:41:27 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 13:20 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово". АПВ - отсутствует; РПВ - от ТУ успешно. | НЕт |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные орг.причины; |  |  | N1400-П/252 | Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 769 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 369 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 369 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 13 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 369 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово ВЛ №1 10 кВ ПС Гурово Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 13:20 от МТЗ отключился В-Л-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово". АПВ - отсутствует; РПВ - от ТУ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: НЕт *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1-10 кВ ПС 35/10 кВ "Гурово" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64654 | 13 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-24 13:18 |  |  | 2014-04-24 13:18 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 15:08:31 | 2014-06-06 08:58:32 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сандатовская. | Причина не установлена МТЗ | В 13 часов 18 минут на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ успешно. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Сандатовская КВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сандатовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 18 минут на ПС 110/35/10 кВ Сандатовская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Л-1 Сандатовская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 25.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65084 | 28 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 13:10 | 2014-04-24 13:10 | 2014-04-24 14:00 | 2014-04-24 14:00 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 15:26:59 | 2014-12-23 16:14:49 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №28 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4 1л Гмелинка-10 КТП-137 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64647 | 283 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-24 13:08 | 2014-04-24 13:08 | 2014-04-24 14:29 | 2014-04-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 14:28:32 | 2014-07-29 09:09:43 | 2013-01-25 | 2014-04-28 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 24.04.2014г. в 13час. 08мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (земля в сети 10кВ). 24.04.2014г. в 13час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 24.01.2014г. в 14час. 29мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нарушений нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-п | Главный инженр Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 29 м. (местного), 14 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Оленичево" ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ " Михайловская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014г. в 13час. 08мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Михайловская" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" (земля в сети 10кВ). 24.04.2014г. в 13час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 24.01.2014г. в 14час. 29мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер ЛагУЭС Мангутов О.К. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженр Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст. мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65145 | 111 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-24 13:02 | 2014-04-24 13:02 | 2014-04-24 13:21 | 2014-04-24 13:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 11:00:58 | 2015-01-19 20:09:43 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-17 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 | проведён осмотр Р№ 45, состаблен листок осмотра. МТЗ-1, ТО, | Повреждённого оборудования ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская не обнаружено. Перерыв в электроснабжении составил 19 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 21 м. (местного), 13 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000317 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: проведён осмотр Р№ 45, состаблен листок осмотра. МТЗ-1, ТО, *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кружилинская не обнаружено. Перерыв в электроснабжении составил 19 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Кружилинская по распоряжению № 45 от 24.04.2014г., замечания будут устранены в ходе выполнения РП. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65137 | 854 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 14:22 | 2014-04-24 14:22 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:36:57 | 2014-06-23 08:05:32 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская | после осмотра неустановлено, составлен листок осмотра Р№ 43 | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская не установлено. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №854 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 122 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра неустановлено, составлен листок осмотра Р№ 43 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская не установлено. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 88 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 375 Л-3 Колундаевская, недостатков нет. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77393 | 875 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 13:00 | 2014-04-24 15:50 | 2014-04-24 15:50 | 1 | 0 |  | 2014-12-11 13:48:32 | 2014-12-29 16:02:52 |  |  | 2014-12-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025. | 13-00 поступило сообщение об отсутвии напряжения . Бригада ОВБ призвела осмотр и обнаружили что произошло отклонение опоры от оси вследствии чего возникло провисание провода и соприкосновение с соседним проводом, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждления. 15-50 фидер был введён в работу без замечаний по норпмальной схеме. | Загнивание древесины тела опоры на ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 |  | своевременно не обнаружено загнивание древесины тела опоры. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №875 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 ПС КЛЕТСКАЯ ВЛ-10КВ№16-4ТП 5025ВЛ=04КВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 13-00 поступило сообщение об отсутвии напряжения . Бригада ОВБ призвела осмотр и обнаружили что произошло отклонение опоры от оси вследствии чего возникло провисание провода и соприкосновение с соседним проводом, фидер был выведен в ремонт для устранения повреждления. 15-50 фидер был введён в работу без замечаний по норпмальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов при отклонении опоры от оси в следствии загнивания тела опоры. 3.4.7 321654[02] Отклонения опоры произошло по причине загнивания древесины свыше нормы. 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Загнивание древесины тела опоры на ВЛ 0.4 кВ № 1от ТП-5025 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: своевременно не обнаружено загнивание древесины тела опоры. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64782 | 283 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-24 12:53 | 2014-04-24 12:53 | 2014-04-24 14:43 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:04:48 | 2015-01-21 08:45:11 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №283 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.366667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 178 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 169 0 3 категории 5 169 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 169 169 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 169 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64740 | 858 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-24 12:50 | 2014-04-24 12:50 | 2014-04-24 13:57 | 2014-04-24 13:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:57:20 | 2015-01-20 10:42:44 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №858 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 86 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 86 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 86 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 86 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №387 ВЛ 04кв№1ктп№387ВЛ-10кв№4 ПСАл- Лозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 387 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: Мастер Григорьев В.П. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64491 | 18 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-24 12:04 | 2014-04-24 12:04 | 2014-04-24 14:58 | 2014-04-24 14:58 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 15:52:43 | 2014-12-23 11:04:41 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отп-1 оп1-2 схлест проводов А-2Л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №18 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 58 м. (местного), 14 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 231 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 145 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 145 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 145 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4 ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отп-1 оп1-2 схлест проводов А-2Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64731 | 132 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-24 11:50 | 2014-04-24 11:50 | 2014-04-24 17:31 | 2014-04-24 17:31 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:31:26 | 2014-08-07 16:47:32 | 2013-09-17 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 7 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская" | 11:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". 11:55 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозабор - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ 13:01 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. 15:56 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений.Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1. 16:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". 17:31 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 | Обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; |  |  | №1400-П/756 | Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 31 м. (местного), 17 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.204950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 102 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 15 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 18 шт. Обесточенное население 5289 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.831 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2466 0 3 категории 5 2487 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2466 2487 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2382 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 69 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 15 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2466 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская ВЛ №7 10 кВ ПС Етеревская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме, от ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11:50 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". 11:55 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозабор - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ 13:01 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. 15:56 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений.Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1. 16:10 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС "Етеревская". При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". 17:31 ВЛ введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 3; ФАП - 4; Школы - 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключения ВЛ произошли по причине короткого замыкания, в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте опор 12-13 ВЛ-10 №7-7 ПС "Етеревская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные неисправности. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 29.05.2014 г. 321654[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 15.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/756 от 17.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
64668 | 849 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-24 11:35 | 2014-04-24 11:35 | 2014-04-24 15:20 | 2014-04-24 15:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-27 08:03:19 | 2015-01-25 10:56:41 | 2014-01-17 | 2014-04-28 | 2014-05-07 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | В 11:35 на ПС Тумак отключился от МТЗ В-10кВ ф.16. Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода (А-50) Ф. В в месте соединения с последующим замыканием на Ф. С на опоре №90 вследствие снижения прочности в процессе длительной эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. | Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:35 на ПС Тумак отключился от МТЗ В-10кВ ф.16. Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода (А-50) Ф. В в месте соединения с последующим замыканием на Ф. С на опоре №90 вследствие снижения прочности в процессе длительной эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак в следствии недостаточного технического обслуживания. 4.6 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода А-50 Ф. В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт провода Ф.В на опоре №90 ф.16 ПС Тумак. Ответственное лицо: Главный инженер ВРЭС А.П. Шаров 25.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 41 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64838 | 135 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 11:30 | 2014-04-24 11:30 | 2014-04-24 14:18 | 2014-04-24 14:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:57:50 | 2014-08-11 08:32:44 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. | 24.04.14 в 11:30 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв шлейфа 10кв от ТП№554 в сторону ТР-Т1-10. После устранения повреждений линия введена в работу в 14:18. обрый шлейфа 10 от ТП №554 в сторону ТР-Т1-10. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден голый алюминиевый провод марки А-35 на отпайке №26 опора №1 ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка в количестве - 3 метра. |  | Нет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.425600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка ВЛ №4 10 кВ ПС Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.14 в 11:30 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв шлейфа 10кв от ТП№554 в сторону ТР-Т1-10. После устранения повреждений линия введена в работу в 14:18. обрый шлейфа 10 от ТП №554 в сторону ТР-Т1-10. Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Обрыв шлейфа в плашечном зажиме ТР-Т1-10 произошел в результате частых воздействий ветровых нагрузок и гололедных отложений, а также длительной эксплуатации. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден голый алюминиевый провод марки А-35 на отпайке №26 опора №1 ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка в количестве - 3 метра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания провести верховую ревизию с выборочной проверкой состояния шлейфов ТР-Т1-10 на ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. Ответственное лицо: старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Старополтавского РЭС Сиваков В.В. 21.04.2016 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 18 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64605 | 856 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-24 11:26 | 2014-04-24 11:26 | 2014-04-24 14:27 | 2014-04-24 14:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 13:32:18 | 2015-01-20 09:20:03 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | [6 empty] | АКТ №856 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4 №211 по ВЛ-10кВ №5 Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64756 | 199 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-24 10:54 | 2014-04-24 10:54 | 2014-04-24 11:04 | 2014-04-24 11:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:04:24 | 2015-01-30 13:33:14 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 24.04.2014 года в 10 часов 54 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №805. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 54 м. (местного), 10 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 54 м. (местного), 10 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.31500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1934 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года в 10 часов 54 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №805. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. Линия включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 29.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №199 от 24.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64652 | 152 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 17:05 | 2014-04-24 17:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 15:06:21 | 2014-06-09 14:37:13 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". | 24 апреля 2014 года в 10 часов 20 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружен наброс алюминиевой проволоки на провода на опоре №152. В 17 часов 05 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 405 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №152 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.945000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 140 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 140 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 10 часов 20 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружен наброс алюминиевой проволоки на провода на опоре №152. В 17 часов 05 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 405 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на опоре №152 неустановленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание. 3.4.8 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Обратиться через СМИ к населению о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 12.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65138 | 379 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 10:11 | 2014-04-24 12:21 | 2014-04-24 12:21 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 10:40:57 | 2015-01-19 22:15:10 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружено: Отключен АВ-0,4кВ №1 МТЗ | Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | [7 empty] | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.20, Невыявленные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 196 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 87 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: Отключен АВ-0,4кВ №1 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №54 ВЛ-6кВ Рыбхоз ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65453 | 196 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-24 09:40 |  |  | 2014-04-24 09:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 14:18:11 | 2014-05-13 16:30:29 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 24.04.2014 г. в 09:40 от МТЗ отключился В-Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1". АПВ -успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1 ВЛ №12 10 кВ ПС Елань-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 г. в 09:40 от МТЗ отключился В-Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1". АПВ -успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр Л-12-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елань-1" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Печерский А.Ф. 13.06.2014 г. 321652[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64744 | 661 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 09:16 | 2014-04-24 10:20 | 2014-04-24 10:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 11:09:19 | 2014-12-29 14:11:07 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №661 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная ВЛ -04 кВ № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кВ № 19 пс Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65225 | 110 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-24 09:13 | 2014-04-24 09:13 | 2014-04-24 15:18 | 2014-04-24 15:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 11:30:27 | 2014-06-24 16:59:30 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Повреждён силовой тр-р, 63 кВа (высокое на корпус сгорел ПК-10 кВ). | Повреждён силовой тр-р 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №401. |  | Нарушение электрической изоляции. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. | Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. | 71 | АКТ №110 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 09 ч. 13 м. (местного), 09 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 09 ч. 13 м. (местного), 09 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.892000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 121 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 307 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская оборуд. ПС КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская КТП№ 401 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Мальчевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждён силовой тр-р, 63 кВа (высокое на корпус сгорел ПК-10 кВ). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции. 3.4.13 323253[03] Замыкание на корпус по высокой стороне напряжения. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён силовой тр-р 63 кВА КТП-10/0,4 кВ №401. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушение электрической изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При осмотрах ВЛ-10 кВ проверять уровень масла в силовых трансформаторах. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 23.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "МЭЗ" г. Минск, Беларусь *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 42 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65083 | 56 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-24 08:43 | 2014-04-24 08:43 | 2014-04-24 09:40 | 2014-04-24 09:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 15:16:25 | 2014-12-23 16:14:06 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №56 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 2Л Колышкино-10 ТП 210 2Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65147 | 380 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-24 08:40 | 2014-04-24 10:10 | 2014-04-24 10:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 11:07:23 | 2015-01-19 22:00:21 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 | В результате осмотра обнаружено: отключен АВ-0,4кВ №2 (наброс на ВЛ-0,4кВ) мтз | Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 |  | нет |  |  | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Итоговый акт; | [6 empty] | АКТ №380 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.33000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 128 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружено: отключен АВ-0,4кВ №2 (наброс на ВЛ-0,4кВ) мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен АВ-0,4кВ №2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№306 ВЛ-6кВ Поселок ПС Ш-41 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 24.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64836 | 317 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-24 08:27 | 2014-04-24 08:27 | 2014-04-24 08:41 | 2014-04-24 08:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:50:07 | 2014-05-21 14:33:06 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. | На ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. АПВ выведено, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. |  | ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №317 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Полунино(ВДПМС) от МТЗ отключился В-10кВ ВЛ №1 10 кВ ПС Полунино. АПВ выведено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС провести осмотр ВЛ с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Бровкин В.А. 29.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65221 | 109 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-24 08:11 | 2014-04-24 08:11 | 2014-04-24 09:26 | 2014-04-24 11:57 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 11:11:13 | 2014-06-24 16:59:44 | 2014-03-18 | 2014-04-25 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ. При осмотре линии обнаружен повреждённый изолятор фазы "А" на оп №50/83. | Повреждён изолятор на опоре №50/83. |  | Старение изоляции. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. | Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. | 71 | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.892000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 98 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.640 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ. При осмотре линии обнаружен повреждённый изолятор фазы "А" на оп №50/83. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Старение изоляции. 3.4.13 323253[03] Пробой изолятора на опоре №50/83. 4.12 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор на опоре №50/83. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Старение изоляции. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Добижа А.В. 23.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10Г *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Львовский изоляторный завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Львовский изоляторный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изоляции одной фазы *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 40 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64667 | 823 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-24 08:10 | 2014-04-24 08:10 | 2014-04-24 14:30 | 2014-04-24 14:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-26 00:51:22 | 2015-01-14 14:20:27 |  |  | 2014-05-06 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе | 24.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6621. | Поврежденного оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №823 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 198 0 3 категории 5 198 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 198 198 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 198 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 198 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Обливная находилась в работе *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6621. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6621 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Обливная.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 10.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64666 | 820 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-24 09:38 | 2014-04-24 09:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-26 00:29:03 | 2015-01-14 14:19:57 |  |  | 2014-05-06 |  |  | До До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 24.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6505. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 года обнаружен перегоревший ПН -2 на КТП 6505. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6505 ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 10.10.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64826 | 53 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-24 07:10 | 2014-04-24 07:10 | 2014-04-24 14:11 | 2014-04-24 14:11 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 11:30:28 | 2015-01-30 16:45:27 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное - нормальный. | 24.04.2014 в 07:10 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-6кВ №5 ОТ ПС Заплавное. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-9 отпайки 6. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:11. О-6/6-9 - обрыв провода. Больницы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Поврежден голый алюминиевый провод марки А-50 на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное в количестве - 39 метров. |  | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №53 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.877083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.23500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 351 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 144 0 3 категории 5 145 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 144 145 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 142 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 144 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное ВЛ №5 6 кВ ПС Заплавное Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24.04.2014 в 07:10 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-6кВ №5 ОТ ПС Заплавное. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-9 отпайки 6. После устранения повреждения линия введена в работу в 14:11. О-6/6-9 - обрыв провода. Больницы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[02] Причиной короткого замыкания стал обрыв фазного провода на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное. Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых нагрузок, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден голый алюминиевый провод марки А-50 на отпайке №6 опоры №6-9 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное в количестве - 39 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 39 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №6 ВЛ-6кВ №5 от ПС Заплавное выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-6кВ Среднеахтубинского РЭС Кобликов Н.А. 19.05.2016 г. 321653[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64651 | 151 | 32325201 | Северо-Восточные ЭС (ПО Северо-Восточные ЭС) | 2014-04-24 05:45 | 2014-04-24 05:45 | 2014-04-24 05:59 | 2014-04-24 05:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 15:04:13 | 2015-01-20 09:49:23 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-05 | 4 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". | 24 апреля 2014 года в 05 часов 45 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Милютинская" и земляной защиты II ступени на ПС "В.Свечниковская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". АПВ на ПС "В.Свечниковская" выведено по техническому состоянию оборудования. АПВ на ПС "Милютинская" не состоялось по режиму сети. В 05 часов 59 минут РПВ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" на опоре №59 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". Перерыв в электроснабжении составил 14 минут. | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Тип изоляторов - ПС-70. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северо-Восточные ЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 24.04.2014 г., 05 ч. 45 м. (местного), 05 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 05 ч. 59 м. (местного), 05 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.110000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 64 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5228 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3707 0 3 категории 5 3707 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3707 3707 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3707 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3707 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 24 апреля 2014 года в 05 часов 45 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Милютинская" и земляной защиты II ступени на ПС "В.Свечниковская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". АПВ на ПС "В.Свечниковская" выведено по техническому состоянию оборудования. АПВ на ПС "Милютинская" не состоялось по режиму сети. В 05 часов 59 минут РПВ ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" на опоре №59 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". Перерыв в электроснабжении составил 14 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" с 1975 года. 3.4.7 323252[01] Загрязнение и старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская" . 4.12 323252[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 05.06.2014 г. 323252[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Милютинская - В.Свечниковская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 15.05.2014 г. 323252[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Главный инспектор РУТН Юга Дорошев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 151 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64746 | 662 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2014-04-24 04:49 |  |  | 2014-04-24 04:49 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 11:16:43 | 2014-08-11 08:39:52 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Защиты ЛЭП: РУ МТО; Автоматика В: РУ АПВ | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №662 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 24.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 24.04.2014 г., 04 ч. 49 м. (местного), 04 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] 4.20, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 04 ч. 49 м. (местного), 04 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская ВЛ №21 10 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Защиты ЛЭП: РУ МТО; Автоматика В: РУ АПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64825 | 316 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-23 23:40 | 2014-04-23 23:40 | 2014-04-24 16:06 | 2014-04-24 16:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 11:19:38 | 2014-05-21 13:52:19 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ РП 302. | 23.04.2014 в 23-40 в РП-302 В-10кВ отключился от МТЗ. Осмотром, обнаружен поврежденный изолятор на ЛР-10кВ к ТП-1357. 24.04.2014 в 11-48 ВЛ-10кВ №23 РП-302 была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта ЛР-10кВ ТП-1357. . | На ЛР-10кВ к ТП-1357 марки РЛНД-10 электродуговое повреждение неподвижного изолятора, фаза "А". |  | Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Раз"единитель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 23 ч. 40 м. (местного), 23 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 23 ч. 40 м. (местного), 23 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.337067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ РП 302 ВЛ №23 10 кВ РП 302 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №23 10 кВ РП 302. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 23-40 в РП-302 В-10кВ отключился от МТЗ. Осмотром, обнаружен поврежденный изолятор на ЛР-10кВ к ТП-1357. 24.04.2014 в 11-48 ВЛ-10кВ №23 РП-302 была выведена в ремонт по неотложной заявке для ремонта ЛР-10кВ ТП-1357. . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие по поверхности изолятора с последующим его разрушением. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ЛР-10кВ к ТП-1357 марки РЛНД-10 электродуговое повреждение неподвижного изолятора, фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Южного участка ГорРЭС произвести осмотры ЛР-10кВ к ТП по ВЛ-10кВ №23 РП-302 на предмет состояния изоляции. Ответственное лицо: Резниченко Ю.В. 29.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2002 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 12 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 12 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
76855 | 133 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2014-04-23 22:58 | 2014-04-23 22:58 | 2014-04-24 13:49 | 2014-04-24 13:49 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 10:12:40 | 2014-12-24 15:07:49 | 2014-08-28 | 2014-05-01 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская | Повреждение абонентской линии за Р-236А обрыв провода, Р-236А отключен. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармейского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 22 ч. 58 м. (местного), 22 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 49 м. (местного), 13 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.925100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 39 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1270 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.061 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 679 0 3 категории 5 679 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 679 679 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 667 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 679 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №26 10 кВ ПС Ивановская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение абонентской линии за Р-236А обрыв провода, Р-236А отключен. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Красноармейского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65176 | 899 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-23 20:27 | 2014-04-23 20:27 | 2014-04-23 20:30 | 2014-04-23 20:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 15:41:41 | 2014-08-11 14:38:40 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. | От МТЗ на ПС Баррикадная отключился В-6кВ ф.5, повреждение ПК-6кВ фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74. | Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. |  | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №899 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ на ПС Баррикадная отключился В-6кВ ф.5, повреждение ПК-6кВ фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-6кВ ПС Баррикадная явился слабый контакт в губках держателя ПК фазы "А" в ЗТП-74, что при прохождении тока КЗ привело к искрению с последующим возникновением дуги между фазами "А и "В" и перегоранием предохранителей ПК фаз "А","В","С". 3.4.7 323300[03] Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. 4.12 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПК фаз "А", "В", "С" в ЗТП-74 ф.5 ПС Баррикадная. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. 24.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПК *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1989 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Подплавление,оплавление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64457 | 281 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-23 20:25 | 2014-04-23 20:25 | 2014-04-23 21:04 | 2014-04-23 21:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 09:25:12 | 2014-11-10 09:47:04 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 20час. 25мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 20час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 21час. 04мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | замена АВ-0,22 |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 21 ч. 04 м. (местного), 21 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 131 0 3 категории 5 133 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 131 133 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 131 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 131 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№5 ВЛ-10 Ракуша ПС Каспийская-1 ВЛ-10 Ракуша КТП№5 ВЛ-0.4кВ Фидер№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 20час. 25мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 20час. 30мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1". 23.04.2014г. в 21час. 04мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: замена АВ-0,22 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 22.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 5/630 "Молодежная" по ВЛ-10кВ "Ракуша" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64484 | 930 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-23 19:30 | 2014-04-23 19:30 | 2014-04-23 20:50 | 2014-04-23 20:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 12:53:55 | 2015-01-19 10:35:28 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП № 73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №930 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №73 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП № 73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65514 | 357 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2014-04-23 19:20 | 2014-04-23 19:20 | 2014-04-23 19:28 | 2014-04-23 19:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 11:21:15 | 2015-01-20 10:34:53 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 19 часов 20 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ-10 кВ «Федоровка-1», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 28 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08 мин. | Повреждений не обнаружено. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №357 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 672 0 3 категории 5 672 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 672 672 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 672 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 672 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 20 минут действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ-10 кВ «Федоровка-1», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 19 ч. 28 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 08 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 23.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64901 | 150 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-23 19:08 |  |  | 2014-04-23 19:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 14:01:01 | 2014-06-09 14:37:51 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". | 23 апреля 2014 года в 19 часов 08 минут действием II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-8 - Б-5" и II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-2" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". АПВ успешное. На ПС "Б-5" СМВ-110 кВ не отключался, в виду не характерного короткого замыкания, начавшегося с однофазного короткого замыкания, переходящего в 2-х фазное, и затем в 3-х фазное короткое замыкание . Вследствии чего произошло допущенное неправильное несрабатывание защит ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8" на ПС "Б-5". При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С" на опоре №51 ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8". | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23 апреля 2014 года в 19 часов 08 минут действием II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-8" ВЛ-110 кВ "Б-8 - Б-5" и II зоны дистанционной защиты на ПС "Б-2" ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". АПВ успешное. На ПС "Б-5" СМВ-110 кВ не отключался, в виду не характерного короткого замыкания, начавшегося с однофазного короткого замыкания, переходящего в 2-х фазное, и затем в 3-х фазное короткое замыкание . Вследствии чего произошло допущенное неправильное несрабатывание защит ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8" на ПС "Б-5". При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8" обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "С" на опоре №51 ВЛ-110 кВ "Б-5 - Б-8". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-2 - Б-5 - Б-8". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 07.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64780 | 866 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-23 17:41 | 2014-04-23 17:41 | 2014-04-23 18:32 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:03:51 | 2015-01-21 08:44:56 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №866 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 32 м. (местного), 18 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.267750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.38800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 524 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 516 0 3 категории 5 516 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 516 516 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 516 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 516 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-206 ф.603 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64495 | 12 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-23 17:15 | 2014-04-23 17:15 | 2014-04-23 19:15 | 2014-04-23 19:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 19:44:53 | 2014-08-08 16:48:20 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | [7 empty] | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 Целинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена От защиты отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Чернованов ЮН 24.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 12.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64984 | 356 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-23 16:50 | 2014-04-23 16:50 | 2014-04-25 23:00 | 2014-04-30 16:37 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 10:31:55 | 2015-01-20 09:26:02 | 2013-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-15 | 27 | 19 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось: - ПС Р5 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; 1СШ-110кВ и 2СШ-110кВ под напряжением; ШСВ-110кВ в работе; МВ-110кВ отходящих присоединений, в том числе Р5-Р3-Р12 в работе. - ПС Р12 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 в работе; РПП-110-1 отключена, РПП-110-2 отключена; ШР СВ 1СШ-110кВ включен, ШР СВ 2СШ-110кВ включен, СЭВ-110кВ включен; ВВ-6кВ 1ВТ1, ВВ-6кВ 3ВТ1, ВВ-6кВ 2ВТ2, ВВ-6кВ 4ВТ2 в работе; СВВ 1-2 СШ-6кВ и СВВ 3-4 СШ-6кВ по АВР. - ПС Р3 работало по ремонтной схеме: Т1 в ремонте; ЛР-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 отключен; СР-110кВ №2 отключен; ШР-6кВ 1ВТ1 и ШР-6кВ 3ВТ1 отключены; Т2 в работе; МВ-6кВ 2ВТ2 и МВ-6кВ 4ВТ2 в работе; ШР-6кВ СП 3сек/2 включен, МВ-6кВ СП 3сек/2 в работе; СМВ-6кВ 3/2-4 и СМВ-6кВ 1-2 в работе. | В 18:15 на ПС Р3 сработал контроль сигнализации «земля в сети 6кВ» 2 СШ-6кВ, при этом действием ДЗТ и ГЗ отключился Т-2 с воздействием на включение КЗ-110кВ Т-2, отключением ОД-110кВ Т-2, МВ-6кВ 2В Т-2, 4В Т-2. В Это же время на ПС Р5 действием ПДЭ-2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р5-Р3-Р12, АПВ не работало. На ПС Р12 действием ПДЭ 2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р12-Р3-Р5, АПВ по КН, АВР 6кВ успешно. В ходе осмотра оборудования ПС Р3 выявлено повреждение проходного изолятора ф. «С» ввода 2В Т2, следы перекрытия на проходном изоляторе ф. «В» ввода 2В Т2, следы закопчения на ШР ввода 2В Т2. В 19:47 на ПС Р3 Т1 выведен из ремонта и введен в работу. 1,3,4 секции 6кВ включены от Т1. Т2 и 2СШ-6кВ выведены в ремонт. В 22:39 на ПС Р5 РПВ МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 неуспешно. МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 выведен в ремонт. В ходе проведения аварийно восстановительных работ выявлена сгоревшая катушка соленоида включения. В 00:50 24.04.2014г. на ПС Р3 2СШ-6кВ включена в работу после чистки изоляции в ячейке ввода 6кВ 2ВТ2 через СМВ-6кВ 1-2 СШ-6кВ. 24.04.2014г. по результатам отбора проб газа и проведения проф.испытаний Т2 на ПС Р3 выявлено повреждение РПН. В 17:55 25.04.2014г. после замены катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 на ПС Р5 ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 включена в работу. | 1. Повреждение кабеля абонентского присоединения 347 (ОАО Донэнерго) ПС Р3. 2. Разрушение проходных изоляторов ф."С" и "В" ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Повреждение опорной изоляции и бака ф. "В" МВ-6кВ 2ВТ2 ПС Р3. 4. Витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 5. Срыв вала привода РПН Т2 ПС Р3. |  | 1. Несвоевременная замена проходных изоляторов Т2 ПС Р3. 2. Загрязнение проходной изоляции ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Снижение изоляционных свойств катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. |  |  | Начальник СТК УПКиОТ ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. | ;Выключатель масляный;Раз"единитель;Силовой кабель;Трансформатор (автотрансф.) силовой; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 25.04.2014 г., 23 ч. 00 м. (местного), 23 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 32.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Раз"единитель Силовой кабель Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 178 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.760 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 210 210 2 категории частичное 4 1600 0 3 категории 5 1600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1810 1810 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 410 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1810 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-3 КЛ-6 №347 ПС Р-3 КЛ-6 №347 ВЛ-110 Р5-Р3-Р12 ВЛ-110 Р5-Р3-Р12 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Р-3 ПС Р-3 оборуд. ПС Т-2 Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3); 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось: - ПС Р5 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; 1СШ-110кВ и 2СШ-110кВ под напряжением; ШСВ-110кВ в работе; МВ-110кВ отходящих присоединений, в том числе Р5-Р3-Р12 в работе. - ПС Р12 по нормальной схеме: Т1, Т2 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 в работе; МВ-110кВ ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 в работе; РПП-110-1 отключена, РПП-110-2 отключена; ШР СВ 1СШ-110кВ включен, ШР СВ 2СШ-110кВ включен, СЭВ-110кВ включен; ВВ-6кВ 1ВТ1, ВВ-6кВ 3ВТ1, ВВ-6кВ 2ВТ2, ВВ-6кВ 4ВТ2 в работе; СВВ 1-2 СШ-6кВ и СВВ 3-4 СШ-6кВ по АВР. - ПС Р3 работало по ремонтной схеме: Т1 в ремонте; ЛР-110кВ Р1-Р33-Р3-Р12 отключен; СР-110кВ №2 отключен; ШР-6кВ 1ВТ1 и ШР-6кВ 3ВТ1 отключены; Т2 в работе; МВ-6кВ 2ВТ2 и МВ-6кВ 4ВТ2 в работе; ШР-6кВ СП 3сек/2 включен, МВ-6кВ СП 3сек/2 в работе; СМВ-6кВ 3/2-4 и СМВ-6кВ 1-2 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18:15 на ПС Р3 сработал контроль сигнализации «земля в сети 6кВ» 2 СШ-6кВ, при этом действием ДЗТ и ГЗ отключился Т-2 с воздействием на включение КЗ-110кВ Т-2, отключением ОД-110кВ Т-2, МВ-6кВ 2В Т-2, 4В Т-2. В Это же время на ПС Р5 действием ПДЭ-2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р5-Р3-Р12, АПВ не работало. На ПС Р12 действием ПДЭ 2802 отключился МВ-110кВ ВЛ Р12-Р3-Р5, АПВ по КН, АВР 6кВ успешно. В ходе осмотра оборудования ПС Р3 выявлено повреждение проходного изолятора ф. «С» ввода 2В Т2, следы перекрытия на проходном изоляторе ф. «В» ввода 2В Т2, следы закопчения на ШР ввода 2В Т2. В 19:47 на ПС Р3 Т1 выведен из ремонта и введен в работу. 1,3,4 секции 6кВ включены от Т1. Т2 и 2СШ-6кВ выведены в ремонт. В 22:39 на ПС Р5 РПВ МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 неуспешно. МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 выведен в ремонт. В ходе проведения аварийно восстановительных работ выявлена сгоревшая катушка соленоида включения. В 00:50 24.04.2014г. на ПС Р3 2СШ-6кВ включена в работу после чистки изоляции в ячейке ввода 6кВ 2ВТ2 через СМВ-6кВ 1-2 СШ-6кВ. 24.04.2014г. по результатам отбора проб газа и проведения проф.испытаний Т2 на ПС Р3 выявлено повреждение РПН. В 17:55 25.04.2014г. после замены катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 на ПС Р5 ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество производимых работ по техническому обслуживанию оборудования ПС Р3, ПС Р5. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95), Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утв. Минэнерго РФ от 19.06.2003 1.6.2 323255[01] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок проходного изолятора ввода 2В-Т2 ПС Р3, масляного выключателя 110кВ присоединения ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 3.4.7 323255[01] Образование микротрещин, загрязнение изоляции проходных изоляторов 2ВТ2 ПС Р3, витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Повреждение кабеля абонентского присоединения 347 (ОАО Донэнерго) ПС Р3. 2. Разрушение проходных изоляторов ф."С" и "В" ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Повреждение опорной изоляции и бака ф. "В" МВ-6кВ 2ВТ2 ПС Р3. 4. Витковое замыкание катушки соленоида включения МВ-110кВ Р5-Р3-Р12 ПС Р5. 5. Срыв вала привода РПН Т2 ПС Р3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: 1. Несвоевременная замена проходных изоляторов Т2 ПС Р3. 2. Загрязнение проходной изоляции ввода 2ВТ2 ПС Р3. 3. Снижение изоляционных свойств катушки соленоида включения МВ-110кВ присоединения Р5-Р3-Р12 ПС Р5. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Внести изменения в технологические карты на средний и текущий ремонты выключателей (тип МКП-110кВ) обязательное проведение работ по измерению сопротивления изоляции соленоидов включения, отключения выключателей (особое внимание уделить на выключатели со сроком эксплуатации более 25 лет). Ответственное лицо: Зам. начальника сл. ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] 2 Разработать технологическую карту на средний ремонт выключателей (тип МГГ-10) имеющих привод ПЭ-21. Ответственное лицо: Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] 3 В многолетнем графике проведения капитального ремонта силовых трансформаторов (отработавших нормативный срок более 30 лет) предусмотреть выполнение ревизии активной части. Ответственное лицо: Зам. начальника службы ПС ПО ЦЭС Колыбельников М.В. 05.06.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 4 В целях оперативного принятия мер к восстановлению эл.снабжения решить вопрос круглосуточного дежурства оперативного персонала на ПС питающих социально - важные объекты города. Ответственное лицо: И.О. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. 05.06.2014 г. 323255[01] 5 Разработать перечень ПС находящихся в зоне интенсивного загрязнения (граничащих в зонах магистралей, загруженных автодорог) продуктами выхлопных газов автотранспортных средств и обеспечить учащенный контроль с последующей чисткой изоляции. Ответственное лицо: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. 05.06.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина, свищ, скол *** 5.19. Причины повреждения: Загрязнение,засорение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МГГ-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Прочие узлы *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1957 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 57 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: МКП-110 *** 5.3. Параметры: 630 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Включающий электромагнит *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: 2897 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Прочие *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Снижение сопротивления изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 49 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: ТРДН-40000/110 *** 5.3. Параметры: 40000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: РПН *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: Прочие *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Понизительный трансформатор *** 5.18. Характер повреждения: Срыв с крепления *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 166 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ПО ЦЭС Требух И.П. Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Боев И.Г. Ведущий эксперт ОТК СО ЕЭС РДУ Момоток П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. вид снизу_вал привода РПН внутри бака.jpg 2. отсутствует болт_наличие осевого люфта1.jpg 3. отсутствует болт_наличие осевого люфта 2.jpg 4. повреждённые болты.jpg 5. Заключение по РЗА ПС Р3 23.04.14г.pdf 6. Заключение по РПН.pdf 7. Паспорт 2В Т2.pdf 8. Паспорт Т2.pdf 9. паспорт присоединения МВ 110 кВ ВЛ Р5-Р3-Р12.pdf 10. Протокол ВЛ-110кВ Р5-Р3-Р12.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 27 листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК УПКиОТ ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 19 листах
65247 | 356 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-23 16:38 | 2014-04-23 16:38 | 2014-04-23 18:30 | 2014-04-23 18:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-09 14:01:02 | 2014-06-30 08:31:59 | 2014-03-18 | 2014-05-09 | 2014-05-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 | В 16:38 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС ,с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. | При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механическое разрушение; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.373333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 642 0 3 категории 5 642 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 642 642 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 642 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 642 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ КРС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16:38 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС ,с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №134. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние изоляторов на опорах №128 - 140 ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 25.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64890 | 355 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 2014-04-23 16:20 | 2014-04-23 16:20 | 2014-04-23 17:23 | 2014-04-23 17:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 11:30:24 | 2014-06-27 10:02:06 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена причин отключения не выявлено |  | не выявлено |  |  | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №6/31 по ВЛ 10кВ №6 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ 0,4кВ ВЛ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64450 | 16 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-23 16:05 | 2014-04-23 16:05 | 2014-04-23 16:40 | 2014-04-23 16:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 18:01:00 | 2014-08-07 09:23:12 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.15-16 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №16 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.064750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09421 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.15-16 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64704 | 212 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-23 15:55 | 2014-04-23 15:55 | 2014-04-23 16:02 | 2014-04-23 16:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 09:31:12 | 2014-12-23 15:54:10 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-4104 от ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64500 | 206 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-23 15:45 | 2014-04-23 15:45 | 2014-04-23 21:21 | 2014-04-24 13:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 08:58:47 | 2015-01-21 09:50:26 | 2014-01-17 | 2014-04-24 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Адм. здание-1 Школа-1 Дет. сад-3 Котельн.-3. Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора | Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора |  | старение материала изолятора |  |  | Толмасова А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.632000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 892 0 3 категории 5 892 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 892 892 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 890 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 892 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №13 Заволжская ВЛ-10 кВ №13 Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Адм. здание-1 Школа-1 Дет. сад-3 Котельн.-3. Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] разрушение натяжного изолятора 4.14 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен КУ В-10кВ ф-13 пс Заволжская. Земля ф-С=0. Отключена отп.7 КТП№354 ф-13 пс Заволжская, оп.121/3 ВЛ-10 кВ ф-13 пс Заволжская разрушение натяжного изолятора *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена изолятора на опоре № 121/3 ф.13 ПС Заволжская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 25.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Подвесной тарельчатый имп. *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64501 | 481 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-23 15:35 | 2014-04-23 15:35 | 2014-04-24 15:10 | 2014-04-24 15:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 09:00:42 | 2014-05-07 09:24:09 | 2014-01-23 | 2014-04-30 | 2014-05-05 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 15:35 дежурным эл.монтером РП-10 кВ "Южная" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была выведена в ремонт. 24.04.2014г. в 15:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была обнаружена поврежденная траверса на опоре №258. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №481 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 24.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.235833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Кормоцех ВЛ-10кВ Кормоцех от РП-10кВ Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 15:35 дежурным эл.монтером РП-10 кВ "Южная" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была выведена в ремонт. 24.04.2014г. в 15:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" произошло в результате механического износа траверсы вследствии длительного срока эксплуатации. 4.14 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная" была обнаружена поврежденная траверса на опоре №258. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от РП-10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64448 | 102 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) | 2014-04-23 14:45 | 2014-04-23 14:45 | 2014-04-23 15:54 | 2014-04-23 15:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 15:59:58 | 2015-01-25 10:58:23 | 2014-01-17 | 2014-04-23 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключён В-10кВ ф.29 ПС Володаровка.Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка |  | Недостатки технического обслуживания. |  |  | Шаров А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.449000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 15 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1807 0 3 категории 5 1807 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1807 1807 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1807 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1807 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №29 Володаровка ВЛ 10 кВ №29 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключён В-10кВ ф.29 ПС Володаровка.Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка в следствии коррозийного износа 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранитьб обрыв вязки Ф.С на оп№3 ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка Ответственное лицо: Беккулов Б.Н. 23.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64455 | 441 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-23 14:40 | 2014-04-23 14:40 | 2014-04-23 14:40 | 2014-04-23 15:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 08:52:03 | 2015-01-30 13:34:01 | 2011-08-26 | 2014-04-24 | 2014-05-04 |  |  | КЛ-6кВ ф.50 от ПС КС-3 работала в нормальном режиме. | КЛ Донэнерго. Отключение МВ 6 кВ действием МТЗ. Повреждение не обнаружено. Потребители запитаны 23.04.2014г. в 15-15ч. Длительность технологического нарушения 35 минут. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №441 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50 ПС110кВ КС-3 КЛ-6кВ №50 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ-6кВ ф.50 от ПС КС-3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЛ Донэнерго. Отключение МВ 6 кВ действием МТЗ. Повреждение не обнаружено. Потребители запитаны 23.04.2014г. в 15-15ч. Длительность технологического нарушения 35 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 1. Сообщить руководству Донэнерго о целесообразности проведения техосвидетельствования КЛ-6кВ ф.50 с целью определения причин отключения. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 24.05.2014 г. 323255[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64779 | 841 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-23 13:01 | 2014-04-23 13:01 | 2014-04-23 15:36 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:02:57 | 2015-01-21 08:44:39 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №841 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 13 ч. 01 м. (местного), 13 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 619 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 603 0 3 категории 5 603 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 603 603 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 603 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 603 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-335 ф.15 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64833 | 131 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-23 12:52 |  |  | 2014-04-23 16:53 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 13:15:51 | 2014-12-27 15:49:14 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-09 | 3 | 1 | Режим работы ПС "Ярки" - нормальный. | 15.04.2014г. при проведении планового тепловизионного обследования ПС "Ярки", был выявлен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ. 22.04.2014г. в связи с разрывом на транзите, плановую заявку мастера СПС не разрешило Волгоградское РДУ. Была подана неотложная заявка на 23.04.2014г. 23.04.2014г. в 12:52 1 СШ 110кВ ПС "Ярки" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 16:53 после проведенных работ, оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Нет. |  | Обнаружен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Шины сборные;Нарушение механического соединения;Дефекты конструкции;По состоянию оборудования; |  |  | N1400-П/252 | Начальник ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Нарушение механического соединения Дефекты конструкции По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Ярки» ПС 110/10 кВ «Ярки» оборуд. ПС Т №1 110/10 кВ Т №1 110/10 кВ оборуд. ПС I СШ 110 кВ I СШ 110 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Ярки" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. при проведении планового тепловизионного обследования ПС "Ярки", был выявлен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ. 22.04.2014г. в связи с разрывом на транзите, плановую заявку мастера СПС не разрешило Волгоградское РДУ. Была подана неотложная заявка на 23.04.2014г. 23.04.2014г. в 12:52 1 СШ 110кВ ПС "Ярки" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 16:53 после проведенных работ, оборудование введено в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации образовались дефекты контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". 3.4.11 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Обнаружен нагрев контактов болтовых соединений 1 СШ 110кВ ПС "Ярки". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 131.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65424 | 828 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) | 2014-04-23 12:12 | 2014-04-23 12:12 | 2014-04-23 12:33 | 2014-04-23 12:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 10:17:35 | 2014-05-13 13:55:46 | 2014-01-17 | 2014-04-30 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, потребители - п.Лиман, котельная,детский сад, поликлиника, дом престарелых. Повреждение на потребительской КТП-533. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрического контакта;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.210000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрического контакта Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Лиман ВЛ 10 кВ №4 Лиман Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.4, потребители - п.Лиман, котельная,детский сад, поликлиника, дом престарелых. Повреждение на потребительской КТП-533. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось повреждение на потребителькой КТП-533. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64778 | 976 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-23 10:56 | 2014-04-23 10:56 | 2014-04-23 18:33 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:02:02 | 2015-01-21 08:44:22 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обры влинейного провода оп. № 2-3 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №976 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 56 м. (местного), 10 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 56 м. (местного), 10 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.43100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 322 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 322 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 322 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 322 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-218 ф.605 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обры влинейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64446 | 175 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-23 10:47 | 2014-04-23 10:47 | 2014-04-23 11:30 | 2014-04-23 11:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 15:08:25 | 2014-08-07 09:24:26 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002150 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00313 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-437 ВЛ-10 кВ ф.7 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64841 | 663 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-23 10:21 |  |  | 2014-04-23 10:21 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 14:10:54 | 2014-08-15 14:54:43 |  |  | 2014-05-09 |  |  | Режим работы ВЛ-110кВ №555 от ПС "Михайловская" соответствует схеме нормального режима. | 23.04.2014 в 10:21 на ПС "Михайловская" от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №555. АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №663 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 10 ч. 21 м. (местного), 10 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская ВЛ №555 110 кВ ПС Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №555 от ПС "Михайловская" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 10:21 на ПС "Михайловская" от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №555. АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64445 | 47 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 10:45 | 2014-04-23 10:45 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 15:03:56 | 2014-08-07 09:24:42 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.39-40 отключен АВ-0,4 кВ | [5 empty] | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. | [7 empty] | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.094500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13750 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.126 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-234 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.39-40 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64745 | 315 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-23 09:30 | 2014-04-23 09:30 | 2014-04-23 09:35 | 2014-04-23 09:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 11:16:19 | 2014-05-21 14:30:06 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное. | На ПС "Лозное" В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. |  | ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1083 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 416 0 3 категории 5 423 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 416 423 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 408 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 416 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Лозное. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Лозное" В-10кВ №7 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Малоивановского участка ДРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Курыкин В.П. 28.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64885 | 354 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-23 09:20 | 2014-04-23 09:20 | 2014-04-23 11:28 | 2014-04-23 11:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 10:46:36 | 2015-01-10 13:51:34 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормалной схеме | Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. "Земля" фаза "А". Отключен МВ-10. | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин появления "земли" не выявлено. |  | не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №354 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.081000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.14700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.038 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 365 0 3 категории 5 365 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 365 365 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 365 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 365 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Отрадненская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормалной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. ВЛ включена после осмотра. "Земля" фаза "А". Отключен МВ-10. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин появления "земли" не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненска я ч.1 04 03 2014.jpg 2. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 3 ПС Отрадненская ч.2 04 03 2014.jpg 3. ЛО внеочередной 3 Отрадненская 23 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64861 | 211 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2014-04-23 09:15 | 2014-04-23 09:15 | 2014-04-23 15:01 | 2014-04-23 15:01 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:07:09 | 2014-08-07 10:10:39 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-10 |  | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 23 апреля 2014 года в 09:15 отключился от защиты линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" ВВ-Лин-7 ПС "Дубовская". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлен срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168, приведший к схлестыванию проводов. Линия включена 23 апреля 2014 года в 15:01. Отключались: Водозаборы - 1. | Линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская": срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168. |  | Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №211 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] 4.3, Нарушение механического соединения 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 15 ч. 01 м. (местного), 15 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.559367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.59279 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 315 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) ВЛ №7 10 кВ ПС Дубовская (УЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23 апреля 2014 года в 09:15 отключился от защиты линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" ВВ-Лин-7 ПС "Дубовская". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлен срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168, приведший к схлестыванию проводов. Линия включена 23 апреля 2014 года в 15:01. Отключались: Водозаборы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[06] Срыв изоляторов со штырей траверсы. 4.3 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №7 ПС "Дубовская": срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект крепления изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №168 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №7 ПС "Дубовская" для выявления дефектов крепления изоляторов. Ответственное лицо: мастер Дубовского участка УРЭС 30.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1990 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 23 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 23 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64463 | 328 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 13:25 | 2014-04-23 13:25 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 10:32:26 | 2015-01-30 13:03:52 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г в 09 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. 23.04.2014г. в 09 часов 08 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. Обнаружили схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП№12/400 кВа "Сельгикова ". 23.04.2014 в 13 часов 25 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г в 09 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. 23.04.2014г. в 09 часов 08 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская. Обнаружили схлест проводов по ВЛ-0,4кВ №1 КТП№12/400 кВа "Сельгикова ". 23.04.2014 в 13 часов 25 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 29.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/400 по ВЛ 10 кВ №7 СХТ ПС Советская Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 14.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64776 | 975 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-23 08:56 | 2014-04-23 08:56 | 2014-04-23 18:34 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:59:00 | 2015-01-21 08:44:06 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №975 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 08 ч. 56 м. (местного), 08 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 08 ч. 56 м. (местного), 08 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 253 0 3 категории 5 253 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 253 253 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 253 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 253 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-192 ф.54 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64464 | 329 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-23 08:50 | 2014-04-23 08:50 | 2014-04-23 11:15 | 2014-04-23 11:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 10:34:59 | 2014-04-30 10:33:16 | 2014-01-22 | 2014-04-28 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме | 23.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 кВ "Сарпа","Земля" в сети. 23.04.2014 г. 09 часов 33 минуты по распоряжению ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" выехали на обход-осмотр . Обнаружили гнездо. 23.04.2014г. 11 часов 15 минут после устранения наброса на опоре №95 ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Кетченеровскому РЭС | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа ВЛ 10 кВ 1 Феpма 3 от ПС 35 Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 кВ "Сарпа","Земля" в сети. 23.04.2014 г. 09 часов 33 минуты по распоряжению ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" выехали на обход-осмотр . Обнаружили гнездо. 23.04.2014г. 11 часов 15 минут после устранения наброса на опоре №95 ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс на опоре №95 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 09.06.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №1 "Ферма №3" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 19.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64454 | 480 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-23 07:45 | 2014-04-23 07:45 | 2014-04-23 12:35 | 2014-04-23 12:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 08:45:21 | 2014-05-05 10:54:31 | 2014-01-23 | 2014-04-28 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 07 часов 45 минут дежурным э/монтером РП-10кВ "Южная" при обходе было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от МТЗ. 23.04.2014г. в 08 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 12 часов 35 минут после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №480 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Полевой ток Манцин Кец от РП-10кВ Южная работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 07 часов 45 минут дежурным э/монтером РП-10кВ "Южная" при обходе было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от МТЗ. 23.04.2014г. в 08 часов 10 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" выведена в ремонт. 23.04.2014г. в 12 часов 35 минут после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В. 02.06.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Полевой ток Манцин-Кец" от РП-10кВ "Южная". Ответственное лицо: Ст.мастер ИБУЭС Кичиков Д.В. 19.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65506 | 108 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2014-04-23 06:32 |  |  | 2014-04-23 06:32 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 10:05:57 | 2014-06-24 15:30:29 |  |  | 2014-05-24 |  |  | ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" работала по нормальной схеме. До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Маяк"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" и ВЛ 110 кВ "Промзона-Маяк | 23.04.2014 в 06:32 действием З З-1 ст. на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Маяк" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Кашарская" действием З З-2 ст. отключился МВ 110 кВ "Маяк". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 35.5 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". | [5 empty] | Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 06 ч. 32 м. (местного), 06 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 06 ч. 32 м. (местного), 06 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк ВЛ 110 кВ Кашарская-Маяк Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" работала по нормальной схеме. До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/10 кВ "Маяк"осуществлялось по ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" и ВЛ 110 кВ "Промзона-Маяк *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 в 06:32 действием З З-1 ст. на ПС 110/10 кВ "Промзона" отключился МВ 110 кВ "Маяк" в тоже время на ПС 110/10 кВ "Кашарская" действием З З-2 ст. отключился МВ 110 кВ "Маяк". АПВ успешно. Регистрирующие приборы показали, что точка короткого замыкания находится на растоянии 35.5 км от ПС 110/10 кВ "Промзона". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: 23.04.2014г. при проведении внеочередного осмотра на проводах ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская" выявлено наличие паутины, что при увлажнении ее в утрение часы привело к перекрытию изоляции. 3.4.10 323253[01] ВЛ-110 "Маяк-Кашарская" на промежуточной опоре № 49 пробой 1 из 8 изоляторов фазы "С". 4.12 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Маяк-Кашарская". По результатам наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 05.05.2014 г. 323253[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64453 | 280 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-23 06:05 | 2014-04-23 06:05 | 2014-04-23 06:10 | 2014-04-23 06:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 08:44:59 | 2014-04-28 10:19:11 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 23.04.2014г. в 06 час. 05 мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 23.04.2014г. в 06 час. 10 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | Без осмотра. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №280 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 06 ч. 05 м. (местного), 06 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 06 ч. 05 м. (местного), 06 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 06 ч. 10 м. (местного), 06 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-4" ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014г. в 06 час. 05 мин. дежурным э/монтёром ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 23.04.2014г. в 06 час. 10 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без осмотра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 21.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-4" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 07.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.У. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64981 | 343 | 32815001 | Саpпинские ЭС (ПО Сарпинские ЭС) | 2014-04-23 05:56 |  |  | 2014-04-23 05:56 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 10:14:43 | 2014-05-08 08:50:05 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты работала в нормальном режиме. | 23.04.2014 г в 05-55 на ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты от 1 ступени ТЗНП отключился МВ-110 Садовое, АПВ успешное. | В результате проведённого осмотра ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 дефект не выявлен. |  | нет |  |  | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Сарпинские ЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328150[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 от ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23.04.2014 г в 05-55 на ПС 110/35/10 кВ Малые Дербеты от 1 ступени ТЗНП отключился МВ-110 Садовое, АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате проведённого осмотра ВЛ-110 Малые Дербеты-Садовое-1 дефект не выявлен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ на выявления дефектов Ответственное лицо: Убушаев В.М. 14.05.2014 г. 328150[01] 2 По результатам осмотра в случае выявления дефектов устранить Ответственное лицо: Убушаев В.М. 21.05.2014 г. 328150[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64551 | 104 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2014-04-23 00:40 | 2014-04-23 00:40 | 2014-04-23 01:40 | 2014-04-23 01:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-25 11:16:50 | 2014-07-15 16:57:26 | 2014-03-30 | 2014-04-25 | 2014-05-05 | 2 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение в абонентском КТП №14 "Земля" фазы "В" | Нет |  | Нет |  |  | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П, | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; |  |  | 120 | Начальник Боковского РЭС Заяц С.В. | Главный инженер Боковского РЭС Тупахов А.В. | ОАО "МРСК Юга" | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 23.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 23.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 23.04.2014 г., 00 ч. 40 м. (местного), 00 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 23.04.2014 г., 01 ч. 40 м. (местного), 01 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 951 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 326 0 3 категории 5 326 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 326 326 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 326 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 326 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 6 Боковска ВЛ-10 кВ № 6 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение в абонентском КТП №14 "Земля" фазы "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждения в абонентском КТП 3.4.13 323253[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Бригады по эксплуатации и ремонту РС Лосев С.В. 26.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" № 120 от 30.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Боковского РЭС Заяц С.В. Заместитель председателя: Главный инженер Боковского РЭС Тупахов А.В. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П, Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64743 | 314 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-22 23:46 | 2014-04-22 23:46 | 2014-04-23 00:17 | 2014-04-30 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 11:00:28 | 2014-12-26 11:53:02 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". | В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". | На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. |  | Своевременно, при испытании кабеля в апреле, не было выявлено дефектное место на КЛ. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 23 ч. 46 м. (местного), 23 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 23 ч. 46 м. (местного), 23 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 23.04.2014 г., 00 ч. 17 м. (местного), 00 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 30.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №15 6 кВ РП 700 КЛ №15 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ ф.15 отключился от МТЗ из-за повреждения на "КЛ 6 кВ ТП772-ТП778". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Коррозия алюминиевой оболочки кабеля марки ААл, приведшая к пробою изоляции. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778" пробой изоляции кабеля марки ААл 3х120мм в целом месте. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании кабеля в апреле, не было выявлено дефектное место на КЛ. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру Городского РЭС, выполнить ремонт КЛ-6кВ "ТП772 - ТП778", применив термоусадочную муфту марки СТп. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 28.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 22 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 22 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 183 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64434 | 479 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-22 21:15 | 2014-04-22 21:15 | 2014-04-22 21:20 | 2014-04-22 21:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:46:18 | 2014-04-30 11:08:15 | 2013-02-14 | 2014-04-28 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014 21-15 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 22.04.2014 21-20 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №479 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 21-15 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 22.04.2014 21-20 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Яшкульского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64437 | 277 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-22 19:27 | 2014-04-22 19:27 | 2014-04-22 19:48 | 2014-04-22 19:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:53:43 | 2014-04-28 10:18:44 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 19 час.27 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" от МТЗ. 22.04.2014г. в 19 час 37 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 19 час 48 мин. после обхода -осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"повреждений оборудования не выявлено. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №277 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 27 м. (местного), 19 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма 2" ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 19 час.27 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" от МТЗ. 22.04.2014г. в 19 час 37 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 19 час 48 мин. после обхода -осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1"повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма 2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 06.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65076 | 852 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-22 19:08 | 2014-04-22 19:08 | 2014-04-22 20:15 | 2014-04-22 20:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:51:30 | 2014-08-12 15:40:02 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-16 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская | Повреждение провода перекидки от КТП до оп. №1 ВЛ-0,4кВ №1. Заменена, Н№63. | Причиной нарушения контакта на спуске от опоры № 1 ВЛ-0,4 № 1 к КТП № 286 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, окисление проводников. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрического контакта; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №852 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 286 Л-3 Дударевская КТП № 286 Л-3 Дударевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение провода перекидки от КТП до оп. №1 ВЛ-0,4кВ №1. Заменена, Н№63. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 19:08 поступил сигнал от жителей х. Дударевский на перепады напряжения в сети 0,4 кВ. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 Л-3 Дударевская установила: плохой контакт на спуске от опоры № 1 к КТП. После устранения дефекта, оборудование КТП № 286 Л-3 Дударевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 67 минут. 4.13 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной нарушения контакта на спуске от опоры № 1 ВЛ-0,4 № 1 к КТП № 286 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, окисление проводников. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 286 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Дударевская, недостатки устранены. Дефекты ВЛ-0,4 кВ № 1 будут устранены при проведении очередного капитального ремонта. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Воздушная ЛЭП *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.38 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65459 | 198 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 2014-04-22 19:00 | 2014-04-22 19:00 | 2014-04-22 19:40 | 2014-04-22 19:40 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 14:44:47 | 2015-01-09 13:01:30 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино отключена действием защиты автоматического выключателя. 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 ВЛ №2 0,4кВ от КТП169/250 от ВЛ-5-10кВ П.С.110/10 кВ Лемешкино Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 г., 19 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино отключена действием защиты автоматического выключателя. 22.04.2014 г., 19 ч. 40 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 169/250 Л-5-10кВ 110/10 кВ Лемешкино успешна включена по нор-мальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64433 | 819 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-22 18:48 | 2014-04-22 18:48 | 2014-04-22 18:59 | 2014-04-22 18:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:44:41 | 2015-01-15 09:16:59 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-03 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская находилась в работе. | 22.04.14 в 18:48 от МТО отключиласть ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. В 18:59 РПВ успешное. ВЛ включена без осмотра. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №819 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 48 м. (местного), 18 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 48 м. (местного), 18 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.14 в 18:48 от МТО отключиласть ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. В 18:59 РПВ успешное. ВЛ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Дубенцовская - НГУ - Николаевская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64479 | 149 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2014-04-22 18:39 | 2014-04-22 18:39 | 2014-04-22 21:21 | 2014-04-22 21:21 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:54:23 | 2014-06-09 14:38:05 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-04 | 3 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". | 22 апреля 2014 года в 18 часов 39 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ в пролёте опор №№ 38-39 обнаружен наброс стальной проволоки. В 21 час 21 минуту ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 162 минуты. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №149 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 21 ч. 21 м. (местного), 21 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.378000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 140 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 140 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхне-Кольцовская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 18 часов 39 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ в пролёте опор №№ 38-39 обнаружен наброс стальной проволоки. В 21 час 21 минуту ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 162 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Верхне-Кольцовская" произошло по причине наброса стальной проволоки на провода в пролёте опор №№39-39 не установленными лицами, вследствии чего произошло межфазное короткое замыкание. 3.4.8 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести разъяснительную работу в МБОУ ООШ "Крыловская" о недопустимости набросов на ВЛ и опасности поражения электрическим током. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 15.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64775 | 282 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 18:28 | 2014-04-22 18:28 | 2014-04-22 22:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:58:05 | 2015-01-21 08:43:51 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 392 0 3 категории 5 392 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 392 392 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 392 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 392 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64440 | 10 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-22 15:46 | 2014-04-22 15:46 | 2014-04-22 16:19 | 2014-04-22 16:19 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 08:59:11 | 2014-12-23 11:03:37 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 4Л-0.4кВ оп№6 подсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 19 м. (местного), 16 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 19 м. (местного), 16 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 4Л-0.4кВ оп№6 подсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64774 | 281 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 14:50 | 2014-04-22 14:50 | 2014-04-22 17:02 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:57:20 | 2015-01-21 08:43:23 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №281 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 384 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 376 0 3 категории 5 376 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 376 376 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 376 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 376 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64425 | 475 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) | 2014-04-22 13:57 | 2014-04-22 13:57 | 2014-04-22 14:02 | 2014-04-22 14:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 14:42:18 | 2014-04-30 11:07:36 | 2013-02-14 | 2014-04-25 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014 13-57 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 22.04.2014 13-52 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Главный инженер Бембеев Б.С-Г. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Яшкульскому РЭС | АКТ №475 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ АБЗ ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 13-57 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 22.04.2014 13-52 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные замечания Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 30.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 16.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64438 | 128 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-22 13:55 | 2014-04-22 13:55 | 2014-04-22 14:51 | 2014-04-22 14:51 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 08:54:34 | 2014-12-23 11:02:55 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64478 | 148 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-22 13:50 | 2014-04-22 13:50 | 2014-04-22 19:10 | 2014-04-22 19:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:53:30 | 2014-06-09 14:38:19 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-04 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". | 22 апреля 2014 года в 13 часов 50 минут действием МФО произошло отключение ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №153 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "А" и"В", межфазный схлёст проводов. В 19 часов 10 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 320 минут. | Механическое разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Тип изоляторов - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.480000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 657 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 13 часов 50 минут действием МФО произошло отключение ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №153 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "А" и"В", межфазный схлёст проводов. В 19 часов 10 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 320 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " с 1967 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изоляторов фаз"А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы " произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №153 ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Тип изоляторов - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 27.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС "Черкассы ". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 13.05.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 39 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 148 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 148 ПО МОР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64452 | 279 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-22 13:19 | 2014-04-22 13:19 | 2014-04-22 15:44 | 2014-04-22 15:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 08:37:50 | 2014-04-28 10:18:20 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-04 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 13 час. 19 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 13 час. 29 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 15 час. 44мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | МТЗ. Дефект в сети абонента. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 15 ч. 44 м. (местного), 15 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Гагарина" ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 13 час. 19 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 13 час. 29 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 15 час. 44мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" отключена абонентская отпайка. 3.4.13 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: МТЗ. Дефект в сети абонента. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 22.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" на устранение дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 08.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65245 | 355 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 13:26 | 2014-04-22 13:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-09 09:34:04 | 2015-01-20 12:58:44 | 2014-03-18 | 2014-05-09 | 2014-05-19 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КОС от ПС Ш-47 | В 13:18 на ПС Ш-47 дествием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ КОС . РПВ успешно. Повреждений не обнаружено | Повреждений не обнаружено |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 26 м. (местного), 13 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 КЛ 10 кВ КОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КОС от ПС Ш-47 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13:18 на ПС Ш-47 дествием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ КОС . РПВ успешно. Повреждений не обнаружено *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ КОС ПС Ш-47 Ответственное лицо: Главный инженер УДРЭС Тесленко СВ 24.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64419 | 79 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 12:58 | 2014-04-22 13:29 | 2014-04-22 13:29 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:30:36 | 2014-12-23 11:01:04 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-6 оп№6 подсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 135 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 133 0 3 категории 5 133 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 133 133 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 133 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 133 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-7 5Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-6 оп№6 подсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64773 | 865 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 12:56 | 2014-04-22 12:56 | 2014-04-22 14:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:56:18 | 2015-01-21 08:43:07 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №865 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.934500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.35800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 327 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 312 0 3 категории 5 312 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 312 312 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 312 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 312 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-200 ф.622 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64441 | 190 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-22 12:34 | 2014-04-22 12:34 | 2014-04-22 12:54 | 2014-04-22 12:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 09:37:53 | 2015-01-21 17:03:51 | 2014-01-17 | 2014-05-01 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Выясняются ПС 110/35/10 ЦРП от-ключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ не успешно, 12:48 РПВ успешно, ПС 110/10 Камызяк отключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ успешно, отключился В-110 ВЛ Увары-2 от 2з.ДЗ, 12:54 РПВ успешно Обесточено ПС 110 Тузуклей, Чапаев-ская Ком-мунар, Новин-ская, Ува-ры, Камы-зяк, Фун-тово (2С-10кВ) ПС 35 Кали-новка, Травино. 12:54 все потребители запитаны | Без повреждений. |  | В ходе осмотра на опоре №182 на ВЛ-110 151 обнаружен наброс (веревка). |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 54 м. (местного), 12 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.710333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.85350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 489 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 26 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 120 шт. Обесточенное население 14792 чел. Суммарная отключённая нагрузка 14.131 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14592 0 3 категории 5 14592 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14592 14592 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14592 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14592 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ №151 ВЛ-110 151 ПС ЦРП-ПС Камызяк Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Выясняются ПС 110/35/10 ЦРП от-ключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ не успешно, 12:48 РПВ успешно, ПС 110/10 Камызяк отключился В-110 ВЛ 151 от 2з.ДЗ, АПВ успешно, отключился В-110 ВЛ Увары-2 от 2з.ДЗ, 12:54 РПВ успешно Обесточено ПС 110 Тузуклей, Чапаев-ская Ком-мунар, Новин-ская, Ува-ры, Камы-зяк, Фун-тово (2С-10кВ) ПС 35 Кали-новка, Травино. 12:54 все потребители запитаны *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: В ходе осмотра на опоре №182 на ВЛ-110 151 обнаружен наброс (веревка). *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Снятие наброса на опоре №182. Ответственное лицо: Мишагин А.К. 22.05.2014 г. 323300[13] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64439 | 278 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-22 12:09 | 2014-04-22 12:09 | 2014-04-22 13:18 | 2014-04-22 13:18 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:58:52 | 2014-04-28 10:17:48 | 2013-01-28 | 2014-04-28 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 12 час.09 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 12 час. 20 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 13 час. 18 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. | Порывистый ветер. МТЗ. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №278 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 12 час.09 мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 22.04.2014г. в 12 час. 20 мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" выведена в ремонт. 22.04.2014г. в 13 час. 18 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Порывистый ветер. МТЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 06.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64432 | 9 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-22 11:48 | 2014-04-22 11:48 | 2014-04-22 12:27 | 2014-04-22 12:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 08:43:48 | 2014-12-23 11:00:01 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№10 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64435 | 276 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-22 11:17 | 2014-04-22 11:17 | 2014-04-22 12:28 | 2014-04-22 12:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:48:25 | 2014-04-28 10:17:22 | 2013-01-28 | 2014-04-25 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 22.04. 2014г. в 11час. 17мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" действием МТЗ. 22.04. 2014г. в 11час. 37мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04. 2014г. 12час. 28мин. послеобхода-осмотра по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" введена в работу. | Отключен кольцующий разъединитель |  | Нет нарушений. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №276 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 12 ч. 28 м. (местного), 12 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 12 ч. 28 м. (местного), 12 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Ферма-1" ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04. 2014г. в 11час. 17мин. дежурным ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" действием МТЗ. 22.04. 2014г. в 11час. 37мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 22.04. 2014г. 12час. 28мин. послеобхода-осмотра по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При обходе -осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" отключен кольцующий разъединитель 10кВ. 3.4.13 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен кольцующий разъединитель *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 25.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-1" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 08.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64755 | 198 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-22 11:04 | 2014-04-22 11:04 | 2014-04-22 11:07 | 2014-04-22 11:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 14:02:53 | 2015-04-06 16:25:35 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-08 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 22.04.2014 года в 11 часов 04 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №805. При проведении внеочередного осмотра линии причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 11 ч. 04 м. (местного), 11 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.16600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1934 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 591 0 3 категории 5 774 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 591 774 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 540 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 51 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 591 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014 года в 11 часов 04 минуты на ПС 110/10кВ БОС действием МТЗ отключилась ВЛ- 10кВ №805. При проведении внеочередного осмотра линии причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10 кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 29.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-29 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-29 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-29 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-29 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-29 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №198 от 22.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64772 | 280 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 10:49 | 2014-04-22 10:49 | 2014-04-22 22:05 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:55:31 | 2015-01-21 08:42:51 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №280 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.55600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 427 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 400 0 3 категории 5 400 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 400 400 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 400 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 400 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-243 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64771 | 864 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 09:46 | 2014-04-22 09:46 | 2014-04-22 16:47 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 09:54:27 | 2015-01-21 08:42:35 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №864 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.754167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 168 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 154 0 3 категории 5 154 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 154 154 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 154 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 154 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-507 ф.54 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64417 | 127 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-22 09:44 | 2014-04-22 09:44 | 2014-04-22 14:04 | 2014-04-22 14:04 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:21:48 | 2014-12-23 10:59:17 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№9 монтаж перекида ввода в жилой дом | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 44 м. (местного), 09 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 44 м. (местного), 09 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-618 13Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№9 монтаж перекида ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64912 | 494 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-22 09:31 | 2014-04-22 09:31 | 2014-04-22 10:13 | 2014-04-22 10:13 | 1 | 0 |  | 2014-05-01 01:20:21 | 2014-12-31 09:42:33 |  |  | 2014-05-11 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №76 по ВЛ-10 кВ Л-1 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 22.04.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №494 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65061 | 850 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-22 09:14 | 2014-04-22 09:14 | 2014-04-22 09:19 | 2014-04-22 09:19 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 13:19:45 | 2014-06-23 08:05:58 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская | После осмотра не установлена. | В 09:14 поступил сигнал от жителей х. Калиновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская включила АВ ВЛ-0,4 № 2, ПРВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №850 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: После осмотра не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09:14 поступил сигнал от жителей х. Калиновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Меркуловского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская включила АВ ВЛ-0,4 № 2, ПРВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП № 216 Л-2 Тиховская, повреждений не обнаружено, замечаний нет. Ответственное лицо: Мастер Меркуловского УЭС Посуконько В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65064 | 851 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-22 09:05 | 2014-04-22 09:05 | 2014-04-22 11:41 | 2014-04-22 11:41 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 13:37:45 | 2014-06-23 08:06:23 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 | Включена после осмотра. | В 09:05 поступил сигнал от жителей х. Черновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1, включила АВ ВЛ-0,4 № 1 , РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 151 минута. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №851 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 09 ч. 05 м. (местного), 09 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 09 ч. 05 м. (местного), 09 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Включена после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09:05 поступил сигнал от жителей х. Черновский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1, включила АВ ВЛ-0,4 № 1 , РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 151 минута. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 249 Л-6 Вёшенская-1 повреждения не обнаружены, замечаний нет. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64416 | 817 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-22 08:54 |  |  | 2014-04-22 08:54 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:12:17 | 2014-05-05 14:02:32 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская находилась в работе. | 22.04.14 в 08:54 отключилась с успешным АПВ ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская защитами: ПС ЦГЭС (ТО, ДЗ 1 ст., ПМКЗ=3,2 км., ф"А"). | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №817 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 08 ч. 54 м. (местного), 08 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская ВЛ 110 кВ ЦГЭС-Центральная-Цимлянская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.14 в 08:54 отключилась с успешным АПВ ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская защитами: ПС ЦГЭС (ТО, ДЗ 1 ст., ПМКЗ=3,2 км., ф"А"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ЦГЭС - Центральная - Цимлянская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64823 | 886 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-22 08:31 | 2014-04-22 08:31 | 2014-04-22 10:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-29 11:05:30 | 2015-01-21 08:42:12 |  |  | 2014-05-09 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №886 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 295 0 3 категории 5 295 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 295 295 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 295 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 295 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-798 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64431 | 478 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-22 08:15 | 2014-04-22 08:15 | 2014-04-22 18:08 | 2014-04-22 18:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:43:12 | 2014-05-07 09:23:39 | 2014-01-28 | 2014-04-30 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 08:15 в сети ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В18:08 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" был обнаружен разрушенный изолятор фазы "С" на опоре №32. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №478 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[03] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.494167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Жив.точки ВЛ-10 кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмата Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 08:15 в сети ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В18:08 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.16 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата" был обнаружен разрушенный изолятор фазы "С" на опоре №32. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 26.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 35/10 кВ "Ялмата". Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 14.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 66 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64423 | 474 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-22 07:40 | 2014-04-22 07:40 | 2014-04-22 14:10 | 2014-04-22 14:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 14:34:28 | 2014-05-06 09:03:16 | 2014-01-23 | 2014-04-30 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" работала в нормальном режиме. | 22.04.2014г. в 07:40 в сети ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" был обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №72. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №474 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 22.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.065000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Кормоцех ВЛ 10 кВ Кормоцех от ПС 110/10кВ Приманычская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22.04.2014г. в 07:40 в сети ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 14:10 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская" был обнаружен обрыв вязки фазы "С" на опоре №72. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. 27.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Кормоцех" от ПС 110/10 кВ "Приманычская". Ответственное лицо: Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. 14.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Мастер Приманычского УЭС Тишкеев В.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64477 | 147 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-22 06:07 |  |  | 2014-04-22 06:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:51:53 | 2014-06-09 14:38:33 | 2014-03-18 | 2014-04-29 | 2014-05-04 | 4 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | 22 апреля 2014 года в 06 часов 07 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" и земляной защиты I ступени на ПС "Чеботовская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №140 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 22.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 22.04.2014 г., 06 ч. 07 м. (местного), 06 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 06 ч. 07 м. (местного), 06 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 22 апреля 2014 года в 06 часов 07 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" и земляной защиты I ступени на ПС "Чеботовская" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №140 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "В" на опоре №140 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 02.06.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 05.06.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 42 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 147 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64737 | 313 | 32165102 | Волгоградские ЭС (Пархоменский РЭС) | 2014-04-21 19:35 | 2014-04-21 19:35 | 2014-04-21 19:45 | 2014-04-22 13:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:45:51 | 2014-05-21 11:05:41 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-608 запитанного от ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2. | На ПС Рокотино-2 В-10кВ №18 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Осмотром, на спусках к ТП-608 обнаружен наброс куска проволоки. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ПРЭС Гераимчук А.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №313 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2 ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП-608 запитанного от ВЛ №18 10 кВ ПС Рокотино-2. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Рокотино-2 В-10кВ №18 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Осмотром, на спусках к ТП-608 обнаружен наброс куска проволоки. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс куска проволоки на спуски к ТП-608 неизвестными лицами. 3.4.8 321651[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПРЭС Гераимчук А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ПРЭС Фоменко А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64483 | 929 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 2014-04-21 19:16 | 2014-04-21 19:16 | 2014-04-22 16:52 | 2014-04-22 16:52 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 12:53:00 | 2015-01-19 10:35:57 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 | Сбита опора №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 неизвестным транспортным средством Отключение АВ-0,4 кВ №1№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 при осмотре вл 0,4 кв обнаружена поврежденная опора №1 | Механическое разрушение стойки оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10. |  | нет. |  |  | Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | [6 empty] | АКТ №929 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 22.04.2014 г., 16 ч. 52 м. (местного), 16 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 52 м. (местного), 16 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сбита опора №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 неизвестным транспортным средством Отключение АВ-0,4 кВ №1№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 при осмотре вл 0,4 кв обнаружена поврежденная опора №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наезд неустановленного транспорта на оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 3.4.8 323252[02] Излом стойки оп. №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10 4.14 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение стойки оп.№1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №217 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Митякинская ВЛ 10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить отношение в отдел МВД России по Тарасовскому району Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Галушкин А.С. 22.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Тарасовского РЭС Красоткин А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64726 | 319 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-21 19:11 | 2014-04-21 19:11 | 2014-04-21 20:30 | 2014-04-21 20:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 10:26:56 | 2014-12-08 17:04:58 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ «Крымский» ПС Ш-14 | В 19 часов 11 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №64 отключилась ВЛ-0,4 кВ №3. При проведении осмотра обнаружено отключенное положение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №64. | Нагрузка выше номинальной. |  | Нет. |  |  | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №319 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 11 м. (местного), 19 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.20, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 61 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 ВЛ-0.4кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ Крымский Ш-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64 ВЛ-10кВ «Крымский» ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 11 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №64 отключилась ВЛ-0,4 кВ №3. При проведении осмотра обнаружено отключенное положение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП №64. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №64. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 28.05.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64413 | 274 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-21 19:10 | 2014-04-21 19:10 | 2014-04-21 19:13 | 2014-04-21 19:13 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 13:48:48 | 2014-07-29 09:10:30 | 2013-01-28 | 2014-04-25 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 19час. 10мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 19час. 13мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №274 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 19 ч. 13 м. (местного), 19 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" ВЛ 10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 19час. 10мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 19час. 13мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 19.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10кВ "Черноземельская". Ответственное лицо: Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Черноземельского УЭС Босхомджиев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64476 | 146 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-21 16:50 | 2014-04-21 16:50 | 2014-04-21 18:34 | 2014-04-21 18:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:50:50 | 2014-06-09 14:39:00 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-04 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". | 21 апреля 2014 года появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №537 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А". В 18 часов 34 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 104 минуты. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 598 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21 апреля 2014 года появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Волченская ПТФ". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". При осмотре ВЛ на опоре №537 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А". В 18 часов 34 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 104 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эексплуатация ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" с 1986 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №537 ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Волченская ПТФ". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 12.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 146 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64383 | 24 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-21 15:40 | 2014-04-21 15:40 | 2014-04-21 16:11 | 2014-04-21 16:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:29:43 | 2014-12-23 10:58:24 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-2 оп№1 демонтаж старого ввода вздание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №24 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 165 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 123 0 3 категории 5 123 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 123 123 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 123 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 123 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-26 40Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-2 оп№1 демонтаж старого ввода вздание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64504 | 816 | 32325602 | Восточные ЭС (Зимовниковский РЭС) | 2014-04-21 13:42 | 2014-04-21 13:42 | 2014-04-21 16:11 | 2014-04-21 16:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 09:30:37 | 2014-05-06 15:23:35 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. | Повреждение провода А-25. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ Зим.РЭС Калюжный С.М. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №816 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зимовниковский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 42 м. (местного), 13 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 13 ч. 42 м. (местного), 13 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004967 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[02] Обрыв провода в пролетах опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №№1-26 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 2716 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Хуторская. Ответственное лицо: Ермолов М.Ю. 31.05.2014 г. 323256[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт расчета ущерба.pdf 2. ЛО ВЛ-0,4 кВ от КТП-2716 №7 ПС Хуторская.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зим.РЭС Калюжный С.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64388 | 39 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2014-04-21 13:37 | 2014-04-21 13:37 | 2014-04-21 15:46 | 2014-04-21 15:46 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:37:27 | 2014-12-23 07:55:12 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Ветер 10 м/с МТЗ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №39 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10 1Л-0.4 кВ от ТП413 по 7Л-Коммуна-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Ветер 10 м/с МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65307 | 925 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-21 13:13 |  |  | 2014-04-21 13:13 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:47:42 | 2014-11-18 18:22:20 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Без обесточения потребителей.13.30 22.04.14 ВЛ-110 727 произведен низовой осмотр после аварийного отключения-замечаний нет. ПС 220/110/10 Нефтепровод (ВД ПМЭС): отключился В-110кВ ВЛ 730 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное. ПС Енотаевка 110/10: отключился В 110кВ ВЛ 727 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное, ИМФ-19км | Без повреждений. |  | Отсутствуют |  |  | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №925 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 13 ч. 13 м. (местного), 13 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 13 ч. 13 м. (местного), 13 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Транзит ВЛ 110 кВ 730 - ВЛ 110кВ 727 Транзит 110кВ Нефтепровод - Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей.13.30 22.04.14 ВЛ-110 727 произведен низовой осмотр после аварийного отключения-замечаний нет. ПС 220/110/10 Нефтепровод (ВД ПМЭС): отключился В-110кВ ВЛ 730 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное. ПС Енотаевка 110/10: отключился В 110кВ ВЛ 727 от 1ст.ТЗНП, АПВ успешное, ИМФ-19км *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64392 | 124 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-21 11:56 | 2014-04-21 11:56 | 2014-04-21 12:35 | 2014-04-21 12:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:45:50 | 2014-12-23 10:57:45 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 4Л-0.4кВ оп№6 произвести отсоединение ввода в здание С.З.П.(дет.сад;котельная) | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 4Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 4Л-0.4кВ оп№6 произвести отсоединение ввода в здание С.З.П.(дет.сад;котельная) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64397 | 119 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-21 11:50 | 2014-04-21 11:50 | 2014-04-21 12:30 | 2014-04-21 12:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 09:09:57 | 2014-12-23 10:55:14 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№5;9 отсоединение вводов в здание | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-17 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№5;9 отсоединение вводов в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64398 | 125 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-21 11:06 | 2014-04-21 11:06 | 2014-04-21 11:56 | 2014-04-21 11:56 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 09:23:50 | 2014-12-23 16:55:07 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№7;11 отсоединение вводов в здания | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 56 м. (местного), 11 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 3Л-0,4кВ ТП-158 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№7;11 отсоединение вводов в здания *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64442 | 191 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) | 2014-04-21 10:36 | 2014-04-21 10:36 | 2014-04-21 12:04 | 2014-04-22 14:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 10:42:36 | 2015-01-21 09:49:57 | 2014-01-17 | 2014-04-22 | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Адм. здание-1 Школы-1 Дет. сады-3 котельные-3 Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А Отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская |  | Недопустимое загнивание древесины стойки опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская |  |  | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 10 ч. 36 м. (местного), 10 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.16, Исчерпание ресурса 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.689333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 52 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 892 0 3 категории 5 892 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 892 892 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 890 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 892 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №13 Заволжская ВЛ 10 кВ №13 Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Адм. здание-1 Школы-1 Дет. сады-3 котельные-3 Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Недопустимое загнивание древесины 4.16 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, Земля Ф-А Отключена отп.3-1, повреждена оп. 153 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недопустимое загнивание древесины стойки опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена опоры №153 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. 24.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64866 | 324 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-21 09:26 | 2014-04-21 09:26 | 2014-04-21 12:26 | 2014-05-08 11:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:24:04 | 2014-12-30 11:41:02 | 2014-03-20 | 2014-04-30 | 2014-05-10 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №12 6 кВ РП 700. | В РП-700 В-6 кВ №12 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). | Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.05.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №12 6 кВ РП 700 КЛ №12 6 кВ РП 700 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №12 6 кВ РП 700. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-700 В-6 кВ №12 отключился от МТЗ из-за повреждения на КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причина повреждения будет определена после раскопки поврежденного участка КЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Характер повреждения КЛ будет определен после раскопки поврежденного участка кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Старшему мастеру ГорРЭС выполнить ремонт кабеля КЛ-6кВ РП 700 (яч.12) - ТП774 (яч.2), применив термоусадочную муфту. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 30.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1993 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 21 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 21 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64385 | 142 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 09:50 | 2014-04-21 09:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 08:35:16 | 2014-12-30 15:00:39 | 2011-08-26 | 2014-04-21 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Развиленская | Повреждение не обнаружено. "земля" самоустранилась. "земля" ф"А"=0 | В 09 часов 25 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ повреждений не выявлено. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после осмотра (земля самоустранилась). изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 305 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | N314 | Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко | Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.052917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 26.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.127 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 617 0 3 категории 5 624 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 617 624 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 617 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 617 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Развиленская КВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Развиленская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение не обнаружено. "земля" самоустранилась. "земля" ф"А"=0 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 09 часов 25 минут на ПС 110/35/10 кВ Развиленская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская выведена в ремонт.В ходе осмотра ВЛ повреждений не выявлено. ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская введена в работу после осмотра (земля самоустранилась). изолятора на опоре. Время ликвидации аварийного режима составило 305 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-3 Развиленская. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 22.05.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №142.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64508 | 212 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-21 09:24 | 2014-04-21 09:24 | 2014-04-21 11:18 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:20:51 | 2015-01-21 08:41:55 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.197000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.74100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 380 0 3 категории 5 380 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 380 380 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 380 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 380 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64426 | 327 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) | 2014-04-21 09:16 | 2014-04-21 09:16 | 2014-04-21 11:44 | 2014-04-21 11:44 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:54:58 | 2015-01-30 13:04:53 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская работала в нормальном режиме. | 21.04.2014 в 09-16 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 09-26 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 11-44 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. |  | Не выявлено. |  |  | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 16 м. (местного), 09 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 44 м. (местного), 11 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 Рассвет ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 в 09-16 мастеру Садовского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 09-26 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Садовского УЭС выехала на осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 21.04.2014 г. в 11-44 после устранения дефекта ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов, в результате чего отключилась ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" от ПС Кировская 3.4.13 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 30.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4/160 по ВЛ 10 кВ №10 "Рассвет" ПС Кировская на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Садовского УЭС Брагин А.В. 19.05.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64482 | 928 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 09:10 | 2014-04-21 14:10 | 2014-04-21 14:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 12:51:30 | 2015-01-19 10:37:12 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №42. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | [7 empty] | АКТ №928 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 10 м. (местного), 09 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 125 0 3 категории 5 125 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 125 125 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 125 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 125 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС Черкассы ВЛ 10 кВ №21 КТП №112 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №42. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ВЛ 10 кВ №21 пс Черкассы. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 30.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64509 | 804 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-21 09:02 | 2014-04-21 09:02 | 2014-04-21 11:27 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:22:57 | 2015-01-21 08:41:39 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №804 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 09 ч. 02 м. (местного), 09 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 09 ч. 02 м. (местного), 09 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 227 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -369 ф.313 ПС Трикотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64358 | 272 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 08:40 | 2014-04-21 09:25 | 2014-04-21 09:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 10:58:39 | 2014-04-28 10:16:24 | 2013-01-28 | 2014-04-25 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 08 час. 40 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 08 час. 50 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 21.04.2014г. в 09 час.25 мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Дефект не обнаружен. МТЗ. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №272 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-1" ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 08 час. 40 мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" под действием МТЗ. 21.04.2014г. в 08 час. 50 мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена в ремонт. 21.04.2014г. в 09 час.25 мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. МТЗ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 19.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеоплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64368 | 123 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2014-04-21 08:30 | 2014-04-21 08:30 | 2014-04-21 09:55 | 2014-04-21 09:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 13:45:07 | 2014-12-23 07:49:57 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключился А-2л-0,4Кв | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2л-0.4 Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10 2л-0.4Кв ТП-389 5Л-Рассвет-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился А-2л-0,4Кв *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64394 | 197 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-21 08:22 | 2014-04-21 08:22 | 2014-04-21 08:27 | 2014-04-21 08:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 08:54:50 | 2014-05-07 15:56:43 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-02 | 3 | 1 | ВЛ-10кВ №3129 ПС 110/35/10кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 21.04.2014 года в 08 часов 22 минуты на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №3129. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 22 м. (местного), 08 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 22 м. (местного), 08 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 880 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129 ПС 110 кВ А31 ВЛ 10 кВ №3129 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3129 ПС 110/35/10кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 года в 08 часов 22 минуты на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №3129. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3129 от ПС 110/35/10кВ А-31. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 23.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №197 от 21.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64671 | 814 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2014-04-21 08:10 | 2014-04-21 08:10 | 2014-04-21 09:26 | 2014-04-21 09:26 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-27 21:26:53 | 2014-05-12 14:24:58 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-07 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская находилась в работе. | 21.04.2014г в 8часов 10 минут на ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская обнаружена "земля" фаза "В". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждений. | Повреждение изолятора ШС-10. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №814 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 09 ч. 26 м. (местного), 09 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.430667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 293 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.340 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 346 0 3 категории 5 346 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 346 346 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 346 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 346 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ №22 Рыбхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г в 8часов 10 минут на ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская обнаружена "земля" фаза "В". ВЛ отключена вручную оперативным персоналом для устранения повреждений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Разрушени изолятор на опоре №6/2 фазы "В" из-за старения изоляции. Год ввода в работу 1967. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская в пролётах опор №6/1-6/7 Ответственное лицо: Мастер Жук. УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра к акту №814.pdf 2. Расчет к акту №814.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64510 | 213 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-21 08:08 | 2014-04-21 08:08 | 2014-04-21 11:38 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:24:17 | 2015-01-21 08:41:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №213 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 08 м. (местного), 08 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 08 м. (местного), 08 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 607 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 598 0 3 категории 5 598 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 598 598 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 598 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 598 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64378 | 815 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-21 08:02 | 2014-04-21 08:02 | 2014-04-21 11:16 | 2014-04-21 11:16 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 17:51:37 | 2014-05-07 16:52:37 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 находилась в работе. | ОРБ отключен вручную АВ 0,4 № 1 ТП 7165. | Разрушение изолятора ТФ-20. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования |  |  | ДДОДГ Масленикова Е.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №815 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003233 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 28 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРБ отключен вручную АВ 0,4 № 1 ТП 7165. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора Ф-"С" на опоре № 1/4 из-за физического износа в прцессе длительной эксплуатации оборудования. Год ввода - 19 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ТФ-20. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7165 ВЛ 10 № 5 ПС 35кВ Савельевская . Ответственное лицо: Мастер Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Эк.ущ.Акт 815.pdf 2. Лист осм. АКТ 815.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Масленикова Е.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65347 | 397 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 2014-04-21 07:05 | 2014-04-21 07:05 | 2014-04-21 10:37 | 2014-04-21 10:37 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 12:29:17 | 2014-06-26 14:34:20 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 Перегорание предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 | Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 |  | Не выявлено |  |  | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №397 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 37 м. (местного), 10 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №357 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №357 ВЛ 10кВ №4 ПС М.Курганская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 Перегорание предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[04] Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39, что привело к межфазному замыканию и перегоранию предохранителя на рубильнике ВЛ 0,4кВ №2 4.13 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв и схлест провода в пролете опор 38-39 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64804 | 217 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-21 06:26 |  |  | 2014-04-21 06:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-29 10:31:00 | 2014-06-30 11:27:03 |  |  | 2014-05-09 |  |  | ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 21.04.2014г. в 6:26 с усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц защитами: А20 (ТЗНП 2). ПМКЗ=15 км от ПС А20. 21.04.2014 в 9:30 осмотром ВЛ-110 обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49; | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014г. в 6:26 с усп. АПВ отключалась ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц защитами: А20 (ТЗНП 2). ПМКЗ=15 км от ПС А20. 21.04.2014 в 9:30 осмотром ВЛ-110 обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-А20 1ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49; *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64830 | 433 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-21 06:26 | 2014-04-21 06:26 | 2014-04-21 10:27 | 2014-04-21 10:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 12:49:16 | 2015-04-06 16:54:32 | 2011-08-26 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  |  | ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | В 06.26 21.04.2014 отключились : ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ, с не успешным АПВ, при этом на ПС Р20 с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Р19-Р20 2ц от ДФЗ , на ПС Р19 отключений не было. В 07:00 РПВ ВЛ 110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц с ПС Р20 неуспешно, при этом с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 Р19-Р20 2ц защиты те же. ВЛ 110 А20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-Р20 1ц с успешным АПВ. ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино РПВ не успешно. В 6:41 на ПС Р9 потребители 6 кВ перепитаны по резерву. В 7:58 осмотром ПС Р35 установлено: АВР-10 кВ успешно, в 7:58 включен СВ-6 кВ (нагрузка=0, т.к. у потребителей АВР усп.). В 9:16 вывели ДФЗ ВЛ-110 Р20-Р19 2ц для п/а проверки. В 9:30 осмотром ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц обнаружен обрыв ГЗТ в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ 35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49. В 6:26 с н/усп. АПВ отключилась ВЛ-110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ). На ПС А25, Р38 АВР упешно. Приэтом | Грозотрос С50 |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 314 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №433 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 06 ч. 26 м. (местного), 06 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[01] 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.293667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.44700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18717 чел. Суммарная отключённая нагрузка 8.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 кВ Р20-Р38-Р9-Р35-А25-А20 2ц до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06.26 21.04.2014 отключились : ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ, с не успешным АПВ, при этом на ПС Р20 с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 кВ Р19-Р20 2ц от ДФЗ , на ПС Р19 отключений не было. В 07:00 РПВ ВЛ 110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц с ПС Р20 неуспешно, при этом с усп.АПВ отключался ВВ-110 кВ ВЛ-110 Р19-Р20 2ц защиты те же. ВЛ 110 А20-РТЭЦ2-Р38-Р35-Р9-А25-Р20 1ц с успешным АПВ. ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино РПВ не успешно. В 6:41 на ПС Р9 потребители 6 кВ перепитаны по резерву. В 7:58 осмотром ПС Р35 установлено: АВР-10 кВ успешно, в 7:58 включен СВ-6 кВ (нагрузка=0, т.к. у потребителей АВР усп.). В 9:16 вывели ДФЗ ВЛ-110 Р20-Р19 2ц для п/а проверки. В 9:30 осмотром ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц обнаружен обрыв ГЗТ в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ 35кВ Р9-ПП3-Р46-А18-Дугино в прол. оп.48-49. В 6:26 с н/усп. АПВ отключилась ВЛ-110 А20-А25-Р38-Р9-Р35-Р20 2ц защитами: Р20 (ТЗНП 1, уск ТЗНП, отключение от ДЗ). На ПС А25, Р38 АВР упешно. Приэтом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Произошёл обрыв грозотроса из за недопустимой коррозии. 4.6 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Грозотрос С50 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Р20-Р38-Р35-Р9-А25-А20 2ц на участке опор 80-90 на предмет наличия дефектов грозотроса. Ответственное лицо: Мастер Марков М.Д. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Грозозащитный трос *** 5.2. Марка: С,СТ,Тк *** 5.3. Параметры: С(СТ,ТК) *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1954 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 2 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 60 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 60 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 12 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Заместитель директора РУТН Юга Мельников В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. IMG_4751.jpg 2. IMG_4753.jpg 3. IMG_4754.jpg 4. IMG_4755.jpg 5. Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64843 | 445 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-21 06:25 | 2014-04-21 06:25 | 2014-04-21 10:27 | 2014-04-21 18:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 14:15:26 | 2015-04-06 16:55:09 | 2011-08-26 | 2014-04-29 | 2014-05-09 |  |  | ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме | 21.04.2014 в 06.26 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 отключилась на ПС Р9 действием защит. В 9:30 осмотром обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 в прол. оп.48-49. В 10:27 ПС А18 запитана по резерву, н/о=4,54МВтч | Провод АС 95 |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | И.о начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Гл.инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №445 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 21.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 18 ч. 23 м. (местного), 18 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 6.453000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.70200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 44 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5658 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино ПС Р9 ВКЛ 35кВ Р9-Дугино ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.2014 в 06.26 ВЛ 35 Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 отключилась на ПС Р9 действием защит. В 9:30 осмотром обнаружен обрыв ГЗТ ВЛ-110 Р20-А20 2ц в прол. оп. 83-86 с падением на провод ВЛ-110 Р20-А20 2ц и на провода пересекаемой ВЛ-35кВ Р9-ПП3-Р46-ТП 946-Чкалова1 в прол. оп.48-49. В 10:27 ПС А18 запитана по резерву, н/о=4,54МВтч *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перегорание провода одной фазы из за падения ГЗТ пересекающей ВЛ 110кВ. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Провод АС 95 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Гл.инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник ОДС ЦЭС Шашлова М.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок внепланового осмотра ВЛ.PDF 2. IMG_4753.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64430 | 813 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-21 06:08 |  |  | 2014-04-21 06:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-23 08:39:00 | 2014-05-06 09:50:05 |  |  | 2014-05-03 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Мартыновская - Несмеяновская находилась в работе. | 21.04.14 в 06:08 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 Мартыновская-Несмеяновская защитами: ПС Мартыновская (ТЗНП 1 ст., ТО, ПМКЗ=2,1 км., ф "В"). | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №813 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 06 ч. 08 м. (местного), 06 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 06 ч. 08 м. (местного), 06 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская ВЛ 110 кВ Мартыновская - Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Мартыновская - Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21.04.14 в 06:08 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 Мартыновская-Несмеяновская защитами: ПС Мартыновская (ТЗНП 1 ст., ТО, ПМКЗ=2,1 км., ф "В"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мартыновская - Немеяновская. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64475 | 145 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2014-04-21 04:27 |  |  | 2014-04-21 04:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 11:49:34 | 2014-06-09 14:39:33 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". | 21 апреля 2014 года в 04 часа 27 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Б-3" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" на опоре №211 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и гирлянде изоляторов фазы "А". | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 21.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 21.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 21 апреля 2014 года в 04 часа 27 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Б-3" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" на опоре №211 обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проводе фазы "А" и гирлянде изоляторов фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская" с 1989 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №211 ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская", вследствии чего произошло перекрытие электрической дугой гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "А". Тип изоляторов - ПС-70. 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 10.06.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-3 - Садкинская" с отпайками на ПС "Ясногорская" и ПС "Синегорская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 15.05.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64911 | 103 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-20 23:50 | 2014-04-20 23:50 | 2014-04-21 00:38 | 2014-04-21 00:38 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 15:22:17 | 2014-06-24 16:59:59 | 2014-03-18 | 2014-04-25 | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. РПВ успешно. | Не обнаружено. |  | Не выявлено. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. | Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. | 71 | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 00 ч. 38 м. (местного), 00 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 00 ч. 38 м. (местного), 00 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.240000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 396 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Миллеровская ВЛ 10 кВ №7 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС "Миллеровская". По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 20.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом 71 № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Миллеровского РЭС Струненко А.Б. Заместитель председателя: Главный инженер Миллеровского РЭС Добижа А.В. Члены комиссии: Начальник СРЭС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65530 | 453 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-20 22:45 | 2014-04-20 22:45 | 2014-04-20 22:45 | 2014-04-22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-14 13:31:00 | 2015-01-20 11:53:14 | 2013-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-24 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Работали ЗМН и АВР 10 кВ. | Повреждение изоляции ТН-10кВ №2 |  | Нет |  |  | Зам начальника СПС Голощук К.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Организационные причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Организационные причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 ПС 110 кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 оборуд. ПС ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 ПС 110кВ Р32 ввод 10кВ Т-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Работали ЗМН и АВР 10 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ. 3.4.13 323255[01] При нарушении изоляции ТН-10 №2, произошло перегорание предохранителей 6 кВ всех трех фаз. Защита ЗМН 10 кВ определила пропадание напряжения и штатно отключила ввод 10 кВ Т2 и разрешив АВР 10 кВ. Вторая секция 10 кВ была запитана от СМВ 10 кВ по цепям АВР 10 кВ. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изоляции ТН-10кВ №2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменитбь поврежденный ТН №2 2 сек. 10 кВ. Включить в работу новый ТН 2 сек. 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС Колыбельников М.В. 23.04.2014 г. 323255[01] 2 Испытать замененный ТН 2 сек. 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СИиЗП Головань А.В. 23.04.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р напряжения *** 5.2. Марка: НАМИ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: 8435 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с витковым замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 2 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 4 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 42 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Зам. начальника СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ПО ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ПО ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Р-32 ТН 2 сек 10 кВ Апрель 2014.pdf 2. Р 32 апрель.pdf 3. Заключение по Р32 21.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам начальника СПС Голощук К.А. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65161 | 292 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 2014-04-21 10:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 13:43:24 | 2014-11-20 16:22:14 | 2014-01-17 | 2014-04-28 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. | Земля фазы "С", от КУ отключен В-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная, повреждение на кабельной линии. Оборудование ЛРЭС. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.351667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.51200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Земля фазы "С", от КУ отключен В-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная, повреждение на кабельной линии. Оборудование ЛРЭС. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на оборудовании Лиманского РЭС. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65387 | 908 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-20 21:40 | 2014-04-21 10:15 | 2014-04-21 10:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 16:16:24 | 2014-08-11 14:43:55 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Оранжерейная от КУ отключен В-10кВ ф.4, "земля" фазы "С", пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. |  | Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. |  |  | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №908 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.758333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 257 0 3 категории 5 257 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 257 257 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 257 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 257 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная ВЛ 10 кВ №4 Оранжерейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Оранжерейная от КУ отключен В-10кВ ф.4, "земля" фазы "С", пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ПС Оранжерейная явился пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1 вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[05] Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. 4.12 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп-10 кабеля АСК-3*95 на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.4 ПС Оранжерейная. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. 21.04.2014 г. 323300[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: АСК,АСКл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 17 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64449 | 812 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-20 20:50 | 2014-04-20 20:50 | 2014-04-20 22:33 | 2014-04-20 22:33 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 16:40:38 | 2014-05-06 11:33:41 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-03 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская находилось в работе. | 20.04.2014 года на КТП 6545 ВЛ -10 кВ № 3 ПС Комаровская обнаружены перегоревшие ПК-10кВ фаза "В". | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №812 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 22 ч. 33 м. (местного), 22 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 93 0 3 категории 5 93 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 93 93 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 93 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 93 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 оборуд. ПС ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ № 3 Б-Орловка ТП № 6545 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская находилось в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года на КТП 6545 ВЛ -10 кВ № 3 ПС Комаровская обнаружены перегоревшие ПК-10кВ фаза "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2,3 КТП 6545 ВЛ 10 кВ № 3 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64400 | 273 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) | 2014-04-20 20:10 | 2014-04-20 20:10 | 2014-04-20 20:58 | 2014-04-20 20:58 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 09:55:10 | 2014-04-28 10:15:58 | 2013-01-28 | 2014-04-25 | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 20.04. 2014г. в20час. 04мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" приосмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 20.04. 2014г. в20час. 14мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 20.04. 2014г. в20час. 58 мин. после устранения дефектва на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Обрыв вязки на опоре №603 ф А. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 01 | Главный инженер Бурулов В.М. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | по Черноземельскому РЭС | АКТ №273 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 20 ч. 58 м. (местного), 20 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская" ВЛ-10кВ "Ферма-3 " от ПС 35/10кВ " Прикумская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04. 2014г. в20час. 04мин. дежурным ПС 35/10кВ "Прикумская" приосмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская", "Земля в сети 10кВ". 20.04. 2014г. в20час. 14мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 20.04. 2014г. в20час. 58 мин. после устранения дефектва на ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" обнаружен обрыв вязки на опоре №603 по фазе "А". 3.4.7 328152[01] Обрыв вязки произошел в результате снижения механической прочности вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. 4.3 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №603 ф А. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 20.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 35/10кВ "Прикумская" с проверкой состояни вязок и крепления проводов. Ответственное лицо: Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 49 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 15 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64380 | 811 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-20 18:00 | 2014-04-20 18:00 | 2014-04-20 18:16 | 2014-04-20 18:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 23:42:35 | 2015-01-14 16:03:17 | 2014-03-18 | 2014-04-20 | 2014-05-01 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. | 20.04.2014 в 18-00 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ. РПВ успешно. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №811 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация ПС 110 кВ КГУ ВЛ 10 кВ №22 Мелиорация Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 в 18-00 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ КГУ.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64710 | 312 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-20 17:40 | 2014-04-20 17:40 | 2014-04-20 17:45 | 2014-04-20 17:45 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:45:20 | 2014-05-21 14:10:48 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС). | На ПС Опытная-35 (ВЭС) В-10кВ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №312 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.969 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 140 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 140 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 140 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Опытная-35 (ВЭС). *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Опытная-35 (ВЭС) В-10кВ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Лопатков С.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65304 | 924 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) | 2014-04-20 17:19 |  |  | 2014-04-20 17:19 | 1 | 0 |  | 2014-05-12 09:39:10 | 2014-11-18 17:37:05 |  |  | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Без обесточения потребителей. 17.00 21.04.14 СЛЭП: осмотрена ВЛ-110 702 обнаружены следы возгорания камыша вне охранной зоны ВЛ в пролёте оп.75-76. 17:19 ПС 220/110/35/6 Владимировка отключился В-110 кВ 703 от 1з. ДЗ. АПВ успешно. | без повреждений |  | отсутствуют |  |  | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | [6 empty] | АКТ №924 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 703 ВЛ 110 кВ Владимировка-Покровка. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Без обесточения потребителей. 17.00 21.04.14 СЛЭП: осмотрена ВЛ-110 702 обнаружены следы возгорания камыша вне охранной зоны ВЛ в пролёте оп.75-76. 17:19 ПС 220/110/35/6 Владимировка отключился В-110 кВ 703 от 1з. ДЗ. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64867 | 353 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-20 17:01 | 2014-04-20 17:01 | 2014-04-20 17:05 | 2014-04-20 17:05 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:27:06 | 2015-01-10 13:51:56 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ осмотрено причин аварийного отключения не выявлено мтз РПВ - успешно | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №353 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 45 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2314 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1772 0 3 категории 5 1772 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1772 1772 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1771 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1772 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Самбек ВЛ 10 кВ №6 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ осмотрено причин аварийного отключения не выявлено мтз РПВ - успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин аварийного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Очередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек.jpg 2. Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 6 ПС Самбек20 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64328 | 133 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-20 17:00 | 2014-04-20 17:00 | 2014-04-20 17:40 | 2014-04-20 17:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 19:21:06 | 2014-08-08 16:48:15 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетсчер Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №405 по ВЛ-10 кВ Л-8 Орловская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС 08.05.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №133 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетсчер Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64702 | 311 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-20 16:44 | 2014-04-20 16:44 | 2014-04-20 18:28 | 2014-04-20 18:28 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:23:46 | 2014-05-21 14:08:51 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка. | На ПС "Песковатка" В-10кВ ВЛ-10кВ №6 отключен персоналом при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром ВЛ на опоре № 2/5 обнаружен соскочивший с крюка изолятор, провод лежащий на траверсе. | На ВЛ-10кВ №6 ПС "Песковатка", на опоре №2/5 повреждение полиэтиленового колпачка. |  | Длительный срок службы колпачка(с 1979 г). |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №311 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[06] 4.1, Нарушение структуры материала 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.239200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 251 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 251 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 243 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 2 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №6 10 кВ ПС Песковатка. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Песковатка" В-10кВ ВЛ-10кВ №6 отключен персоналом при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром ВЛ на опоре № 2/5 обнаружен соскочивший с крюка изолятор, провод лежащий на траверсе. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Разрушение полиэтиленового колпачка, приведшее к соскоку изолятора и его падению на траверсу. 4.1 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-10кВ №6 ПС "Песковатка", на опоре №2/5 повреждение полиэтиленового колпачка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный срок службы колпачка(с 1979 г). *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести выборочный осмотр крепления изоляторов на ВЛ-10кВ №6 ПС Песковатка. Ответственное лицо: Мурзин И.А. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Для одного провода (троса) в фазе *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 6 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64381 | 808 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2014-04-20 15:55 | 2014-04-20 15:55 | 2014-04-20 19:16 | 2014-04-20 20:17 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 01:22:52 | 2015-01-14 14:19:34 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-02 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская находилась в работе. | 20.04.2014 года от МТО отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская , АПВ не успешное, РВ не успешное. Причина неустановлена. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №808 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.273000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1976 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 575 0 3 категории 5 575 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 575 575 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 575 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 575 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 10 кВ №4 Долгий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года от МТО отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская , АПВ не успешное, РВ не успешное. Причина неустановлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64379 | 809 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-20 15:16 | 2014-04-20 15:16 | 2014-04-20 18:07 | 2014-04-20 18:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 20:36:39 | 2014-05-07 16:53:30 | 2014-03-18 | 2014-04-20 | 2014-05-01 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | 20.04.2014г. в 15-16 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. РВ н/у. | Повреждение провода ПС-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №809 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 15 ч. 16 м. (местного), 15 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.285000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 866 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 10 кВ №1 Упраздно-Кагальницкий Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014г. в 15-16 от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская. РВ н/у. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 108-109 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1980. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода ПС-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Богоявленская в пролетах опор №107-111. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 30.09.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 809.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 809.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65285 | 354 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-20 14:09 | 2014-04-20 14:09 | 2014-04-20 16:27 | 2014-04-20 16:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 09:16:05 | 2014-06-30 08:33:14 | 2014-03-18 | 2014-04-28 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш42 | В 14 часов 09 минут действием МТЗ на ПС Ш42 отключилась ВЛ 10 кВ к-з Родина, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение разрядника на опоре №200. | повреждение разрядника на опоре №200 |  | Нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №354 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 16 ч. 27 м. (местного), 16 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 7 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 3764 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1047 0 3 категории 5 1047 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1047 1047 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1046 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1047 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42 ВЛ 10 кВ к-з Родина Ш42 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 09 минут действием МТЗ на ПС Ш42 отключилась ВЛ 10 кВ к-з Родина, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение разрядника на опоре №200. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение разрядника на опоре №200 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние грозозащиты ВЛ 10 кВ "к-з Родина" ПС Ш42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 22.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 17 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недопустимые режимы в сети *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64331 | 139 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-20 13:27 | 2014-04-20 13:27 | 2014-04-20 13:30 | 2014-04-20 13:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 08:17:00 | 2014-12-30 10:22:57 | 2011-08-26 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Л-3 ПС Фрунзе-1 | Причина не установлена МТЗ | В 13 часов 27 минутт на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто | Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009150 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 61.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.183 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Фрунзе-1 ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Л-3 ПС Фрунзе-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 13 часов 27 минутт на ПС 110/35/10 кВ Фрунзе-1 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе-1 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 21.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №139 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел.23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65088 | 353 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-20 11:52 | 2014-04-20 11:52 | 2014-04-20 12:09 | 2014-04-20 14:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 15:34:45 | 2014-06-30 08:33:44 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 | В 11:52 на ПС Ш-31 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С=0кВ, ф.А=ф.В=10,6кВ. При отключении МВ-10кВ Озерки КИ - в норме. | При осмотре ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №66 |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Механический износ; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №353 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1065 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 239 0 3 категории 5 239 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 239 239 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 239 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 239 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 11:52 на ПС Ш-31 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С=0кВ, ф.А=ф.В=10,6кВ. При отключении МВ-10кВ Озерки КИ - в норме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 обнаружено разрушение изолятора марки ШФ-20 на опоре №66 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние изоляторов на ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 на опорах № 59-72 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 06.06.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 16 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.1998 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64856 | 342 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2014-04-20 11:30 | 2014-04-20 11:30 | 2014-04-20 13:35 | 2014-04-20 13:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 08:11:17 | 2014-06-24 09:13:06 | 2014-03-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 3 | 3 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов мтз | Ударена оп. №111 а/м ВАЗ 2112 гос. № М 407 НО 161rus. х. Христофоровка, пологий поворот дороги. 3м от обочины, врезультате произошел обрыв вязок, схлест проводов и отключение от МТЗ . |  | Не выявлено |  |  | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник НРЭС Гурин В.Н. | Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №342 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.750000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.50200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1410 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.750 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 641 0 3 категории 5 641 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 641 641 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 641 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №8 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов мтз *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: подбита опора №111, обпыв вязок, схлест проводов 3.4.8 323257[05] обпыв вязок, схлест проводов 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Ударена оп. №111 а/м ВАЗ 2112 гос. № М 407 НО 161rus. х. Христофоровка, пологий поворот дороги. 3м от обочины, врезультате произошел обрыв вязок, схлест проводов и отключение от МТЗ . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо Начальнику О МВД России по Неклиновскому району о ДТП Ответственное лицо: Гл. инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 30.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ВЛ 8 ПС Русский Колодец очередной осмотр.bmp 2. ЛО внеочередной 8 Русский Колодец 20 04 2014.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64511 | 214 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-20 11:22 | 2014-04-20 11:22 | 2014-04-20 16:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:25:04 | 2015-01-21 08:41:08 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №214 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.283333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 187 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 175 0 3 категории 5 175 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 175 175 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 175 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 175 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-387 ф.15 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64699 | 310 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-20 10:45 | 2014-04-20 10:45 | 2014-04-20 10:55 | 2014-04-20 10:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:08:50 | 2014-05-21 13:57:59 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка через КРН-10кВ №99. | В КРН-10кВ №99 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №310 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 458 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 458 Электросетевые организации 7 2 2 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 2 2 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 436 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №12 10 кВ ПС Песковатка через КРН-10кВ №99. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В КРН-10кВ №99 В-10кВ отключился от МТЗ. АПВ не предусмотрено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Песковатского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ за КРН-10кВ №99 с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Мурзин И.А. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64512 | 215 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-20 10:33 | 2014-04-20 10:33 | 2014-04-20 13:41 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:26:00 | 2014-08-11 14:45:35 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №215 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 10 ч. 33 м. (местного), 10 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.81800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 354 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-24 ф.620 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64342 | 180 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2014-04-20 10:27 |  |  | 2014-04-20 10:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:13:37 | 2014-05-12 14:54:10 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальног режима. | 20.04.2014 в 10:27 от II ст. ТЗНП ВЛ №471 110 кВ отключился В-ЛЭП-471 на ПС 110/6 кВ "Зензеватка", АПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальног режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 в 10:27 от II ст. ТЗНП ВЛ №471 110 кВ отключился В-ЛЭП-471 на ПС 110/6 кВ "Зензеватка", АПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ №471 110 кВ ПС Зензеватка после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 20.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОЖ ДД ОДС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65077 | 352 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2014-04-20 09:32 | 2014-04-20 09:32 | 2014-04-20 09:35 | 2014-04-20 09:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-06 14:52:50 | 2014-06-30 08:34:10 | 2014-03-18 | 2014-05-06 | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ- 10 кВ Западной от ПС Ш-26 | В 9:32 на ПС Ш-26 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ Западной, РПВ успешно | Повреждений на ВЛ-10кВ Западной Ш-26 не обнаружено |  | Нарушений нет |  |  | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; |  |  | 71 | Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №352 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.64000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Западный Ш26 ВЛ 10 кВ Западный Ш26 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ- 10 кВ Западной от ПС Ш-26 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:32 на ПС Ш-26 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ Западной, РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений на ВЛ-10кВ Западной Ш-26 не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Западной ПС Ш-26 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 22.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64418 | 125 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-20 08:23 | 2014-04-20 08:23 | 2014-04-20 08:32 | 2014-04-20 08:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 14:30:05 | 2014-12-26 10:44:56 | 2014-03-20 | 2014-04-23 | 2014-05-02 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" нормальный. | 08:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 08:32 ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 08 ч. 23 м. (местного), 08 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 08 ч. 23 м. (местного), 08 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 08 ч. 32 м. (местного), 08 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 210 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 118 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская ВЛ №35 10 кВ ПС Андреановская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская". АПВ - выведено. РПВ от КУ - успешно. 08:32 ВЛ-10кВ №35 от ПС "Андреановская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 125.tif Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64356 | 326 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) | 2014-04-20 07:50 | 2014-04-20 07:50 | 2014-04-20 09:23 | 2014-04-20 09:23 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 10:02:12 | 2014-04-30 10:34:24 | 2014-01-22 | 2014-04-25 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 20.04.2014 года в 07 часов 50 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный, РПВ неуспешное на линии контролируется Земля. При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. 20.04.2014 года в 9 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. | При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. |  | нет |  |  | Начальник СТК Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 10 | Анжиров С.К.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Юстинскому РЭС | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.077500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Белозерный ВЛ 10 кВ Белозерный ПС 110 Юста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения по ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014 года в 07 часов 50 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию подстанции 110/35/10 кВ Юста обнаружен выключенный МВ 10 кВ№1 Белозерный, РПВ неуспешное на линии контролируется Земля. При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. 20.04.2014 года в 9 часов 23 минуты после устранения повреждения по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре В 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста выявлено наброс на опоре №210. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 26.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Белозерный от ПС 110/35/10 кВ Юста на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 12.05.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Мастер Потапов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64859 | 355 | 32325501 | Центральные ЭС (ПО Центральные ЭС) | 2014-04-20 07:09 | 2014-04-20 07:09 | 2014-04-20 17:41 | 2014-04-20 17:41 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-30 09:02:42 | 2014-07-15 17:12:09 | 2013-03-21 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 9 | 6 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т-1, Т-2 в работе; МВ-6кВ 1 СШ-6кВ в работе; МВ-6кВ 2 СШ-6кВ в работе; ВВ-10кВ 1 СШ-10кВ в работе; ВВ-10кВ 2 СШ-10кВ в работе; СМВ-6кВ под АВР; СВВ-10кВ под АВР. | 20.04.2014г. на пульт ДД ОДС пришел сигнал о появлении "земли" на 2 СШ-6кВ. В 06:35 при производстве оперативных переключений установлено "земля" в присоединении 26-20. В 06:55 о неполнофазном режиме работы сообщено потребителю. Состояние режима работы оборудования ПС не изменено. В 07:09 действием МТЗ одновременно отключились МВ-6кВ Т-1 и МВ-6кВ Т-2. | СМВ-6кВ (тип ВМП); Кабельная разделка и трансформаторы тока (тип ТПОЛ) ячейки 26-20. |  |  |  |  | Ситников Н.Ю. | ;Выключатель масляный;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | № 71 | И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. | Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №355 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Центральные ЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 07 ч. 09 м. (местного), 07 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 20.04.2014 г., 07 ч. 09 м. (местного), 07 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323255[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323255[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 8.483333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 54.04100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 1 3 категории 5 0 1 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Р26 ПС 110 кВ Р26 оборуд. ПС 1С-6 1С-6 оборуд. ПС 2С-6 2С-6 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме: Т-1, Т-2 в работе; МВ-6кВ 1 СШ-6кВ в работе; МВ-6кВ 2 СШ-6кВ в работе; ВВ-10кВ 1 СШ-10кВ в работе; ВВ-10кВ 2 СШ-10кВ в работе; СМВ-6кВ под АВР; СВВ-10кВ под АВР. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.2014г. на пульт ДД ОДС пришел сигнал о появлении "земли" на 2 СШ-6кВ. В 06:35 при производстве оперативных переключений установлено "земля" в присоединении 26-20. В 06:55 о неполнофазном режиме работы сообщено потребителю. Состояние режима работы оборудования ПС не изменено. В 07:09 действием МТЗ одновременно отключились МВ-6кВ Т-1 и МВ-6кВ Т-2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Производство оперативных переключений потребителем без разрешения вышестоящего оперативного персонала. Включение в паралельную работу присоединения кабельной линии 26-20 (2 СШ-6кВ), имеющее повреждение и кабельной линии 26-15 (1 СШ-6кВ) находящееся под рабочим напряжением. 3.4.8 323255[01] При включении в паралельную работу кабельных линий 26-20 (2 СШ-6кВ) и 26-15 (1 СШ-6кВ) при переключении в РП потребителя произошло увеличение емкости сети, возникновение перенапряжения со стороны 1 и 2 СШ-6кВ в ячейке СМВ-6кВ. В результате чего произошел пробой на "землю" не поврежденной фазы и возникло междуфазное короткое замыкание через "землю" с последующим переходом в трехфазное на баках СМВ-6кВ. 4.12 323255[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: СМВ-6кВ (тип ВМП); Кабельная разделка и трансформаторы тока (тип ТПОЛ) ячейки 26-20. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 3. Дополнительно провести замеры расстояний от токоведущих частей в ячейке СМВ-6кВ. Учитывая конструктивное исполнение предусмотреть возможность их увеличения. Ответственное лицо: Гл. инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 1. Организовать претензионную работу по факту возмещения причиненного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ПО ЦЭС Махорин В.А. 30.05.2014 г. 323255[01] 3 2. Внести в инструкцию по ликвидации технологических нарушений (аварий) требования о недопустимости входа в паралельную работу потребителем имеющих питание от разноименных СШ при неполнофазных режимах работы, с регистрацией в оперативной документации. Ответственное лицо: Начальник ОДС ЦУС ЦЭС Шашлова М.А. 30.05.2014 г. 323255[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМП-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Харьковский з-д "Укрэлектротяжмаш" *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Секционный,шиносоединит.,обходной *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Коммутационные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Измерительный тр-р тока *** 5.2. Марка: ТПОЛА-10,ТПОЛ-10,ТПОЛМ-10 *** 5.3. Параметры: 10 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Свердловский з-д трасф.тока *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1992 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Коммутационные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 21.03.2013 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СПС Колыбельников М.В Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Фото-0075.jpg 2. Закл. РЗА ПС Р26 20.04.14г.pdf 3. Фото-0070.jpg 4. Фото-0075.jpg 5. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на 9 листах Ответственный за оформление акта Ситников Н.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64436 | 807 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-20 06:27 |  |  | 2014-04-20 06:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-23 08:51:40 | 2014-05-14 11:06:43 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-03 | 4 | 3 | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая находилась в работе. | 20.04.14 в 06:27 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая защитами: ПС Жуковская (ТЗНП 1 ст., МТО, ПМКЗ=0,6 км, ф "С"). | Повреждение ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ. |  | Заводской дефект. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. | Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №807 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 20.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 20.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая ВЛ 110 кВ Жуковская-Ремонтная тяговая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 20.04.14 в 06:27 с успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяговая защитами: ПС Жуковская (ТЗНП 1 ст., МТО, ПМКЗ=0,6 км, ф "С"). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Заводской дефект. 3.4.11 323256[01] Пробой полимерного покрытия ОПН-110 кВ на опоре № 1 фазы "С", вследствии заводского дефекта, с отгоранием заземляющего спуска. 4.12 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение ОПН-П-110/88/10/550 УХЛ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Заводской дефект. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Предоставить необходимую документацию начальнику ОИиЗПН УВС Ростовэнерго Рындееву А.Г. для направления рекламации на завод-изготовитель. Ответственное лицо: Начальнки СЛЭП Рыжов В.В. 30.05.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Ограничитель перенапряжений *** 5.2. Марка: ОПН-150VI *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: "ЗЭУ" г. Санкт-Петербург *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение технологии изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 1 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 1 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 12.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Начальник СИЗП ВЭС Винник А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ОПН.JPG 2. Расч. эк.ущ. ВЛ-110 кВ Жук.-Рем. тяг.pdf 3. Лист осмотра ВЛ-110 кВ Жуковская - Ремонтная тяг..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64697 | 309 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-19 21:03 | 2014-04-19 21:03 | 2014-04-19 21:35 | 2014-04-19 21:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 09:01:37 | 2014-05-21 13:54:12 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань В-10кВ №20 отключился от МТЗ. АПВ выведено, РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №309 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №20 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань В-10кВ №20 отключился от МТЗ. АПВ выведено, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Котлубанского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Попов А.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64359 | 122 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-19 20:08 | 2014-04-19 20:08 | 2014-04-20 01:23 | 2014-04-20 01:23 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 11:06:02 | 2014-12-23 10:54:28 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 20.04.2014 г., 01 ч. 23 м. (местного), 01 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 01 ч. 23 м. (местного), 01 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-75 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64391 | 701 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2014-04-19 18:03 | 2014-04-19 18:03 | 2014-04-19 20:13 | 2014-04-19 20:13 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:45:34 | 2014-08-08 14:47:14 |  |  | 2014-05-02 |  |  | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 19.04.2014 года в 18 часов 03 минуты на КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №141 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №701 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.49200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая ВЛ-0,4кВ №2 КТП №141 ВЛ-10кВ №1210 ПС 110кВ Маныческая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 года в 18 часов 03 минуты на КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10кВ Манычская в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №141 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №141 по ВЛ-10кВ №1210 ПС 110/10 кВ Манычская. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 23.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №701 от 19.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64513 | 134 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-19 17:39 | 2014-04-19 17:39 | 2014-04-19 18:09 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:26:44 | 2015-01-21 08:40:52 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 9-10 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 425 0 3 категории 5 425 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 425 425 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 425 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 425 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 9-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64420 | 128 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2014-04-19 17:23 | 2014-04-19 17:23 | 2014-04-19 17:30 | 2014-04-19 17:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 14:30:54 | 2014-12-26 10:44:00 | 2014-03-20 | 2014-04-23 | 2014-05-02 | 2 | 4 | Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" нормальный. | 17:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки". АПВ - не работало. РПВ от КУ - успешно. 17:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | №1400-П/252 | Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 745 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 284 0 3 категории 5 289 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 284 289 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 281 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 284 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) ВЛ №6 10 кВ ПС Чиганаки (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17:23 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки". АПВ - не работало. РПВ от КУ - успешно. 17:30 ВЛ-10кВ №6 от ПС "Чиганаки" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 128.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64752 | 101 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-19 16:51 | 2014-04-19 16:51 | 2014-04-19 23:48 | 2014-04-20 19:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 13:23:24 | 2014-08-08 10:41:47 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 | 4 | 2 | Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. | 19.04.2014 в 16:51 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №19 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу 20.04.2014 в 19:48. повреждён кабель О-3оп№19-20. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Повреждена кабельная муфта на опоре №19-20 отпайки №3 в количестве - 1 штука. |  | Высыхание изоляции в кабельной муфте в результате стекания кабельной массы. длительный срок эксплуатации - 34 года. |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С .А.Ермошин | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;По организации эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. | Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. | ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 23 ч. 48 м. (местного), 23 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 20.04.2014 г., 19 ч. 48 м. (местного), 19 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.348300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 561 0 3 категории 5 573 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 561 573 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 561 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 в 16:51 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №19 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу 20.04.2014 в 19:48. повреждён кабель О-3оп№19-20. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 34 года. 3.4.7 321653[06] Повреждение силового кабеля произошло вследствии пробоя изоляции в концевой муфте, вызванное стеканием кабельной массы и высыханием изоляции на отпайке №3 опоры №19 - 20 ВЛ-10кВ № 5 от ПС Кайсацкая. 4.12 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена кабельная муфта на опоре №19-20 отпайки №3 в количестве - 1 штука. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Высыхание изоляции в кабельной муфте в результате стекания кабельной массы. длительный срок эксплуатации - 34 года. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр кабельных муфт и кабелей с длительным сроком эксплуатации. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Жижин В.В. 18.06.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНТп *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Опора *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 26 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С .А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65109 | 289 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-19 16:05 | 2014-04-19 16:05 | 2014-04-19 16:45 | 2014-04-19 16:45 | 1 | 0 |  | 2014-05-07 08:28:56 | 2014-08-11 14:45:58 |  |  | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. | Наброс | [5 empty] | Сазонов С.В. | [7 empty] | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 71 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 71 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 71 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 71 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 Л-1 КТП-48 ф.5 ПС Октябрьская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Наброс *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сазонов С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64421 | 655 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-19 15:29 | 2014-04-19 15:29 | 2014-04-19 15:56 | 2014-04-19 15:56 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:31:24 | 2014-12-27 14:48:07 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлено (ветер) | [5 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №655 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная ВЛ-0.4кВ №2 ТП-6031 ВЛ-6кВ №22 п.с.Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлено (ветер) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64393 | 210 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2014-04-19 15:15 | 2014-04-19 15:15 | 2014-04-19 15:20 | 2014-04-19 15:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:48:08 | 2014-12-23 15:53:04 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1969 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64314 | 806 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-19 14:30 | 2014-04-19 14:30 | 2014-04-19 18:12 | 2014-04-19 18:12 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 18:48:35 | 2014-05-07 16:53:49 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 находилась в работе. | ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №806 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода . 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 9-10 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу 1973. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 7274 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 Н-Журавская в пролете опор № 5-12. Ответственное лицо: мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. АКТ 806 19.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 806 19.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65058 | 848 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-19 13:47 | 2014-04-19 13:47 | 2014-04-19 14:47 | 2014-04-19 14:47 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 11:41:15 | 2015-01-20 14:22:23 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская | Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ № 3 от опоры № 1 до КТП. | Причиной обрыва провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, механический износ провода, усиление ветра. |  | Нет |  |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | [6 empty] | АКТ №848 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 7 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ № 3 от опоры № 1 до КТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода от опоры № 1 до КТП. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной обрыва провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская послужило: длительный срок эксплуатации, механический износ провода, усиление ветра. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произведена замена провода от опоры № 1 до КТП ВЛ-0,4 № 3 КТП № 289 Л-3 Дударевская. Дальнейшее проведение работ на ВЛ выполнить при проведении капитального ремонта ВЛ. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 06.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65454 | 197 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2014-04-19 13:43 | 2014-04-19 13:43 | 2014-04-19 21:20 | 2014-04-19 21:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-13 14:26:01 | 2015-01-09 11:37:02 |  |  | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. отключен ЛР-КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка. 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка включена по нормальной схеме электрических соединений. | [5 empty] | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 41 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка оборуд. ПС ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка ктп-411/160 Л-6-10 кВ п.с.Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014 г., 13 ч. 43 м. отключен ЛР-КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка. 19.04.2014 г., 21 ч. 20 м. КТП 411/160 Л-6-10кВ Вязовка включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64332 | 222 | 32815102 | Гоpодовиковские ЭС (Городовиковский РЭС) | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 2014-04-19 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 08:27:30 | 2014-04-30 10:45:46 | 2014-01-22 | 2014-04-25 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г в 13 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ Садовка при осмотре ПС выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от МТЗ. 19.04.2014г в 13 часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ Садовка введена ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл"в работу . Успешно. | Повреждения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка не выявлено |  | Нет нарушений |  |  | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 9 | Сангаджиев Л.О.-гл.инженер | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | по Городовиковскому РЭС | АКТ №222 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Шин-Бядл ВЛ 10 кВ Шин-Бядл от ПС 35/10 кВ Садовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г в 13 часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ Садовка при осмотре ПС выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от МТЗ. 19.04.2014г в 13 часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ Садовка введена ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл"в работу . Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные деффекты устранить Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 09.06.2014 г. 328151[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Шин-Бядл" от ПС 35/10 кВ Садовка Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 19.05.2014 г. 328151[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Городовиковскому РЭС № 9 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Сангаджиев Л.О.-гл.инженер Заместитель председателя: Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Члены комиссии: Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64337 | 223 | 32815102 | Гоpодовиковские ЭС (Городовиковский РЭС) | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:40 | 2014-04-19 13:50 | 2014-04-19 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 09:05:11 | 2014-04-30 10:45:15 | 2014-01-22 | 2014-04-25 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г в 13часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ "Садовка" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Садовка" от МТЗ. 19.04.2014г в 13часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ "Садовка" введена ВЛ-10 кВ "Садовка" в работу. Успешно. | Повреждение оборудования 10 кВ не выявлено |  | Нет нарушений. |  |  | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 9 | Сангаджиев Л.О.-гл.инженер | Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ | по Городовиковскому РЭС | АКТ №223 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городовиковский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 160 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Садовка ВЛ 10 кВ Садовка от ПС 35/10 кВ Садовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г в 13часов 40 минут дежурным эл/монтером ПС 35/10 кВ "Садовка" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10 кВ "Садовка" от МТЗ. 19.04.2014г в 13часов 50 минут по команде ДД ОДС на ПС 35/10 кВ "Садовка" введена ВЛ-10 кВ "Садовка" в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования 10 кВ не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 09.06.2014 г. 328151[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Садовка" от ПС 35/10 кВ "Садовка" Ответственное лицо: Старший мастер Церенов С.Э. 19.05.2014 г. 328151[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Городовиковскому РЭС № 9 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Сангаджиев Л.О.-гл.инженер Заместитель председателя: Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Члены комиссии: Камалиева О.М.-вед.инженер ПТГ Ст.мастер ГУЭС Церенов С.Э. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Агеев К.Г.-нач.СТК ГЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65462 | 199 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-19 12:57 | 2014-04-19 12:57 | 2014-04-19 13:24 | 2014-04-19 18:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 14:54:57 | 2014-05-21 15:18:31 | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 19.04.14 в 12:57 от МТЗ отключился В-Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал. АПВ выведено. РПВ неуспешно. 19.04.14 в 18:50 после устранения нарушения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал - обрыв провода оп. №203/5-№203/6. |  | При осмотре не обнаружен дефект износа провода Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал из-за отсутствия видимых признаков износа. |  |  | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 938 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 530 0 3 категории 5 535 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 530 535 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 515 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 13 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал ВЛ №18 10 кВ ПС Петров Вал Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.14 в 12:57 от МТЗ отключился В-Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал. АПВ выведено. РПВ неуспешно. 19.04.14 в 18:50 после устранения нарушения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, усталости металла, во время порыва ветра произошл обрыв провода в пролете опор №203/5-№203/6 Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал от защит. 4.14 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал - обрыв провода оп. №203/5-№203/6. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружен дефект износа провода Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал из-за отсутствия видимых признаков износа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр Л-18-10 ПС 220/110/10 кВ Петров Вал с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64724 | 849 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-19 11:48 | 2014-04-19 11:48 | 2014-04-19 13:19 | 2014-04-19 13:19 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:24:58 | 2015-01-20 10:42:36 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Маньковская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 обнаружено разрушение изолятора на опоре №19, схлест проводов, что привело к короткому замыканию в линии и отключению АВ-0,4 кВ №1.После устранения повреждения АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. | Разрушение изолятора на опоре №19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. |  | нет |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №849 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004550 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №321 ВЛ 04кв№1ктп№321 ВЛ-10кв№4 ПС Чертковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Маньковская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 обнаружено разрушение изолятора на опоре №19, схлест проводов, что привело к короткому замыканию в линии и отключению АВ-0,4 кВ №1.После устранения повреждения АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора на опоре №19 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Чертковская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 321 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Чертковская. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ТФ-20 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.38 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Львовский изоляторный завод *** 5.10. Заводской номер: отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Львовский изоляторный завод *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64909 | 861 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2014-04-19 09:20 | 2014-04-19 09:20 | 2014-04-19 10:00 | 2014-04-19 10:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-30 15:10:31 | 2014-12-02 19:25:21 |  |  | 2014-05-10 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Осмотор,включение автомата, замечаний нет | Не обнаружено. |  | Не выявлено. |  |  | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №861 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.533333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№220 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№20 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Дегтевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотор,включение автомата, замечаний нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №220 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Дёгтевская. По результатам осмотра наметить мероприятия. повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Мастер УЭС Савин В.И. 19.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64312 | 805 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-19 09:00 | 2014-04-19 09:00 | 2014-04-19 13:27 | 2014-04-19 13:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-19 14:23:57 | 2014-05-07 16:54:07 |  |  | 2014-04-29 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 находилась в работе. | ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 | Повреждение провода А-35. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №805 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 77 0 3 категории 5 77 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 77 77 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 77 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 77 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключен АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 17-19 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1989. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7246 ВЛ 10 кВ № 21 ПС 110 кВ КГУ в пролете опор № 15-22. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. АКТ 805 19.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 805 19.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77394 | 876 | 32165402 | Михайловские ЭС (Клетский РЭС) | 2014-04-19 08:20 | 2014-04-19 08:20 | 2014-04-19 09:20 | 2014-04-19 09:20 | 1 | 0 |  | 2014-12-11 13:49:21 | 2014-12-29 16:02:18 |  |  | 2014-12-21 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414. | 08-20 врезультате прохождения грозового фронта , произошло отключение АВ-0,4. Бригада ОВБ выехала с осмотром и выявила разрушение изолятора фазы С и в следствии обрыв провода в прлёте опор № 8-9. 09-20 повреждение устранено, фидер введён в работу по нормальной схеме. | Разрушение изолятора и обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 |  | Прохождение грозового фронта. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №876 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Клетский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321654[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 321654[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414к ВЛ-10 №1-9пс Перелазовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08-20 врезультате прохождения грозового фронта , произошло отключение АВ-0,4. Бригада ОВБ выехала с осмотром и выявила разрушение изолятора фазы С и в следствии обрыв провода в прлёте опор № 8-9. 09-20 повреждение устранено, фидер введён в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 произошло по причине КЗ в результате обрыва провода и разрушения изолятора при воздействии грозовых перенапряжений. 3.4.9 321654[02] Разрушение изолятора и обрыв провода произошел по причине попадания молнии. во время прохождения грозового фронта. 4.1 321654[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора и обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№5414 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Прохождение грозового фронта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64371 | 189 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 07:40 | 2014-04-19 09:55 | 2014-04-19 09:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 14:55:43 | 2014-11-19 15:08:26 | 2014-01-17 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | от МТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская | КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 07 ч. 40 м. (местного), 07 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.577500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.17620 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.590 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2417 0 3 категории 5 2417 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2417 2417 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2414 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2417 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: от МТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля от ТО ВВ- 6 кВ № 627 ПС 110/6 Царевская 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КЛ-6 кВ на участке ТП 620 - ТП 699 1 ж.земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на уч-ке КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 21.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт уч-ка КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 ф.№ 627 ПС 110/6 Царевская Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 21.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64515 | 139 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-19 07:24 | 2014-04-19 07:24 | 2014-04-19 10:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:32:46 | 2015-01-21 08:40:34 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №139 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 07 ч. 24 м. (местного), 07 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 07 ч. 24 м. (местного), 07 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.775000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.12700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 407 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 398 0 3 категории 5 398 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 398 398 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 398 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -285 ф.8 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64321 | 271 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-19 06:30 | 2014-04-19 06:30 | 2014-04-19 06:40 | 2014-04-19 06:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-20 14:54:50 | 2014-07-29 09:12:57 | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 19.04.2014г. в 06час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 19.04.2014г. в 06час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу.Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 19-п | Ангрыков А.Б.-гл.инженер | Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ | по Лаганскому РЭС | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1138 0 3 категории 5 1156 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1138 1156 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Микрорайон ВЛ 10 кВ Микрорайон ПС Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 19.04.2014г. в 06час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 19.04.2014г. в 06час. 40мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 19-п от 15.04.2014 г. Подписи Председатель: Ангрыков А.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Бадмаев В.Т.-нач.СТК КаспЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бадма-Халгаева Н.В.-инженер ПТГ Меклеев И.Ю.-мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64987 | 890 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 07:13 | 2014-04-19 07:13 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 10:39:42 | 2014-12-04 11:29:10 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская | Повреждение на потребительском участке РП №4 - ТП 484 |  | Оборудование сторонней организации. |  |  | Антонов Р.Г. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №890 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.705833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 3100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.770 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2466 0 3 категории 5 2466 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2466 2466 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2460 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2466 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 614 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО ВВ-6 кВ № 614ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на потребительском участке РП №4 - ТП 484 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64996 | 894 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 06:18 | 2014-04-19 08:04 | 2014-04-19 08:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 13:25:39 | 2015-01-25 11:41:33 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от М ТО ВВ-6кВ № 620 ПС 110/6 Царевская | В ТП 649 РУ-6 кВ на ВН-6кВ ф.142 лопнул опорный изолятор, Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля) |  | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №894 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 19.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 19.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 19.04.2014 г., 08 ч. 04 м. (местного), 08 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 19.04.2014 г., 08 ч. 04 м. (местного), 08 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.462667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.960 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 620 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от М ТО ВВ-6кВ № 620 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля)в следствии изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП 649 РУ-6 кВ на ВН-6кВ ф.142 лопнул опорный изолятор, Повреждение КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 ( 1ж.земля) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытания и определить место повреждения на участке КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка КВЛ-6 кВ ТП 150- ТП 200- ТП 42 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] 3 Произвести ремонт ВН-6 кВ в ТП 649 Ответственное лицо: Столяр А.Д. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64300 | 802 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-18 20:35 | 2014-04-18 20:35 | 2014-04-18 22:15 | 2014-04-18 22:15 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 22:17:42 | 2014-05-06 14:49:42 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская находилась в работе. | Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская. Причины не выявлены. ВЛ-0,4кВ включена без осмотра. | Повреждённого оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №802 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.103333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 8390 ВЛ 6 кВ № 6 ПС Потаповская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская. Причины не выявлены. ВЛ-0,4кВ включена без осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП8390 ВЛ-6кВ №6 ПС Потаповская, по результатам осмотра составить план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мазниченко Л.А. мастер БпЭиРРС 30.04.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. у802.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ОДГ Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64516 | 68 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-18 20:32 | 2014-04-18 20:32 | 2014-04-18 22:12 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:33:53 | 2015-01-21 08:40:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №68 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.52700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 672 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 665 0 3 категории 5 665 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 665 665 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -343 ф.27 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64682 | 308 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2014-04-18 20:23 | 2014-04-18 20:23 | 2014-04-18 21:03 | 2014-04-18 21:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 08:40:03 | 2014-05-21 11:30:38 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская. | В 20-23 на ПС Горинская от МТЗ отключился В-10кВ №3. В 21-03 был отключен Р-10кВ №16. РПВ В.ВЛ-10кВ №3 ПС "Горинская" успешно. В 15-26 19.04.2014 ВЛ запита по нормальной схеме. Осмотром повреждений на ВЛ не выявлено. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №308 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 23 м. (местного), 20 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 23 м. (местного), 20 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 21 ч. 03 м. (местного), 21 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.369333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2443 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1179 0 3 категории 5 1185 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1179 1185 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1164 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1179 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №3 10 кВ ПС Горинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 20-23 на ПС Горинская от МТЗ отключился В-10кВ №3. В 21-03 был отключен Р-10кВ №16. РПВ В.ВЛ-10кВ №3 ПС "Горинская" успешно. В 15-26 19.04.2014 ВЛ запита по нормальной схеме. Осмотром повреждений на ВЛ не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести повторный осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 28.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64320 | 270 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-18 20:08 | 2014-04-18 20:08 | 2014-04-18 20:20 | 2014-04-18 20:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 14:48:35 | 2014-11-10 09:49:51 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014г. в 20час. 08мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 18.04.2014г. в 20час. 20мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. Успешно. | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №270 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 20 ч. 08 м. (местного), 20 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4кВ фидер№1 КТП№7 ВЛ-10 Красинский ПС Каспийская-2 ВЛ-10 Красинский КТП№7 ВЛ-0.4кВ Фидер№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 20час. 08мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 18.04.2014г. в 20час. 20мин. после обхода по команде ДД ОДС ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №7 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64301 | 803 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 19:45 | 2014-04-18 22:00 | 2014-04-18 22:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 22:27:49 | 2014-05-07 10:02:20 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. | Перегорела вставка ПН-0,4кВ фаза "А". | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | ДОДГ РРЭС Натхин С.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №803 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное. ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4107 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Б.Ремонтное. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорела вставка ПН-0,4кВ фаза "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4107 ВЛ-10кВ №5 ПС Б.Ремонтное 110/10. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Санин А.И. 18.04.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 803.pdf 2. Расчёт Акт 803 2014.xls Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ РРЭС Натхин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65466 | 200 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2014-04-18 19:00 | 2014-04-18 19:00 | 2014-04-18 19:08 | 2014-04-18 19:08 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 15:17:17 | 2015-01-08 15:37:06 | 2014-03-20 | 2014-04-25 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 18.04.14 в 19:00 от МТЗ отключился В-Л-5-10 ПС 110/10 кВ "Солодча" . АПВ выведено. В 19:08 РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные орг.причины; |  |  | N1400-П/252 | Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 19 ч. 08 м. (местного), 19 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1465 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 333 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 333 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 313 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча ВЛ №5 10 кВ ПС Солодча Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.14 в 19:00 от МТЗ отключился В-Л-5-10 ПС 110/10 кВ "Солодча" . АПВ выведено. В 19:08 РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-5-10 кВ ПС 110/10 кВ "Солодча" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Кокин А.А. 13.06.2014 г. 321652[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65099 | 141 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-18 17:33 | 2014-04-18 17:33 | 2014-04-18 18:50 | 2014-04-18 18:50 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 16:20:13 | 2014-12-23 16:13:29 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 17 ч. 33 м. (местного), 17 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 337 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64517 | 217 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-18 17:24 | 2014-04-18 17:24 | 2014-04-18 18:28 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:34:38 | 2015-01-21 08:40:04 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №217 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 17 ч. 24 м. (местного), 17 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 17 ч. 24 м. (местного), 17 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 28 м. (местного), 18 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.37800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 329 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 317 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64474 | 144 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2014-04-18 16:08 | 2014-04-18 16:08 | 2014-04-18 17:04 | 2014-04-18 17:04 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:48:07 | 2014-06-09 14:39:51 | 2014-03-18 | 2014-04-24 | 2014-05-04 | 3 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". | 18 апреля 2014года в 16 часов 08 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186. В 17 часов 04 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 56 минут. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.168000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 465 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 700 0 3 категории 5 700 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 700 700 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 700 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 700 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014года в 16 часов 08 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Литвиновская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". При осмотре ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186. В 17 часов 04 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 56 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Межфазное перекрытие животным (кот) на проходном изоляторе 10 кВ фазы "С" на корпус КТП №186 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская". 3.4.13 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Литвиновская" . Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 08.05.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 144 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64473 | 143 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-18 16:06 | 2014-04-18 16:06 | 2014-04-18 18:03 | 2014-04-18 18:03 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:45:48 | 2014-06-09 14:40:06 | 2014-03-18 | 2014-04-24 | 2014-05-04 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". | 18 апреля 2014 года в 16 часов 06 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Глубокинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №32 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 18 часов 03 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 117 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Тип изолятора ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 18 ч. 03 м. (местного), 18 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2137 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.390 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 63 0 3 категории 5 63 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 63 63 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 63 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 63 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014 года в 16 часов 06 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Глубокинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №32 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В", межфазный схлёст проводов. В 18 часов 03 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 117 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" с 1983 года. 3.4.7 323252[03] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Тип изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 22.05.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Глубокинская". Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 08.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 50 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Каменского РЭС Буданов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 143 КАМ.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64334 | 440 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-18 15:07 | 2014-04-18 15:07 | 2014-04-18 19:24 | 2014-04-18 19:24 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 08:57:57 | 2015-01-20 12:03:29 | 2011-08-26 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. | На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 18.04.2014г.в 19-24ч. Длительность технологического нарушения 257 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 314 | Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. | Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №440 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 19 ч. 24 м. (местного), 19 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 19 ч. 24 м. (местного), 19 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 5.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 ПС 110 кВ АС4 ВЛ 10 кВ №401 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.401 от ПС АС4 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС4 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.401. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. Потребители были запитаны 18.04.2014г.в 19-24ч. Длительность технологического нарушения 257 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы, падение провода на траверсу с разрушением изолятора на опоре №3/8 ВЛ-10кВ ф.401 ПС АС4. 4.21 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.401 в АРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 12.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 13.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64353 | 141 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-18 15:00 | 2014-04-18 15:00 | 2014-04-18 17:00 | 2014-04-18 17:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 09:50:25 | 2014-06-06 15:00:12 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ Уютная. | Повреждение кабельной вставки под ж/д полотном между оп. 4-04/8 и оп. 4-03/1. | В 15 часов 00 минут на ПС 110/35/10 кВ Уютная от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4.В ходе осмотра ВЛ выявлено повреждение кабельной муфты опора №4-04/8. ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная введена в работу после замены кабельной муфты. Время ликвидации аварийного режима составило 120 минут. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник РЭС Ревенок Г.А. | Главный инженер РЭС Винников О.В. | филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.066000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.89000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 161 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.033 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 160 0 3 категории 5 161 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 160 161 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 160 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 160 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Уютная ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 110/35/10 кВ Уютная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение кабельной вставки под ж/д полотном между оп. 4-04/8 и оп. 4-03/1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии снижения механической прочности произошло повреждение кабельной муфты. 4.12 323254[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 15 часов 00 минут на ПС 110/35/10 кВ Уютная от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4.В ходе осмотра ВЛ выявлено повреждение кабельной муфты опора №4-04/8. ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная введена в работу после замены кабельной муфты. Время ликвидации аварийного режима составило 120 минут. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Л-4 Уютная. Ответственное лицо: Главный инженер Пролетарского РЭС 21.05.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: До 30 вкл. *** 5.15. Длина ВЛ: 27 *** 5.16. Материал: Прочие *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник РЭС Ревенок Г.А. Заместитель председателя: Главный инженер РЭС Винников О.В. Члены комиссии: Начальник СРС Острижный В.В. Начальник СТК Михеев Ю.А. Старший диспетчер ОДГ Петренко Л.Л. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗА Шолохов В.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №141 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64389 | 700 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2014-04-18 14:45 | 2014-04-18 14:45 | 2014-04-18 16:26 | 2014-04-18 16:26 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:42:50 | 2014-08-08 14:47:31 |  |  | 2014-05-02 |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 18.04.2014 года в 14 часов 45 минут на КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №109 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №700 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.78300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 148 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 148 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС ВЛ-0,4кВ №1 КТП №109 ВЛ-10кВ №805 ПС 110кВ БОС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014 года в 14 часов 45 минут на КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 от ПС 110/10кВ БОС в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №109 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №109 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/10кВ БОС. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 23.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №700 от 18.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64361 | 23 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-18 14:09 | 2014-04-18 14:09 | 2014-04-18 15:38 | 2014-04-18 15:38 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 11:53:27 | 2014-12-23 10:53:50 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-3Л-0,4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №23 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 3л-0.4кВ ТП-24 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-3Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64472 | 142 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2014-04-18 13:22 | 2014-04-18 13:22 | 2014-04-18 17:02 | 2014-04-18 17:02 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-24 11:44:47 | 2014-06-09 14:40:21 | 2014-03-18 | 2014-04-24 | 2014-05-04 | 4 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". | 18 апреля 2014 года в 13 часо в 22 минуты появился неполнофазный режим в сета 10 кВ наПС "Владимировская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опоре №276 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 17 часов 02 минуты Вл включена в работу по нрмальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 220 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Тип изолятора - ШС-10. |  | Нет. |  |  | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 13 ч. 22 м. (местного), 13 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1172 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 апреля 2014 года в 13 часо в 22 минуты появился неполнофазный режим в сета 10 кВ наПС "Владимировская". Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опоре №276 обнаружен повреждённым изолятор фазы "С". В 17 часов 02 минуты Вл включена в работу по нрмальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 220 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" с 1967 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 22.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Владимировская". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 08.05.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 142 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 142 ПО МОР. РЭС.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64390 | 209 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-18 12:29 | 2014-04-18 12:29 | 2014-04-18 12:34 | 2014-04-18 12:34 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:43:34 | 2014-12-23 14:51:40 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №209 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 12 ч. 29 м. (местного), 12 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 12 ч. 29 м. (местного), 12 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1425 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65475 | 201 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 12:18 | 2014-04-18 13:10 | 2014-04-18 13:10 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 15:29:43 | 2014-06-06 11:07:25 | 2014-03-20 | 2014-04-25 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 18.04.14 в 12:18 по неотложной заявке отключен В-Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень . 18.04.14 в 13:10 после устранения нарушения на ЛР-КТП-242/160, Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Отломился шлейф 10 кВ Ф-"С" ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень 110/10 кВ |  | Неприминение аппаратного зажима. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Раз"единитель;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Нач. Рудн. РЭС Шитов П.А. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 12 ч. 18 м. (местного), 12 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.870000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1185 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 513 0 3 категории 5 522 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 513 522 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 501 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 513 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ- 10 кВ №17 Ильмень ВЛ -10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Ильмень Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.14 в 12:18 по неотложной заявке отключен В-Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень . 18.04.14 в 13:10 после устранения нарушения на ЛР-КТП-242/160, Л-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за не применения аппаратного зажима на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС 110/10 кВ Ильмень отломился шлейф 10 кВ Ф-"С". 4.14 321652[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отломился шлейф 10 кВ Ф-"С" ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень 110/10 кВ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неприминение аппаратного зажима. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Восстановить соединение шлейфа на ЛР-КТП-242/160 ВЛ-17-10 кВ ПС Ильмень с применением аппаратного зажима. Ответственное лицо: Нач. РЭС Шитов П.А. 13.06.2014 г. 321652[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-500 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Нач. Рудн. РЭС Шитов П.А. Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Руднянского РЭС А.Г. Аралин Инженер ПТГ Руднянского РЭС Смирнов Д.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65406 | 966 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) | 2014-04-18 11:40 | 2014-04-18 11:40 | 2014-04-18 15:27 | 2014-04-18 15:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 09:16:19 | 2015-01-21 10:12:13 | 2014-01-17 | 2014-04-24 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Повреждение ВР-10 КТП-150(потребительское) Земля Ф "В" | Оборудование сторонней организации. |  | Не выявлены |  |  | Леонтьев А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №966 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 15 ч. 27 м. (местного), 15 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.399833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.03500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.370 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1254 0 3 категории 5 1254 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1254 1254 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1254 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1254 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба ВЛ 10 кВ ф3 пс Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ВР-10 КТП-150(потребительское) Земля Ф "В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование сторонней организации. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Леонтьев А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64961 | 887 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 10:50 | 2014-04-18 13:20 | 2014-04-18 13:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 09:02:31 | 2014-11-19 19:06:15 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская | КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 |  | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №887 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.41900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 5000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.940 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1707 0 3 категории 5 1707 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1707 1707 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1707 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1707 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская 6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6 кВ №5 от ПС 110/10/6 Кировская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] 2 ж.обрыв 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ 6 кВ ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке ТП 1238 - ВЛ на ТП 285 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64355 | 325 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-18 14:27 | 2014-04-18 14:27 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 10:00:27 | 2014-04-30 10:35:23 | 2014-01-30 | 2014-04-23 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №2 "Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 10 ч. 30 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" обнаружено: обрыв вязки ф "А" на опоре №256 |  | Не выявлено |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 1 | Буваев О.Б.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Октябрьскому РЭС | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[06] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.134500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур ВЛ 10 кВ 2 Жив.точки от ПС 35 Цаган Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014 г., 09 ч. 58 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ №2 "Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 10 ч. 30 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 18.04.2014 г., 14 ч. 27 м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 2 " Жив. точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания 3.4.7 328150[06] Обрыв вязки ф "А" на опоре №256 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ № 2 " Жив.точки" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" обнаружено: обрыв вязки ф "А" на опоре №256 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 27.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Жив. точки" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 13.05.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64340 | 502 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-18 09:24 | 2014-04-18 09:24 | 2014-04-18 12:43 | 2014-04-18 12:43 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:08:48 | 2014-12-23 10:53:04 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№4выподение крюка;схлёст проводов А-2Л-0.4кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №502 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 12 ч. 43 м. (местного), 12 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10 2Л-0,4кВ ТП-488 11Л-Золотариа-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№4выподение крюка;схлёст проводов А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64357 | 473 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 08:00 | 2014-04-18 13:50 | 2014-04-18 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 10:07:16 | 2014-05-06 08:59:40 | 2014-01-24 | 2014-04-25 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. | 18.04.2014г. в 08:00 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:50 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" за Р-2 был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №290. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Ткаченко В.П. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Приютненскому РЭС | АКТ №473 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 1 ВЛ-10кВ Бригада 1 от ПС 35/10кВ Воробьевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 08:00 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:50 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[04] Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.16 328153[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" за Р-2 был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №290. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 26.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 1" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 14.05.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64481 | 927 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2014-04-18 07:50 | 2014-04-18 07:50 | 2014-04-18 08:57 | 2014-04-18 08:57 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 12:50:30 | 2015-01-19 10:37:54 |  |  | 2014-05-04 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1.При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №927 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 18.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Советская-1 ВЛ 10 кВ №1 КТП №169 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1.При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №169 ВЛ 10 кВ №1 ПС Советская 1. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 09.05.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65206 | 87 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2014-04-18 04:09 |  |  | 2014-04-18 04:09 | 1 | 0 |  | 2014-05-08 10:03:57 | 2014-05-08 21:31:32 |  |  | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | 18.04.2014г. в 04:09 на ПС "Алюминиевая" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №13, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП. 18.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13. Причин отключения ВЛ-110 кВ №13 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. | Нет |  |  |  |  | Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 18.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 18.04.2014 г., 04 ч. 09 м. (местного), 04 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 18.04.2014 г., 04 ч. 09 м. (местного), 04 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая ВЛ №13 110 кВ ПС Алюминиевая Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18.04.2014г. в 04:09 на ПС "Алюминиевая" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №13, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП. 18.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №13. Причин отключения ВЛ-110 кВ №13 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64518 | 219 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 22:53 | 2014-04-17 22:53 | 2014-04-18 18:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:35:23 | 2015-01-21 08:39:39 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №219 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 22 ч. 53 м. (местного), 22 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 22 ч. 53 м. (местного), 22 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 18.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 179 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 169 0 3 категории 5 169 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 169 169 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 169 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 169 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65019 | 286 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) | 2014-04-17 21:26 | 2014-04-17 21:26 | 2014-04-17 23:10 | 2014-04-17 23:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 15:46:29 | 2014-08-06 11:56:13 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.20-23 | [5 empty] | Мухамбетова Ф.Е. | [7 empty] | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 21 ч. 26 м. (местного), 21 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02330 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.20-23 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65493 | 463 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2014-04-17 18:55 | 2014-04-17 18:55 | 2014-04-17 21:10 | 2014-04-17 21:10 | 1 | 0 |  | 2014-05-14 08:41:52 | 2015-01-20 12:04:38 |  |  | 2014-05-24 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | отключился автомат ВЛ-0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлены. |  |  | Дежурный диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Иванов А.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | [6 empty] | АКТ №463 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 420 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 193 0 3 категории 5 193 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 193 193 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 193 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 193 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП-138 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138 оборуд. ПС ВЛ 0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кв№807 ТП-138 ВЛ-0.4кв№4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился автомат ВЛ-0.4кв№4 ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 ТП-138. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате прохождения атмосферного фронта с порывами ветра до 25 м/с, произошла пляска проводов с межфазным замыканием. 3.4.10 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Дежурный диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Иванов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64974 | 888 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 18:30 | 2014-04-17 18:30 | 2014-04-17 19:54 | 2014-04-17 19:54 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-05 10:02:35 | 2015-01-25 11:19:26 | 2014-01-17 | 2014-05-05 | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ от МТО №35 от ПС 110/10 "КириКили" | Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") |  | Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №888 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.058000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.99400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили" 10кВ №35 от ПС 110/10 "КириКили" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ от МТО №35 от ПС 110/10 "КириКили" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.8 323300[14] Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ 10кВ участок ПС - РП 27 (повреждение концевой разделки КЛ10 кВ в РП27 яч. Ф35 ПС "КириКили") *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на участке ПС - РП 27 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 05.06.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-10 кВ на участке ПС-РП 27 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 05.06.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая заделка, муфта ВУ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: РП *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65112 | 290 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) | 2014-04-17 17:50 | 2014-04-17 17:50 | 2014-04-17 20:25 | 2014-04-17 20:25 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-07 08:34:07 | 2014-05-14 09:45:18 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-17 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Николаевка от МТЗ отключился В-10кВ ф.20 , пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. | Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. |  | Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 20 ч. 25 м. (местного), 20 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.140833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.48000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.310 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 487 0 3 категории 5 487 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 487 487 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 449 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 38 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 487 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №20 Николаевка ВЛ 10 кВ №20 Николаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Николаевка от МТЗ отключился В-10кВ ф.20 , пробой изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Николаевка явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате пробоя изоляции в корпусе кабельной муфты на опоре № 1 вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[01] Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. 4.12 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции в корпусе кабельной муфты КНТп кабеля ААБ-3*120 на опоре № 1 ф.20 ПС Николаевка. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительный контроль за состоянием кабельных линий. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить замену кабельной муфты на термоусаживаемую на опоре №1 ф.20 ПС Николаевка. Ответственное лицо: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. 19.04.2014 г. 323300[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77097 | 81 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-17 17:45 | 2014-04-17 17:45 | 2014-04-17 23:30 | 2014-04-17 23:30 | 1 | 0 |  | 2014-12-08 23:14:52 | 2014-12-26 11:51:22 |  |  | 2014-12-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2029. | 17.04.2014 в 17-45 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2029 гр.2. Осмотром ТП-2029 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.2. Потребители запитаны в 23-30 по нормальной схеме. | В ТП-2029 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.2 типа РПб-1/1. |  | Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. |  |  | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Термическое повреждение, перегрев;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | [6 empty] | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.132000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Термическое повреждение, перегрев Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-2029 от ВЛ 6 кВ № 21, ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП-2029. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 в 17-45 в ОДГ ГорРЭС стали поступать заявки от потребителей эл.энергии запитанных от ТП-2029 гр.2. Осмотром ТП-2029 бригадой ОВБ обнаружен поврежденный Р-0,4 кВ гр.2. Потребители запитаны в 23-30 по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствие увеличения тока нагрузки и ослабления плотности контактов между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов, произошел нагрев и расплавление подвижных ножей рубильника с разбрызгиванием металла, что в свою очередь привело к электродуговому перекрытию и разрушению опорных изоляторов. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В ТП-2029 термическое повреждение Р-0,4 кВ гр.2 типа РПб-1/1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен плохой контакт между подвижными ножами рубильника и губками неподвижных контактов. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65375 | 946 | 32330005 | Астраханьэнерго (Лиманский РЭС) | 2014-04-17 17:26 | 2014-04-17 17:26 | 2014-04-17 19:40 | 2014-04-17 19:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-12 14:55:42 | 2014-08-07 09:26:23 | 2014-01-17 | 2014-04-25 | 2014-05-22 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.22, повреждение на потребительской отпайке №1. | Без повреждения. |  | Нет. |  |  | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 07 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко | Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №946 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[05] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.089333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 202 0 3 категории 5 268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 202 268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 202 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 202 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №22 Лиман ВЛ 10 кВ №22 Лиман Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Лиман от МТЗ отключился В-10кВ ф.22, повреждение на потребительской отпайке №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской отпайке №1. 3.4.8 323300[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЛРЭС Витошнов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64412 | 102 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-17 17:18 | 2014-04-17 17:18 | 2014-04-17 17:40 | 2014-04-17 17:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 13:07:47 | 2014-06-23 08:06:55 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-02 | 1 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 | не установлена МТЗ | В 17:08 на ПС 35/10 Кружилинская действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5. После осмотра КРУН-10 кВ произведено РПВ ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5, РПВ-успешно. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 22 мин. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 17 ч. 18 м. (местного), 17 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.036667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 399 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 35 кВ Кружилинская ВЛ 10 кВ №5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В 17:08 на ПС 35/10 Кружилинская действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5. После осмотра КРУН-10 кВ произведено РПВ ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5, РПВ-успешно. Перерыв в электоснабжении потребителей составил 22 мин. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Кружилинская, после проведения осмотра наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 22.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64677 | 307 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2014-04-17 15:20 | 2014-04-17 15:20 | 2014-04-17 16:30 | 2014-04-17 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 08:29:34 | 2014-05-21 13:53:25 | 2014-03-20 | 2014-04-28 | 2014-05-08 |  | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №24 10 кВ ПС Городище. | На ПС Городище от МТЗ отключился В-10кВ №24. АПВ отсутствует, РПВ успешно. Повреждений не обнаружено. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.323167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №24 10 кВ ПС Городище ВЛ №24 10 кВ ПС Городище Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №24 10 кВ ПС Городище. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Городище от МТЗ отключился В-10кВ №24. АПВ отсутствует, РПВ успешно. Повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ с целью определения и устранения причины отключения. Ответственное лицо: Лопатков С.В. 28.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64422 | 656 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2014-04-17 15:09 | 2014-04-17 15:09 | 2014-04-17 15:10 | 2014-04-17 15:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 14:34:08 | 2014-12-29 14:26:51 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | [6 empty] | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №656 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6212 ВЛ 6 кВ № 102 ПС Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65079 | 48 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-17 15:05 | 2014-04-17 15:05 | 2014-04-17 16:20 | 2014-04-17 16:20 | 1 | 0 |  | 2014-05-06 15:04:50 | 2014-12-23 16:09:15 |  |  | 2014-05-16 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №48 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0,4 8Л Гмелинка-10 КТП 107 1л-0 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64315 | 9 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2014-04-17 14:43 | 2014-04-17 14:43 | 2014-04-17 16:05 | 2014-04-17 16:05 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 12:08:16 | 2014-08-08 16:47:52 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата | [5 empty] | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 71 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 71 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 71 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 71 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №345 по ВЛ-10 кВ Л-3 Львовской Ответственное лицо: Жердев Р.В. 17.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №9 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64714 | 847 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) | 2014-04-17 14:40 | 2014-04-17 14:40 | 2014-04-17 15:32 | 2014-04-17 15:32 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 10:00:33 | 2015-01-20 10:42:30 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 362 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская включен в работу без замечаний. |  | нет. |  |  | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. | Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №847 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №403 ВЛ 04кв№1ктп№403 ВЛ 10кв№4 ПС Бакаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 362 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Павловская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 403 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бакайская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 28.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64519 | 225 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 13:50 | 2014-04-17 13:50 | 2014-04-17 19:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:36:25 | 2015-01-21 08:39:05 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №225 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.55600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 217 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64520 | 226 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 13:48 | 2014-04-17 13:48 | 2014-04-17 18:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:37:28 | 2015-01-21 08:38:49 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.№ 4-5 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №226 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 18 ч. 01 м. (местного), 18 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.674667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.98000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64363 | 188 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 13:40 | 2014-04-17 13:40 | 2014-04-17 19:20 | 2014-04-17 19:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 12:54:40 | 2015-01-21 17:33:57 | 2014-01-17 | 2014-04-21 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | от ключа МВ-6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно | Кабельный спуск в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) |  | Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.71000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 74 0 3 категории 5 74 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 74 74 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 73 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 74 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: от ключа МВ-6 кВ №6 от ПС 35/6 Стекловолокно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение Кабельного спуска от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабельный спуск в РУ-6 кВ ГОСВ( 1жила земля) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение эл. изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определить место повреждения на кабельном спуске ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 21.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного спуска ф. 6 ПС Стекловолокно от ВЛ-6кВ в РУ-6 кВ ГОСВ Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 21.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64257 | 819 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-17 12:50 | 2014-04-17 12:50 | 2014-04-17 13:00 | 2014-04-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 14:58:50 | 2014-12-19 16:36:26 | 2014-01-17 | 2014-04-17 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ № 223 от РП 22 От МТЗ | Повреждение Уч-ка КЛ-6кВ: РП 22 - ТП 697, 1 жила земля |  | отсутствуют |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин | Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №819 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ № 223 от РП 22 10 кВ № 223 от РП 22 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ № 223 от РП 22 От МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Снижение эл. изоляции 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение Уч-ка КЛ-6кВ: РП 22 - ТП 697, 1 жила земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на кабельном участке: РП 22 - ТП 697 Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 17.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт кабельного участка: РП 22 - ТП 697 Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 17.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: Прочие *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64281 | 324 | 32815002 | Саpпинские ЭС (Сарпинский РЭС) | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 10:55 | 2014-04-17 13:00 | 2014-04-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:59:58 | 2014-04-22 15:09:00 | 2014-01-20 | 2014-04-22 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" работала в нормальном режиме. | 17.04.2014 в 10-55 мастеру Кануковского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 12-05 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Кануковского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 13-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" введена в работу. | Обрыв вязки ф "А" опора № 40 |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 2 | Выстропов В.И.- гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Сарпинскому РЭС | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сарпинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Семяочистительный комплекс ПС Кануковская ВЛ 10 кВ 7 СМК ПС Кануковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 в 10-55 мастеру Кануковского УЭС поступило сообщение от ДД ОДС Садовского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 12-05 с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Кануковского УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" 17.04.2014 г. в 13-00 после устранения дефекта ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки ф "А" опора № 40, в результате погодных изменений. 3.4.7 328150[02] Обрыв вязки ф "А" опора № 40 4.3 328150[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки ф "А" опора № 40 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты на ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" в случае их обнаружения. Ответственное лицо: Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И. 06.05.2014 г. 328150[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Семяочистительный комплекс"от ПС 35/10 кВ "Кануковская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Кануковского УЭС Ребриков В.И. 30.04.2014 г. 328150[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 4 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Сарпинскому РЭС № 2 от 20.01.2014 г. Подписи Председатель: Выстропов В.И.- гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Ребриков В.И. - мастер участка Васючков В.А. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64264 | 33 | 32325604 | Восточные ЭС (Заветинский РЭС) | 2014-04-17 10:34 | 2014-04-17 10:34 | 2014-04-17 11:54 | 2014-04-17 20:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 18:04:18 | 2015-01-14 16:36:52 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская находилась в работе. | 17.04.2014 г. в 10-34 и в 18-59 на ТП 5536 отключался АВ-0,4 кВ ВЛ №2 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская. Причина отключений не установлена. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Жабко О.А. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Заветинский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014 г. в 10-34 и в 18-59 на ТП 5536 отключался АВ-0,4 кВ ВЛ №2 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Никольская. Причина отключений не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5536. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Решетников В.В. 30.06.2014 г. 323256[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмВЛ 0,4 ТП 5536 17.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Заветинского РЭС Жабко О.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64252 | 800 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2014-04-17 09:30 | 2014-04-17 09:30 | 2014-04-17 11:50 | 2014-04-17 11:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 13:42:53 | 2015-01-14 11:24:49 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская находилась в работе. | Перегорела ПК-10кВ на КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская. | Поврежден автоматический выключатель АЕ-2056-200. |  | Несвоевременная замена отработавшего срок оборудования. |  |  | Ст.диспетчер ВдРЭС Божко В.И. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | [6 empty] | АКТ №800 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 693 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 234 0 3 категории 5 234 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 234 234 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 234 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 234 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 ПРомановская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ТП № 8453 оборуд. ПС ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов ПС 35 кВ Романовская ВЛ 6 кВ № 1 х.Парамонов Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорела ПК-10кВ на КТП-8453 ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[08] Разрушение изоляции АВ из-за старения. Год ввода КТП-1981. 4.12 323256[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден автоматический выключатель АЕ-2056-200. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профиспытание оборудования на КТП по ВЛ-6кВ №1 ПС Романовская, со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер БпРиЭРС Мазниченко Л.А. 31.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. у800.pdf 2. ло800.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст.диспетчер ВдРЭС Божко В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64659 | 73 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 09:00 | 2014-04-17 12:00 | 2014-04-17 12:00 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 16:28:54 | 2014-12-23 16:08:15 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветровая нагрузка Обрыв провода 2л -0,4 оп.7 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №73 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4 8Л Гмелинка-10 КТП 457 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветровая нагрузка Обрыв провода 2л -0,4 оп.7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64407 | 349 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-17 08:03 | 2014-04-17 08:03 | 2014-04-17 09:52 | 2014-04-22 16:15 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 11:09:06 | 2015-01-09 18:22:56 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-02 | 5 | 1 | КВЛ 6кВ №8/2 от РП-2 работала по нормальной схеме. | повреждена КЛ-6кВ №8/2 между ТП-3 - ТП-239 МТЗ | Повреждение силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник ТРЭС Скобцов И.М. | Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №349 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 08 ч. 03 м. (местного), 08 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 08 ч. 03 м. (местного), 08 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 22.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.16600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 2800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 933 0 3 категории 5 933 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 933 933 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 933 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 933 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2 КВЛ-6кВ №8/2 РП-2 КВЛ-6кВ №8/2 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КВЛ 6кВ №8/2 от РП-2 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждена КЛ-6кВ №8/2 между ТП-3 - ТП-239 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ТП-3 - ТП-239. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №8/2 от РП-2. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 22.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1940 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 74 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №349.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64808 | 130 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-17 05:48 |  |  | 2014-04-17 05:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-29 10:39:37 | 2014-12-29 14:17:13 | 2014-03-20 | 2014-04-18 | 2014-05-09 | 6 | 3 | Режим работы ПС "Себряковская" нормальный. | 17.04.2014г. 05:48 при КЗ на ВЛ-110кВ №512 от 1ст. ТЗНП произошло отключение МВ-110кВ №512 ПС "Сатаровская", АПВ успешно, и МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" при АПВ произошел отказ. МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" от КУ включен успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110кВ №512 нарушений не выявлено. При проверке РЗА обнаружен обрыв жил кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики, что привело к неправильной работе реле синхронизма и блокированию АПВ. 13:49 АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" выведено в ремонт по неотложной заявке для замены кабеля. | Обрыв жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". |  | Внутренний дефект кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; |  |  | N1400-П/252 | Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. | - | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 05 ч. 48 м. (местного), 05 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321654 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 05 ч. 48 м. (местного), 05 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №512 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская ВЛ №512 110 кВ ПС Себряковская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Себряковская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17.04.2014г. 05:48 при КЗ на ВЛ-110кВ №512 от 1ст. ТЗНП произошло отключение МВ-110кВ №512 ПС "Сатаровская", АПВ успешно, и МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" при АПВ произошел отказ. МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" от КУ включен успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110кВ №512 нарушений не выявлено. При проверке РЗА обнаружен обрыв жил кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики, что привело к неправильной работе реле синхронизма и блокированию АПВ. 13:49 АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" выведено в ремонт по неотложной заявке для замены кабеля. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта. 3.4.11 321654 Отказ АПВ МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская" произошел по причине обрыва жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики из-за внутреннего дефекта. 4.13 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв жилы кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Внутренний дефект кабеля, идущего от шкафа отбора напряжения к панели автоматики МВ-110кВ №512 ПС "Себряковская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Цепи управл.выключателями,... *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: до 1 (вторичные цепи) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1994 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение изоляции жил контр.кабеля *** 5.19. Причины повреждения: Дефект конструкции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 130.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64276 | 439 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-17 03:23 | 2014-04-17 03:23 | 2014-04-17 12:00 | 2014-04-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:41:43 | 2014-06-30 11:31:14 | 2011-08-26 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | ВЛ-10кВ ф.806 от ПС СМ8 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ8 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.806. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.806 ПС СМ8. Потребители были запитаны 17.04.2014г.в 12-00ч. Длительность технологического нарушения 517 минут. | Повреждено следующее электротехническое оборудование: - промежуточная опора типа СВ-105-5; - обрыв провода типа АС-50 в пролете опор №№2/44-2/46; - траверса типа ТМ-6 на опоре №2/45. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №439 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 03 ч. 23 м. (местного), 03 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 17.04.2014 г., 03 ч. 23 м. (местного), 03 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323255[05] 4.4, Внешнее механическое воздействие 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.852583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 14.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 44 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 736 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.215 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 339 0 3 категории 5 339 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 339 339 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 339 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 339 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806 ПС 35 кВ СМ8 ВЛ 10 кВ №806 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.806 от ПС СМ8 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ8 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.806. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.806 ПС СМ8. Потребители были запитаны 17.04.2014г.в 12-00ч. Длительность технологического нарушения 517 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наезд на промежуточную опору №2/45 легкового автотранспорта, принадлежащего стороннему лицу. 3.4.8 323255[05] Сбита промежуточная ж/б опора №2/45 легковым автомобилем марки Ваз 2106 в 3-х мерах от асфальтированной дороги на прямом участке вне населенного пункта. 4.4 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждено следующее электротехническое оборудование: - промежуточная опора типа СВ-105-5; - обрыв провода типа АС-50 в пролете опор №№2/44-2/46; - траверса типа ТМ-6 на опоре №2/45. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 1. Подать материалы в правоохранительные органы и страховую компанию автовладельца о возмещении по ОСАГО причиненного метериального ущерба. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.04.2014 г. 323255[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 4 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64349 | 15 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2014-04-17 02:08 |  |  | 2014-04-17 02:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:25:16 | 2014-04-22 08:19:25 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима:линия 110 кВ №661 в работе. | 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился выключатель 110 кВ В-ВЛ №661 на ПС "Сатаровская" ВД ПМЭС от защит линии 110 кВ №611, работа II ступени ТЗНП. АПВ успешно. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская ВЛ №661 110 кВ ПС Сатаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима:линия 110 кВ №661 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился выключатель 110 кВ В-ВЛ №661 на ПС "Сатаровская" ВД ПМЭС от защит линии 110 кВ №611, работа II ступени ТЗНП. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64351 | 14 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2014-04-17 02:08 |  |  | 2014-04-17 02:08 | 1 | 0 |  | 2014-04-21 09:36:57 | 2014-08-15 13:35:37 |  |  | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №662 в работе. | 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился СВ-110 кВ на ПС "Нехаевская" от защит линии 110 кВ ВЛ №662, работа I ступени ТЗНП. АПВ успешно. 22 апреля 2014 г произведен осмотр ВЛ 110 №668-на оп. №196 (L=74.6 км от пс Сатаровская) следы поверхностного перекрытия изоляции Ф А. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 17.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 17.04.2014 г., 02 ч. 08 м. (местного), 02 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №662 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №662 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17 апреля 2014 года в 02:08 отключился СВ-110 кВ на ПС "Нехаевская" от защит линии 110 кВ ВЛ №662, работа I ступени ТЗНП. АПВ успешно. 22 апреля 2014 г произведен осмотр ВЛ 110 №668-на оп. №196 (L=74.6 км от пс Сатаровская) следы поверхностного перекрытия изоляции Ф А. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64521 | 55 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 22:11 | 2014-04-16 22:11 | 2014-04-17 10:16 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:38:23 | 2014-08-11 14:49:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №55 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 22 ч. 11 м. (местного), 22 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 22 ч. 11 м. (местного), 22 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 17.04.2014 г., 10 ч. 16 м. (местного), 10 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.020833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.39400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1000 ф.11 ПС Окрасочная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64522 | 224 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 21:15 | 2014-04-16 21:15 | 2014-04-16 22:15 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:39:07 | 2014-08-11 14:49:36 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №224 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -729 ф.624 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64263 | 7 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2014-04-16 20:27 | 2014-04-16 20:27 | 2014-04-16 21:55 | 2014-04-16 21:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 17:52:40 | 2015-01-12 14:23:50 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | перегорание ПН-0,4кВ по фазе "А" перегорание ПН | [5 empty] | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.070000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №445 по ВЛ-10 кВ Л-4 Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: перегорание ПН-0,4кВ по фазе "А" перегорание ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Журба С.В. 17.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64675 | 306 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-16 20:00 | 2014-04-16 20:00 | 2014-04-16 20:50 | 2014-04-16 20:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:25:27 | 2014-12-26 11:50:46 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64330 | 138 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2014-04-16 19:10 | 2014-04-16 19:10 | 2014-04-16 21:30 | 2014-04-16 21:30 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 23:58:07 | 2014-12-31 09:43:04 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. При осмотре установлено отключенное положение АВ-0,4кВ Л-1. В 21:40 РПВ успешно. | Нет повреждений. |  | нет. |  |  | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 10/0,4кВ №910 по ВЛ-10кВ Л-1 Ганчуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская. При осмотре установлено отключенное положение АВ-0,4кВ Л-1. В 21:40 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №910 по ВЛ-10 кВ Л-1 Ганчуковская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Стадников А.В.- мастер Буденновского УЭС 30.04.2014 г. 323254[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №138.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64523 | 194 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 18:57 | 2014-04-16 18:57 | 2014-04-16 22:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:40:08 | 2015-01-21 08:38:35 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.026667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.94700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 278 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 262 0 3 категории 5 262 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 262 262 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 262 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 262 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-469 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64384 | 196 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2014-04-16 16:59 |  |  | 2014-04-16 16:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 08:31:40 | 2014-05-07 15:57:51 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-02 | 3 |  | ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. | 16.04.2014 года в 16 часов 59 минут на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ с успешным АПВ отключилась ВЛ-10кВ №3127. Осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. | Нет |  | Нет |  |  | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 | Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 ВЛ-10кВ №3127 ПС 110кВ А-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31 до возникновения технологического нарушения работала понормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 16 часов 59 минут на ПС 110/35/10кВ А-31 действием МТЗ с успешным АПВ отключилась ВЛ-10кВ №3127. Осмотром линии причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3127 от ПС 110/35/10кВ А-31. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 22.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-23 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-23 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-23 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-23 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-23 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-23 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76856 | 120 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-16 15:54 | 2014-04-16 15:54 | 2014-04-16 17:13 | 2014-04-16 17:13 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 10:13:45 | 2014-12-30 11:40:19 | 2014-08-28 | 2014-04-23 | 2014-12-15 | 4 |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская. | В РП-1260 отключился В-6 кВ №16 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". | Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. |  | Нет. |  |  | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; |  |  | 1400-П/862 | Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. |  | ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №16 6 кВ ПС Олимпийская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 отключился В-6 кВ №16 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64524 | 227 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 12:42 | 2014-04-16 12:42 | 2014-04-16 18:07 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:42:11 | 2015-01-21 08:38:19 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №227 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 422 0 3 категории 5 422 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 422 422 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 422 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 422 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-117 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64256 | 472 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) | 2014-04-16 11:00 | 2014-04-16 11:00 | 2014-04-16 12:35 | 2014-04-16 12:35 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 14:36:35 | 2014-04-28 10:03:03 | 2014-01-28 | 2014-04-25 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 16.04.2014г. в 11:00 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была выведена в ремонт. 16.04.2014г. в 12:35 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" был отключен Р-1. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Троицкому РЭС | АКТ №472 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Таpата ВЛ-10 кВ Таpата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г. в 11:00 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была выведена в ремонт. 16.04.2014г. в 12:35 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" был отключен Р-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Таpата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 07.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64382 | 208 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-16 10:51 | 2014-04-16 10:51 | 2014-04-16 10:55 | 2014-04-16 10:55 | 1 | 0 |  | 2014-04-22 08:25:14 | 2014-12-23 14:50:52 |  |  | 2014-05-02 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №208 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 51 м. (местного), 10 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 10 ч. 55 м. (местного), 10 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1402от ВЛ 10 кВ № 5 ПС Черкесовская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64280 | 323 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 13:56 | 2014-04-16 13:56 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:58:12 | 2014-04-22 15:10:05 | 2014-01-22 | 2014-04-21 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме | 16.04.2014г в 10 часов 34 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная" ,"земля" в сети. 16.04.2014г. в 11 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили отключенное Р-3. 16.04.2014 в 13 часов 56 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Оборудование не повреждено. |  | Не выявлено. |  |  | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М.-гл.инженер | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | по Кетченеровскому РЭС | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 13 ч. 56 м. (местного), 13 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г в 10 часов 34 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная" ,"земля" в сети. 16.04.2014г. в 11 часов 00 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили отключенное Р-3. 16.04.2014 в 13 часов 56 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная". Ответственное лицо: Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС 09.06.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС 19.05.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Эдлеев Б.Г.-мастер Заливнойского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64265 | 798 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 2014-04-16 10:27 |  |  | 2014-04-16 10:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 08:20:51 | 2014-05-06 09:50:47 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково находилась в работе. | 16.04.14 в 10:27 с усп. АПВ отключилась ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково от защит: ПС Жуковская (ДЗ 1, выпали блинкеры УРОВ, АПВ; выключатель отключен; ИМФ 43,2 км, ф "А") - ПС Котельниково (ТЗНП 1ст, МФО). | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №798 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково ВЛ 110 кВ Жуковская-Вербовая-М.Лучка-Котельниково Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.14 в 10:27 с усп. АПВ отключилась ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково от защит: ПС Жуковская (ДЗ 1, выпали блинкеры УРОВ, АПВ; выключатель отключен; ИМФ 43,2 км, ф "А") - ПС Котельниково (ТЗНП 1ст, МФО). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Жуковская - Котельниково Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64525 | 30 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 10:19 | 2014-04-16 10:19 | 2014-04-16 17:41 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:43:06 | 2014-08-11 14:50:11 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел РПС | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 19 м. (местного), 10 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.946667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.27700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -1075 ф.403 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел РПС *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64250 | 471 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) | 2014-04-16 10:14 | 2014-04-16 10:14 | 2014-04-16 18:30 | 2014-04-16 18:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 13:24:47 | 2014-05-05 10:53:23 | 2014-01-23 | 2014-04-25 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 16.04.2014г. в 10:14 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была выведена в ремонт. В 18:30 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №15. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 6 | Главный инженер Бекеев У.Н. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по Ики-Бурульскому РЭС | АКТ №471 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.082667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец ВЛ-10 кВ Орошение -1 Манц-Кец от ПС110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014г. в 10:14 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была выведена в ремонт. В 18:30 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" был обнаружен обрыв вязки фазы "В" на опоре №15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 23.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение -1 Манц-Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 12.05.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64327 | 799 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2014-04-16 10:12 | 2014-04-16 10:12 | 2014-04-16 12:27 | 2014-04-16 12:27 | 1 | 0 |  | 2014-04-20 17:33:38 | 2015-01-14 16:21:43 |  |  | 2014-04-30 |  |  | До возникновения технологического нарушения ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. | ОРП вручную отключена ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. | Повреждение кабеля СИП 16. |  | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. |  |  | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | [6 empty] | АКТ №799 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 12 м. (местного), 10 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 27 м. (местного), 12 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 356 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 оборуд. ПС ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ № 5 х.Гапкин ТП № 7166 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП вручную отключена ТП № 7166 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Повреждение вывода 0,4 кВ фаза "А" от силового трансформатора до главного РБ-0,4 кВ из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ТП - 1975. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение кабеля СИП 16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Савельевская со сроком службы более 25 лет. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 799.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 799.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64526 | 9 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-16 10:04 | 2014-04-16 10:04 | 2014-04-16 11:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:43:54 | 2015-01-21 09:10:18 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №9 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.573333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 128 0 3 категории 5 128 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 128 128 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 127 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 128 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-745 ф.608 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64658 | 27 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-16 09:30 | 2014-04-16 12:10 | 2014-04-16 12:10 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 16:23:22 | 2014-12-23 16:07:36 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №27 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 3Л Валуевка-10 ТП 325 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64657 | 99 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-16 08:40 | 2014-04-16 08:40 | 2014-04-16 09:20 | 2014-04-16 09:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 16:18:09 | 2014-12-23 16:07:01 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не установленно Отключение А1л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4 10л Гмелинка-10 ТП-259 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установленно Отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64766 | 101 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) | 2014-04-16 07:11 | 2014-04-16 07:11 | 2014-04-16 12:20 | 2014-04-16 12:20 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-28 16:33:15 | 2014-06-20 15:07:35 | 2011-08-26 | 2014-04-17 | 2014-05-08 | 2 | 2 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. | 16.04.2014 года в 07:11 на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При контроле изоляции установлено, что замыкание на землю возникло по фазе "А" отходящей ВЛ-10 кВ №2, ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №2 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено повреждение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А". После замены дефектного изолятора в 12:20 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 309 минут. | Разрушен опорно-стержневой изолятор ИОС-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП № 157 ВЛ-10 кВ 2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. |  | Нет |  |  | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Причины нарушения;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 314 | Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. | Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. | ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №101 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 07 ч. 11 м. (местного), 07 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 07 ч. 11 м. (местного), 07 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 470 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 484 0 3 категории 5 535 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 484 535 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 484 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 484 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Мигулинская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 07:11 на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация, в сети 10 кВ произошло замыкание на землю. При контроле изоляции установлено, что замыкание на землю возникло по фазе "А" отходящей ВЛ-10 кВ №2, ВЛ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №2 в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 обнаружено повреждение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А". После замены дефектного изолятора в 12:20 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская" включена в работу по нормальной схеме, перерыв в электроснабжении составил 309 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к замыканию на землю через корпус КТП. 3.4.7 323253[05] В процессе эксплуатации с 1969 года в результате старения изоляции (образование микротрещин в глазуре) произошло перекрытие изоляции и разрушение фарфоровой покрышки опорного изолятора ИОС-10 фазы "А", что привело к пробою от токоведущей части изолятора на корпус КТП. В сети 10 кВ произошло замыкание на землю, на ПС 35/10 кВ "Мигулинская" сработала аварийная предупредительная сигнализация. 4.12 323253[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен опорно-стержневой изолятор ИОС-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП № 157 ВЛ-10 кВ 2 ПС 35/10 кВ Мигулинская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить проверку состояния изоляции опорных изоляторов ИОС-10 фаз "В" и "С" и средств грозозащиты КТП 10/0,4 кв №157 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Мигулинская". По результатам проверки наметить мероприятия по повышению надежности. Ответственное лицо: Мастер Казанского УЭС Какурин В.И. 06.05.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Минский электротехнический завод *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Минский электротехнический завод *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64155 | 195 | 323258 | Южные ЭС | 2014-04-16 06:30 |  |  | 2014-04-16 06:30 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 09:32:22 | 2014-05-07 15:58:20 | 2014-03-18 | 2014-04-21 | 2014-04-26 | 3 | 3 | ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 16.04.2014 года в 06 часов 30 минут на ПС 220/110/10кВ А-30 действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь причина аварийного отключения не установлена. | Нет |  | Нет |  |  | Ведущий инженер СЛЭП Драбкин И.З. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 71 | Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 года в 06 часов 30 минут на ПС 220/110/10кВ А-30 действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ А30-А32 2 цепь Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Радченко А.С. 12.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-21 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-21 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-21 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-21 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-21 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-21 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок планового осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf 2. Листок послеаварийного осмотра ВЛ-110кВ А30 - А32 2 цепь.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Драбкин И.З. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64999 | 120 | 323255 | Центральные ЭС | 2014-04-16 06:01 |  |  | 2014-04-16 06:01 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 13:36:41 | 2014-06-30 11:31:37 |  |  | 2014-05-15 |  |  | ВЛ 110 НЗБ-НГ8 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. | 16.04.2014 в 06.01 ВЛ-110 НЗБ-НГ8 отключилась на ПС НГ8 от защит ПДЭ 2802, ШДЭ 2801 ТО, АПВ успешно, работа ИМФ 1С фаза С, L=2,1км. На ПС НЗБ - от ШЭ 2607 031, АПВ успешно, на терминале защиты: фаза С, L=10,76км | Нет |  | Нет |  |  | Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 НЗБ-НГ8 ВЛ 110 НЗБ-НГ8 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ 110 НЗБ-НГ8 до возникновения технологического нарушения работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16.04.2014 в 06.01 ВЛ-110 НЗБ-НГ8 отключилась на ПС НГ8 от защит ПДЭ 2802, ШДЭ 2801 ТО, АПВ успешно, работа ИМФ 1С фаза С, L=2,1км. На ПС НЗБ - от ШЭ 2607 031, АПВ успешно, на терминале защиты: фаза С, L=10,76км *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СЛЭП ЦЭС Скворцов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64402 | 100 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2014-04-16 04:24 | 2014-04-16 04:24 | 2014-04-16 16:12 | 2014-04-16 16:12 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 09:57:46 | 2014-06-23 08:07:11 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-02 | 26 | 1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме коммутации от ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 | сбита оп № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134, МТЗ | Сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3 причина наезд автомобиля ВАЗ 2115 на ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НС-3. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер Шолоховского РЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 71 | Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. | Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. | Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №100 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 04 ч. 24 м. (местного), 04 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 04 ч. 24 м. (местного), 04 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.118000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 44.83200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 195 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме коммутации от ПС 110 кВ НС3 ВЛ 10 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сбита оп № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134, МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Поступил сигнал диспетчеру РЭС от службы ГОиЧС и РОВД Шолоховского района: сбита оп. № 133 (Автомобиль ВАЗ 2114 сообщено ДПС), повреждение оп №1/133, повреждение проводов оп № 129-134 в х. Верхнетокинский Шолоховского района. 3.4.8 323253[07] В 04:24 на ПС 110/35/10 кВ НС-3 действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 1. Бригада Кружилинского УЭС выехала на место аварии в х. Верхнетокинский. После осмотра ВЛ установлено сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133. После проведения ремонтных работ проведено РПВ, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 708 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сбита опора № 133 и стойка оп. № 1/133 повреждение провода в пролетах опор № 131-134, 133-3/133 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3 причина наезд автомобиля ВАЗ 2115 на ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ НС-3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведены восстановительные работы на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 НС-3. 22.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы ЖБК *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы ЖБК *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 32 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Анкерная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы ЖБК *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы ЖБК *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 21 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 11 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. НС-3 ВЛ-10 кВ № 1.7z Материалы расследования аварии оформлены на 26 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Шолоховского РЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64411 | 350 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 2014-04-16 00:35 | 2014-04-16 00:35 | 2014-04-16 01:48 | 2014-04-16 01:48 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-22 11:37:24 | 2014-06-20 14:59:20 | 2014-03-18 | 2014-04-23 | 2014-05-02 | 6 | 1 | КЛ 6кВ №3 от ПС Т-3 работала по нормальной схеме. | На ПС Т-5 от действия ТО отключился МВ-6кВ КЛ №3. | Повреждение силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. |  | Не выявлено. |  |  | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; |  |  | 71 | Начальник ТРЭС Скобцов И.М. | Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. | по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" | АКТ №350 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 16.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 16.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 16.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 16.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.397000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.72300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 600 0 3 категории 5 600 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 600 600 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 600 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 600 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Т-5 КЛ-6кВ №3 ПС Т-5 КЛ-6кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 6кВ №3 от ПС Т-3 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Т-5 от действия ТО отключился МВ-6кВ КЛ №3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ТП-16 - ТП-51. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №3 от ПС Т-5. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 23.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: СБ,СБГ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №350.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64656 | 133 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-15 23:10 | 2014-04-15 23:10 | 2014-04-15 23:35 | 2014-04-15 23:35 | 1 | 0 |  | 2014-04-25 16:12:10 | 2014-12-23 16:06:21 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | неисправность у потребителя отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4 8л Старая Полтавка-10 ТП 446 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неисправность у потребителя отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64290 | 266 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-15 20:04 | 2014-04-15 20:04 | 2014-04-15 20:42 | 2014-04-15 20:42 | 1 | 0 |  | 2014-04-18 13:23:15 | 2015-01-30 13:05:53 |  |  | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 15.04.2014г. в 20час. 04мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 42мин. после устранения дефекта ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Вклчение АВ-0,4кв ф№2 успешное. |  | Нет. |  |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №266 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001270 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 115 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 115 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №7/250 ЗТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №7/250 ТП №7/250 Рынок по ВЛ-10кв Набережная от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ЗТП 10/0,4кВ № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 20час. 04мин. дежурному э/монтеру ОВБ поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии на ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 15мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ОВБ выехала на осмотр ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 15.04.2014г. в 20час. 42мин. после устранения дефекта ЗТП № 7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Вклчение АВ-0,4кв ф№2 успешное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 13.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ЗТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64674 | 305 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2014-04-15 20:02 | 2014-04-15 20:02 | 2014-04-15 20:40 | 2014-04-15 20:40 | 1 | 0 |  | 2014-04-28 08:16:16 | 2014-12-26 11:49:04 |  |  | 2014-05-08 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. | В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. | Без повреждений. |  | Нет. |  |  | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.20, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сарепта 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2411. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2411 отключился АВ-0,4кВ №1. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64527 | 111 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 17:19 | 2014-04-15 17:19 | 2014-04-15 18:10 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:44:51 | 2014-08-11 14:50:31 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №111 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 19 м. (местного), 17 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.212500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -441 ф.13 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64249 | 431 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2014-04-15 17:05 | 2014-04-15 17:05 | 2014-04-15 18:02 | 2014-04-15 18:02 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 13:20:53 | 2015-01-20 10:06:17 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №409 | КТП 409 перегорел ПН-2 | Перегорание ПН-2 |  | Не выявлено. |  |  | Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №431 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 18 ч. 02 м. (местного), 18 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.23500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 45 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 45 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0.4№2 Л-0,4 №1 ПС 35 кВ В7 ВЛ 10 кВ №705 КТП №409 ВЛ-0,4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №409 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КТП 409 перегорел ПН-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перегорание ПН-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №409. Особое внимание обращать на габарит между проводами. Ответственное лицо: Мастер Золотарев И.А 17.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Веселовского РЭС Бухаров П.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64528 | 198 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 17:04 | 2014-04-15 17:04 | 2014-04-15 18:30 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:46:18 | 2015-01-21 08:38:02 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 8-9 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 17 ч. 04 м. (местного), 17 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.229333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 74 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 68 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 68 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 68 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-885 ф.40 ПС Резиновая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64529 | 228 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 16:37 | 2014-04-15 16:37 | 2014-04-15 22:50 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:47:06 | 2014-08-11 14:50:54 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №228 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.486667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-1075 ф.403 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64530 | 229 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 15:46 | 2014-04-15 15:46 | 2014-04-15 17:37 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:47:50 | 2014-08-11 14:51:16 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №229 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.296000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.43000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -215 ф.605 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65450 | 195 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-15 15:15 | 2014-04-15 15:15 | 2014-04-15 16:11 | 2014-04-15 18:22 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 13:47:00 | 2014-05-21 15:08:36 | 2014-03-20 | 2014-04-24 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 15.02.14 в 15:15 от МТЗ отключился В-Л-15-10 ПС Лебяжье. АПВ - неуспешно; РПВ - от ТУ неуспешно. 15.02.14 в 18:22 после устранения нарушения ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" - обрыв вязки ф. "В" на опора № 118/70. |  | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №118/70 ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 18 ч. 22 м. (местного), 18 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.258533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 999 0 3 категории 5 1007 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 999 1007 Электросетевые организации 7 4 4 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 4 4 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 975 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 10 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 999 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) ВЛ №15 10 кВ ПС Лебяжье (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.02.14 в 15:15 от МТЗ отключился В-Л-15-10 ПС Лебяжье. АПВ - неуспешно; РПВ - от ТУ неуспешно. 15.02.14 в 18:22 после устранения нарушения ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки ф. "В" на опоре №118/70 по ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье", что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" от защит. 4.1 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" - обрыв вязки ф. "В" на опора № 118/70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №118/70 ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-15-10 кВ ПС 110/10 кВ "Лебяжье" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64261 | 160 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 11:50 | 2014-04-15 11:50 | 2014-04-15 14:50 | 2014-04-15 14:50 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-17 16:14:52 | 2014-11-19 15:13:18 | 2014-01-17 | 2014-04-17 | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение от МТО В-6 кВ ф. №605 ПС 110/10/6 Северная | Повреждение КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А 2 жилы земля |  | Снижение изоляции в ходе продолжительной эксплуатации |  |  | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 07 | заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин | главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев | Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | АКТ №160 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.790000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.42000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 16 шт. Обесточенное население 2400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.930 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1651 0 3 категории 5 1651 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1651 1651 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1651 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1651 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение от МТО В-6 кВ ф. №605 ПС 110/10/6 Северная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А 2 жилы земля *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение изоляции в ходе продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А Ответственное лицо: Бондаренко А.Н. 17.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6 кВ на участке РП 2 - ТП 214А Ответственное лицо: Харабуров Д.М. 17.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ Начальник Центрального участка ПО "АЭС" Столяр А.Д. Начальник участка по эксплуатации и ремонту кабельных линий Харабуров Д.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64531 | 195 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 11:32 | 2014-04-15 11:32 | 2014-04-15 13:25 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:48:36 | 2014-08-11 14:53:39 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 32 м. (местного), 11 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -389 ф.205 ПС Трикотажная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64532 | 230 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 11:01 | 2014-04-15 11:01 | 2014-04-16 09:11 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:49:26 | 2014-07-28 14:41:47 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-1182 | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №230 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 01 м. (местного), 11 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 16.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 14.430000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 20.99500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-1182 ф.55 ПС Кири-кили Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-1182 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65442 | 192 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 2014-04-15 11:00 | 2014-04-15 11:00 | 2014-04-15 11:12 | 2014-04-15 14:44 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-13 12:05:03 | 2014-05-21 15:06:19 | 2014-03-20 | 2014-04-25 | 2014-05-23 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 15.04.2014 г. в 11:00 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская". В-Лин-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" отключен от КУ. 15.04.2014 г. в 14:44 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" - разрушен изолятор ШС-20 ф."В" на опоре № 540. |  | При осмотре не обнаружен дефектный изолятор ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. |  |  | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; |  |  | 1400-П/252 | Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков | Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321652[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 11 ч. 12 м. (местного), 11 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 306 0 3 категории 5 306 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 306 306 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 299 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 306 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская ВЛ №6 10 кВ ПС Иловлинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 г. в 11:00 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская". В-Лин-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" отключен от КУ. 15.04.2014 г. в 14:44 после устранения нарушения ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения изоляции, во время порыва ветра произошло разрушение изолятора, падение провода ф "В" на траверсу и замыкание на землю на опоре № 540 ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" 4.14 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" - разрушен изолятор ШС-20 ф."В" на опоре № 540. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружен дефектный изолятор ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 "Иловлинская" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-10 кВ ПС 35/10 кВ "Иловлинская" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач. РЭС Штерен Е.В. 13.06.2014 г. 321652[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64172 | 459 | 32815305 | Калмыцкие ЭС (ПО Калмыцкие ЭС) | 2014-04-15 10:03 | 2014-04-15 10:03 | 2014-04-15 10:28 | 2014-04-15 20:07 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:29:36 | 2014-12-19 15:10:09 | 2014-01-28 | 2014-04-24 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35кв Кегульта - Целинная работала в нормальном режиме. | 15.04.2014г. в 10-03 на ПС 110/35/10 Кегульта оперативно отключен МВ-35 Целинная 2 в связи с наличием "земли" в сети 35кВ. 15.04.2014г в 10-28 СШ-10кВ ПС 35/10 Калинина запитана по ВЛС-10кВ "Связь с ПС Кегульта". В 20-07 после устранения дефекта по команде ДД ЦУС влючена ВЛ-35 Целинная-2 -Кегультинская и ПС 35/10 Калинина запитана по нормальной схеме | проволочный наброс на опоре №60 |  | нет |  |  | начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 12 | главный инженер Манджиев З.В. | начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | по ПО "Калмыцкие ЭС" | АКТ №459 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Калмыцкие ЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 10 ч. 28 м. (местного), 10 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 820 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.110 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 282 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 282 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 282 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 282 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина Кегульта - Целинная 2 с отпайкой на ПС Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35кв Кегульта - Целинная работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 10-03 на ПС 110/35/10 Кегульта оперативно отключен МВ-35 Целинная 2 в связи с наличием "земли" в сети 35кВ. 15.04.2014г в 10-28 СШ-10кВ ПС 35/10 Калинина запитана по ВЛС-10кВ "Связь с ПС Кегульта". В 20-07 после устранения дефекта по команде ДД ЦУС влючена ВЛ-35 Целинная-2 -Кегультинская и ПС 35/10 Калинина запитана по нормальной схеме *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие посторонних лиц и орг. 3.4.8 328153[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: проволочный наброс на опоре №60 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 06.05.2014 г. 328153[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Призвести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: Радочинский Н.В. 30.04.2014 г. 328153[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по ПО "Калмыцкие ЭС" № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: главный инженер Манджиев З.В. Заместитель председателя: начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: начальник службы ЛЭП Радочинский Н.В. начальник службы ПС Сарангов Э.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64948 | 21 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2014-04-15 09:45 | 2014-04-15 09:45 | 2014-04-15 10:27 | 2014-04-15 10:27 | 1 | 0 |  | 2014-05-05 08:16:55 | 2014-08-08 16:47:45 |  |  | 2014-05-15 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 9:45 в ОДГ РЭС поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2. В 10:27 РПВ успешно. | [5 empty] | Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.18000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ №77 по ВЛ-10 кВ Л-3 РП3Р Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:45 в ОДГ РЭС поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. При осмотре установлено отключенное положение автомата АВ-0,4 кВ Л-2. В 10:27 РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ Л-3 РП-3Р. Ответственное лицо: Главный инженер Песчанокопского РЭС 05.06.2014 г. 323254[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №21.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Жердев Ю.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64248 | 86 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2014-04-15 09:11 |  |  | 2014-04-15 09:11 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:58:03 | 2014-05-08 21:31:51 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режимаё | 15.04.2014г. в 09:11 на ПС "Гумрак" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №12, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП, РУ МТО 15.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №12. Причин отключения ВЛ-110 кВ №12 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. | Нет |  |  |  |  | Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | [6 empty] | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 11 м. (местного), 09 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак ВЛ №12 110 кВ ПС Гумрак Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режимаё *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014г. в 09:11 на ПС "Гумрак" (принадлежит ВДПМС) произошло отключение выключателя -110кВ ВЛ №12, АПВ успешно. Работали защиты: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП, РУ МТО 15.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №12. Причин отключения ВЛ-110 кВ №12 в ходе внеочередного осмотра не выявлено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ПЭС Сущенко А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64125 | 20 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2014-04-15 08:40 | 2014-04-15 08:40 | 2014-04-15 14:32 | 2014-04-15 14:32 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 15:38:50 | 2014-12-23 10:51:10 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-оп№3 обрыв провода А-1л-04кВ | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02352 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 1л-04кВ ТП-429 12л-Эльтон-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-оп№3 обрыв провода А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65240 | 33 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2014-04-15 08:18 | 2014-04-15 08:18 | 2014-04-15 08:34 | 2014-04-15 16:34 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-08 15:34:42 | 2014-07-02 08:16:34 | 2014-03-18 | 2014-04-22 | 2014-05-18 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: 1 и 2 секции 10 кВ запитаны от Т-2 (СМВ-10 кВ включен). | В 08:18 на ПС 35/10 кВ Ленинец от действия дуговой защиты шин 10 кВ произошло отключение СМВ-10 кВ. При осмотре оборудования КРУН: в РШ Л-1 срабатывание реле дуговой защиты- РДЗ, в ячейке Л-1 характерный запах гари, дым. В 8:30 после квитирования РДЗ, отлкючения МВ-10 Л-1, Л-2, Л-3 и ШЛР-10 Л-1 на 1 СШ-10 подано напряжение. В 8:34 Л-2,3 введены в работу. В высоковольтном отсеке ячейки Л-1 обнаружены следы перекрытия опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1. | Повреждение опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1 |  |  |  |  | Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. | ;Воздушная ЛЭП;КРУ или КРУН;Нарушение электрической изоляции; |  |  | 71 | Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. | Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035733 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.77000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП КРУ или КРУН Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 882 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.134 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 325 0 3 категории 5 325 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 325 325 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 325 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Ленинец ПС 35 кВ Ленинец оборуд. ПС СМВ-10 СМВ-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по следующей схеме: 1 и 2 секции 10 кВ запитаны от Т-2 (СМВ-10 кВ включен). *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08:18 на ПС 35/10 кВ Ленинец от действия дуговой защиты шин 10 кВ произошло отключение СМВ-10 кВ. При осмотре оборудования КРУН: в РШ Л-1 срабатывание реле дуговой защиты- РДЗ, в ячейке Л-1 характерный запах гари, дым. В 8:30 после квитирования РДЗ, отлкючения МВ-10 Л-1, Л-2, Л-3 и ШЛР-10 Л-1 на 1 СШ-10 подано напряжение. В 8:34 Л-2,3 введены в работу. В высоковольтном отсеке ячейки Л-1 обнаружены следы перекрытия опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре оборудования КРУН-10кв установлено , что вследствие нарушения целостности армировки проходного изолятора фазы "В" в ячейку л-1 попала вода, что вызвало перекрытие внутри ячеки опорного изолятора фазы "В", с последующей работой ДЗШ. 4.12 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение опорного изолятора фазы "В" МВ-10 кВ Л-1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ленинец, при выявлении нарушений принять меры к их устранению Ответственное лицо: Начальник СПС ЮВЭС Колесников В.В. 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Прочие изменения материалов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 44 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Заключение РЗА.PDF 2. Карта испытания изоляции.PDF 3. Экономический ущерб.xlsx 4. Фото-1.jpg 5. Фото-2.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СПС Гурова Л.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64333 | 207 | 32165604 | Урюпинские ЭС (Алексеевский РЭС) | 2014-04-15 08:11 | 2014-04-15 08:11 | 2014-04-15 08:16 | 2014-04-15 08:16 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-21 08:37:07 | 2014-12-23 15:43:56 | 2014-03-20 | 2014-04-18 | 2014-05-01 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №12 ПС "Рябовская" Алексеевского района электрических сетей в работе. | 15 апреля 2014 года в 08:11 отключился от защиты линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" МВ-Лин-12 ПС "Рябовская". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 15 апреля 2014 года в 08:16. Отключались: Котельные - 1; ФАП - 1. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. | Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00773 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская ВЛ №12 10 кВ ПС Рябовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №12 ПС "Рябовская" Алексеевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15 апреля 2014 года в 08:11 отключился от защиты линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" МВ-Лин-12 ПС "Рябовская". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 15 апреля 2014 года в 08:16. Отключались: Котельные - 1; ФАП - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №12 ПС "Рябовская" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Рябовского участка АРЭС 21.05.2014 г. 321656[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64279 | 322 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) | 2014-04-15 07:30 | 2014-04-15 07:30 | 2014-04-15 09:55 | 2014-04-15 09:55 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:56:54 | 2014-04-22 15:09:38 | 2014-01-22 | 2014-04-21 | 2014-04-28 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. | 15.04.2014 г. в 07 часов 30 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 15.04.2014г. в 08 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Обнаружили дефект в ТП потребителя. 15.04.2014г в 09-55 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Обнаружили дефект в ТП потребителя |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 3 | Хонинов С.М. - гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Кетченеровскому РЭС | АКТ №322 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.156000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 г. в 07 часов 30 минут мастеру Сарпинского УЭС поступило сообщение от ДЭМ ПС Сарпа об отключении от МТЗ ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 15.04.2014г. в 08 часов 46 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Обнаружили дефект в ТП потребителя. 15.04.2014г в 09-55 ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обнаружили дефект в ТП потребителя 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обнаружили дефект в ТП потребителя *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 06.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 "Сарпа" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боваев С.В. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64273 | 438 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2014-04-15 07:16 | 2014-04-15 07:16 | 2014-04-15 09:06 | 2014-04-15 09:06 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-18 10:13:58 | 2014-06-30 11:32:23 | 2011-08-26 | 2014-04-18 | 2014-04-28 |  |  | ВЛ-6кВ ф.308 от ПС СМ3 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.308. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. Потребители были запитаны 15.04.2014г.в 09-06ч. Длительность технологического нарушения 110 минут. | Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. |  | Не выявлены. |  |  | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | № 314 | Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. | Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. | по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго | АКТ №438 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 07 ч. 16 м. (местного), 07 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 07 ч. 16 м. (местного), 07 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.293333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 570 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 ПС 110 кВ СМ3 ВЛ 6 кВ №308 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Неуспешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-6кВ ф.308 от ПС СМ3 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ3 действием МТЗ отключился МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.308. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. Потребители были запитаны 15.04.2014г.в 09-06ч. Длительность технологического нарушения 110 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате воздействия ветровых нагрузок, в процессе длительной эксплуатации с 1987 года, произошло разрушение колпачка изолятора и, как следствие, срыв изолятора с крюка траверсы с разрушением изолятора на опоре №153 ВЛ-6кВ ф.308 ПС СМ3. 4.21 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Изолятор типа ШФ-20Г - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.308 в СРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 29.04.2014 г. 323255[05] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 30.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 3 *** 5.15. Длина ВЛ: 11 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 12 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2005 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64533 | 159 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-15 06:27 | 2014-04-15 06:27 | 2014-04-15 12:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:51:04 | 2015-01-21 08:37:46 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №159 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 15.04.2014 г., 06 ч. 27 м. (местного), 06 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.391667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.02300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 448 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 437 0 3 категории 5 437 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 437 437 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 437 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 437 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63991 | 13 | 32165601 | Урюпинские ЭС (ПО Урюпинские ЭС) | 2014-04-15 03:01 |  |  | 2014-04-15 03:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 08:08:39 | 2014-04-22 08:18:15 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №612 в работе. | 15 апреля в 03:01 на ПС "Нехаевская" отключился СВ-110 кВ от защит линии 110 кВ ВЛ №612, работа II ст. ТЗНП ВЛ №612. АПВ успешно. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Урюпинские ЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321656[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[01] 4.20, Невыявленные причины 321656[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 110 кВ ВЛ №612 в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15 апреля в 03:01 на ПС "Нехаевская" отключился СВ-110 кВ от защит линии 110 кВ ВЛ №612, работа II ст. ТЗНП ВЛ №612. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64480 | 658 | 321654 | Михайловские ЭС | 2014-04-15 03:01 |  |  | 2014-04-15 03:01 | 1 | 0 |  | 2014-04-24 12:29:21 | 2014-08-15 14:43:34 |  |  | 2014-05-04 |  |  | Режим работы ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович") - №612 (ПС "Нехаевская") нормальный. | 15.04.2014 в 03:01 от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 - №612 на ПС "Серафимович" и ПС "Нехаевская". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. | [5 empty] | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | [6 empty] | АКТ №658 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 15.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 15.04.2014 г., 03 ч. 01 м. (местного), 03 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович ВЛ №540 110 кВ ПС Серафимович ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская ВЛ №612 110 кВ ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович") - №612 (ПС "Нехаевская") нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15.04.2014 в 03:01 от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 - №612 на ПС "Серафимович" и ПС "Нехаевская". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63990 | 4 | 32325406 | Юго-Восточные ЭС (Целинский РЭС) | 2014-04-14 22:00 | 2014-04-14 22:30 | 2014-04-14 23:33 | 2014-04-14 23:33 | 1 | 0 |  | 2014-04-15 00:14:54 | 2014-08-08 16:47:41 |  |  | 2014-04-25 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 | [5 empty] | ДОДГ Ефимов АИ | [7 empty] | АКТ №4 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Целинский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[06] 4.20, Невыявленные причины 323254[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 23 ч. 33 м. (местного), 23 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 23 ч. 33 м. (местного), 23 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053550 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.051 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 119 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №204 по ВЛ-10 кВ Л-3 Плодородненская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Инцидент *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром причина не установлена Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 2.7. Сведения о событии на опасном производственном объекте: Место аварии, повреждения ГТС (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту и т.п.): Регистрационный номер и дата его регистрации: Технические, организационные и прочие причины аварии, повреждения ГТС: Вид аварии ОПО: *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Ответственное лицо: Мастер Какавулис А.Г. 15.05.2014 г. 323254[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт № 4.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДОДГ Ефимов АИ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64535 | 231 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 20:54 | 2014-04-14 20:54 | 2014-04-15 12:01 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:52:00 | 2015-01-21 08:37:23 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №231 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 54 м. (местного), 20 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 15.04.2014 г., 12 ч. 01 м. (местного), 12 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.779167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.49800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 421 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 406 0 3 категории 5 406 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 406 406 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 406 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 406 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64244 | 926 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2014-04-14 20:27 | 2014-04-14 20:27 | 2014-04-14 22:09 | 2014-04-14 22:09 | 1 | 0 |  | 2014-04-17 11:46:07 | 2015-01-19 10:38:43 |  |  | 2014-04-27 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. |  | Нет. |  |  | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | [6 empty] | АКТ №926 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 27 м. (местного), 20 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №79 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №79 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 05.05.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64013 | 260 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) | 2014-04-14 20:11 | 2014-04-14 20:11 | 2014-04-14 21:00 | 2014-04-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 09:09:26 | 2014-07-29 09:23:08 | 2013-01-25 | 2014-04-18 | 2014-04-25 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014г. в 20час. 11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" под действием МТЗ. 14.04.2014г. в 20час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 21час. 00мин. после обхода-осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Повреждений оборудования нет. |  | Нет. |  |  | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; |  |  | 15-П | Главный инженер Ангрыков А.Б. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | по Лаганскому РЭС | АКТ №260 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.062000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 950 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.062 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1138 0 3 категории 5 1156 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1138 1156 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1137 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1138 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10 "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014г. в 20час. 11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" под действием МТЗ. 14.04.2014г. в 20час. 30мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 14.04.2014г. в 21час. 00мин. после обхода-осмотра по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 16.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 30.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Лаганского УЭС Меклеев И.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76901 | 249 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2014-04-14 19:54 | 2014-04-14 19:54 | 2014-04-14 20:40 | 2014-04-14 20:40 | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 14:22:42 | 2014-12-11 13:42:26 | 2014-03-20 | 2014-04-24 | 2014-12-15 | 8 | 4 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №23 в работе от Iс. 10кВ ПС "Суровикино-220". | 14.04.2014 в 19:54 от действия МТЗ на ПС "Суровикино-220" отключился ВЛ-10кВ №23 ПС "Суровикино-220". В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" находящейся на балансе Суровикинского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-10кВ КТП-85 ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" введена в работу 14.04.2014 в 20:40. Были обесточены социально-значимые объекты: Скважины - 1; ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 46 минут. | Нет. |  | Нет. |  |  | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов;Воздействие посторонних лиц и орг.; |  |  | 1400-П/252 | Главный инженер Суровикинского РЭС Шевцов Б.А. 24.04.2014 |  | по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 19 ч. 54 м. (местного), 19 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт обесточение социально-значимых объектов Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 35 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1166 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 534 0 3 категории 5 537 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 534 537 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 523 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 11 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 534 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 ВЛ №23 10 кВ ПС Суровикино-220 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №23 в работе от Iс. 10кВ ПС "Суровикино-220". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 в 19:54 от действия МТЗ на ПС "Суровикино-220" отключился ВЛ-10кВ №23 ПС "Суровикино-220". В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" находящейся на балансе Суровикинского РЭС повреждений не обнаружено. После отключения ЛР-10кВ КТП-85 ВЛ-10кВ №23 "Суровикино-220" введена в работу 14.04.2014 в 20:40. Были обесточены социально-значимые объекты: Скважины - 1; ФАП - 2; Школы - 2 Время ликвидации технологического нарушения составило 46 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате оперативных переключений повреждение было выявлено на потребительском оборудовании КТП-85. 3.4.8 321655[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Суровикинского РЭС Шевцов Б.А. 24.04.2014 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Суровикинского РЭС Кузьменко И.Ю. 24.04.2014 Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 14 04 2014г Объяснительная №23 Суровикино-220.pdf 2. Лист осмотра.pdf 3. Паспорт ВЛ-23.pdf 4. Расчет экономического ущерба.doc Материалы расследования аварии оформлены на 8 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Ю. 24.04.2014 Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64154 | 501 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2014-04-14 18:10 | 2014-04-14 18:10 | 2014-04-14 19:20 | 2014-04-14 19:20 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 09:31:58 | 2014-12-23 16:05:44 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 | [5 empty] | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №501 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 357 2Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64536 | 233 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) | 2014-04-14 17:17 | 2014-04-14 17:17 | 2014-04-14 18:55 |  | 1 | 0 |  | 2014-04-25 10:54:01 | 2015-01-21 08:37:06 |  |  | 2014-05-05 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре | [5 empty] | Антонов Р.Г. | [7 empty] | АКТ №233 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.653333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.94500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 260 0 3 категории 5 260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 260 260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-12 ф.603 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64162 | 206 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 16:45 | 2014-04-14 16:50 | 2014-04-14 16:50 | 1 | 0 |  | 2014-04-16 10:22:07 | 2014-12-23 14:49:03 |  |  | 2014-04-26 |  |  | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. |  | Нет. |  |  | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | [6 empty] | АКТ №206 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64178 | 318 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:06 | 2014-04-14 16:59 | 2014-04-14 16:59 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-16 11:54:13 | 2014-04-21 11:40:34 | 2014-01-28 | 2014-04-17 | 2014-04-26 |  |  | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 10 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 16 минут по команде ДД ОДС бригада Малодербетовского УЭС выехала в обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". В ходе обхода-осмотра обнаружено: пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "Бригада-2". 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения КТП 132/25 "Бригада-2" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " |  | Нет. |  |  | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); |  |  | 1 | Бакаев М.М. -гл.инженер | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | По Малодербетовскому РЭС | АКТ №318 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 14.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 14.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты ВЛ 10 кВ 13 КРС ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 14.04.2014 г. в 16 часов 06 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №13 "КРС" под действием МТЗ. 14.04.2014 г. в 16 часов 10 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. 14.04.2014 г. в 16 часов 16 минут по команде ДД ОДС бригада Малодербетовского УЭС выехала в обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". В ходе обхода-осмотра обнаружено: пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 "Бригада-2". 14.04.2014 г. в 16 часов 59 минут после отключения КТП 132/25 "Бригада-2" по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции с междуфазное замыканием силового трансформатора ТМ-25/10 КТП 132/25 " *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №13 "КРС" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: 25000 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Обмоточный провод *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с интенсивным земледелием *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 35 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 35 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах