63909 | 136 | 2014-04-11 10:03 | 2014-04-11 13:06 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00665 |  | 0.033 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 13:03 | 2014-04-11 13:06 | 15 | 3 | 556 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 10 часов 03 минуты на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 556 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10 часов 03 минуты на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Куберле-2 Сальская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 25.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 136.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63778 | 786 | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 14:05 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004083 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 14:05 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 10-00 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №1. | Повреждений нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №786 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 118 0 3 категории 5 123 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 118 123 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 118 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 118 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1603 ВЛ 10 кВ № 5 ст. Калининская ПС 35 кВ Антоновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 10-00 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1603 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Антоновская". По результатм осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64231 | 914 | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 11:15 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 10:00 | 2014-04-11 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. | Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №914 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Волченская ПТФ ВЛ 10 кВ №5 ТП №140 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Волченская ПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 30.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63879 | 6 | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 11:08 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.001217 |  | 0.002 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 11:08 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьскаяосуществлялось по схеме нормального режима. | Схлест проводов фаз "А" и "В" ввода в дом. |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001217 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 75 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 75 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 75 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская ВЛ-0,4 Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-324 ф.5 пс Октябрьскаяосуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Схлест проводов фаз "А" и "В" ввода в дом. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65060 | 346 | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 13:20 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4300 | Нарушение механического соединения | 1.538 |  | 8.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:55 | 2014-04-11 13:20 | 21 | 4 | 2000 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Мостовой от ПС Ш-14 | В9:55 на ПС Ш-18 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С= 0кВ, ф.А=ф.В=10,5 кВ . При отключении МВ-10кВ Мостовой КИ - в норме . | При осмотре ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 обнаружен обрыв вязки провода марки АС-70 на опоре №30 | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Нарушение механического соединения; | АКТ №346 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.3, Нарушение механического соединения 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.538000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 665 0 3 категории 5 665 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 665 665 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 665 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 665 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ Мостовой Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Мостовой от ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В9:55 на ПС Ш-18 прошел сигнал "земля" в сети 10кВ : ф.С= 0кВ, ф.А=ф.В=10,5 кВ . При отключении МВ-10кВ Мостовой КИ - в норме . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 обнаружен обрыв вязки провода марки АС-70 на опоре №30 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки на ВЛ-10кВ Мостовой Ш-18 в пролётах опор № 25-35 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко 16.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1960 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Пляска проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 14 год от начала эксплуатации: 53 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 53 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2000 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63759 | 765 | 2014-04-11 09:51 | 2014-04-11 15:51 | 32325603 | Восточные ЭС (Ремонтненский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.18 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:51 | 2014-04-11 15:51 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ. | 11.04.2014г. в 09 часов 51 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ., РПВ не успешно. | Повреждён изолятор ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Диспетчер Ремонтненского РЭС Щежин С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №765 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ремонтненский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 51 м. (местного), 15 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун ПС 35 кВ Валуевская ВЛ 10 кВ №16 с.Гашун Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 09 часов 51 минута от МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ №16 ПС Валуевская 35/10 кВ., РПВ не успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изолятора. 3.4.7 323256[03] Из-за старения изоляции произошло разрушение изолятора на опоре №33 фаза "В", в результате чего, произошёл схлест проводов фазы "А" и "В". 4.12 323256[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждён изолятор ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр в пролётах опор №№30-40 ВЛ 10кВ №16 ПС Валуевская 35/10. Ответственное лицо: гл.инж.Рем.РЭС Санин А.И. 31.05.2014 г. 323256[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 29 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.1985 г. *** 5.24. Время восстановления: 6 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Ремонтненского РЭС Санин С.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Ремонтненского РЭС Давыдкина Т.А. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчёт Акт 765.xls 2. Акт 765.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер Ремонтненского РЭС Щежин С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
65032 | 345 | 2014-04-11 09:49 | 2014-04-11 12:48 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.315 |  | 4.51 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:49 | 2014-04-11 10:52 | 20 | 2 | 1437 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 | В9:49 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС , с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 | При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №345 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.315000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.51000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1437 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 642 0 3 категории 5 642 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 642 642 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 642 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 642 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ 10 кВ КРС Ш34 КЛ 10 кВ КРС Ш34 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ КРС от ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В9:49 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ КРС , с неуспешным РПВ. При осмотре обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре ВЛ-10кВ КРС обнаружен обрыв провода марки А-50 в пролете опор № 101-102 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ КРС ПС Ш-34 в пролетах опор №95-105 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64170 | 458 | 2014-04-11 09:48 | 2014-04-11 13:00 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.32 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 09:48 | 2014-04-11 13:00 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 09:48 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №23. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 48 м. (местного), 09 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328153[04] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 00 м. (местного), 13 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.320000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Бригада 4 ВЛ-10кВ Бригада 4 от ПС 35/10кВ Воробьевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 09:48 в сети ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. В 13:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328153[04] Отключение ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №23. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 14.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Бригада 4" от ПС 35/10 кВ "Воробьевская". Ответственное лицо: Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Воробьевского УЭС Михайличенко А.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63928 | 109 | 2014-04-11 09:37 | 2014-04-11 15:35 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 09:37 | 2014-04-11 15:35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | выправка опор №18,19,20 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: выправка опор №18,19,20 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63891 | 307 | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 15:05 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.3 | 0 | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 15:05 | 13 | 1 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 09 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 11.04.2014г. в 10 часов 20 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Повреждена деревянная опора №38. 11.04.2014 в 15 часов 05 минут после отключения отп. №2 по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. | Повреждена деревянная опора №38. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа ВЛ 10 кВ 5 Феpма №2 ПС Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 09 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 11.04.2014г. в 10 часов 20 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Повреждена деревянная опора №38. 11.04.2014 в 15 часов 05 минут после отключения отп. №2 по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждена деревянная опора №38 вследствии погодных изменений. 3.4.13 328150[03] Повреждена деревянная опора №38. 4.16 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена деревянная опора №38. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ № 5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 56 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Атмосферные перенапряжения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Боваев С.В. мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64230 | 913 | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 10:48 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 09:35 | 2014-04-11 10:48 |  |  |  |  | 0.001 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №913 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 35 м. (местного), 09 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1. ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №3 КТП №40 ВЛ 0,4 кВ №1. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская. При осмотре ВЛ повреждение не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП №40 №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кустоватовская Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 17.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63770 | 776 | 2014-04-11 09:28 | 2014-04-14 16:32 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.43267 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 09:28 | 2014-04-11 13:08 | 6 | 1 | 434 | 2 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 9 часов 28 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская". РПВ неуспешно. ВЛ включена до Рл-1094. 14.04.2014 года в 16 часов 32 минуты ВЛ включена полностью. | Повреждение изолятор ШФ-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №776 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 08 м. (местного), 13 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 14.04.2014 г., 16 ч. 32 м. (местного), 16 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.432667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 434 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.118 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская ПС 35 кВ Антоновская ВЛ 10 кВ №1 ст.Терновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 9 часов 28 минут от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Антоновская". РПВ неуспешно. ВЛ включена до Рл-1094. 14.04.2014 года в 16 часов 32 минуты ВЛ включена полностью. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвовременная замена изолятора. 3.4.7 323256[07] Разрушение изолятора фаза "В" на опоре №241 за Рл-1094 из-за старения изоляции. Год ввода в эксплуатацию 1976. 4.12 323256[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятор ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ - 10кВ № 1 "ст.Терновская" ПС 35/10кВ "Антоновская" в пролёте опор № 235 - 244. Ответственное лицо: Мастер НЦУЭС Абрамчук В.Ф. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Цимлянского РЭС Редичкин И.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Цимлянского РЭС Бойко Н.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист и расчет на 14 04 2014.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65026 | 344 | 2014-04-11 09:22 | 2014-04-11 09:52 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.04 |  | 6.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:22 | 2014-04-11 09:52 | 11 | 3 | 1025 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Кирова от ПС Ш-18 | В 9:22 на ПС Ш-18 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Кирова. РПВ успешно | При осмотре повреждений не выявлено | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №344 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 22 м. (местного), 09 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1025 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 396 0 3 категории 5 396 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 396 396 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 396 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 396 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова ПС 35 кВ Ш18 ВЛ 10 кВ к-з Кирова Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Кирова от ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 9:22 на ПС Ш-18 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Кирова. РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре повреждений не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС Ш-18 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донцкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64073 | 221 | 2014-04-11 09:15 | 2014-04-11 13:18 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.0405 | 0 | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 09:15 | 2014-04-11 13:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" работала в нормальном режиме | 11.04.2014г в 09 часов 15 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 11.04.2014г в 09 часов 20 минут по команде ДД ОДС "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" выведена в ремонт. 11.04.2014г в 13 часов 18 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" было выявлено провис проводов в пролете опор №№51-52. | Нет нарушений. | нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №221 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328151[03] 4.21, Неклассифицированные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Живточки ВЛ-10 Живточки от ПС 35/10 Эсто-Алтай Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 09 часов 15 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ "Жив.точки". 11.04.2014г в 09 часов 20 минут по команде ДД ОДС "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" выведена в ремонт. 11.04.2014г в 13 часов 18 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" было выявлено провис проводов в пролете опор №№51-52. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 30.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Эсто-Алтай" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 09.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 12 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Прочие повреждения отказа *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 33 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 33 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2002 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № №11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта нач. СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64494 | 303 | 2014-04-11 08:45 | 2014-04-11 14:45 | 32165102 | Волгоградские ЭС (Пархоменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.324 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:45 | 2014-04-11 14:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832. | Причина не установлена. В ТП-832 отключился АВ-0,4кВ №1. | Нет. | Нет. | Старший диспетчер ПРЭС Фоменко А.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пархоменский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[02] 4.20, Невыявленные причины 321651[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.324000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.054 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 832от ВЛ-10 кВ №9 ПС Новая Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП-832 ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая оборуд. ПС ТП-832 ТП-832 по ВЛ-10 кВ 9 Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-832. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Причина не установлена. В ТП-832 отключился АВ-0,4кВ №1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ПРЭС Фоменко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64428 | 476 | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 08:47 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 08:43 | 2014-04-11 08:47 | 12 | 1 | 645 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 08:43 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" под действием МТЗ. В 08:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №476 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 645 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 296 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 296 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Элистинский ВЛ-10кВ Элистинский от ПС 35/10кВ Зверосовхоз Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 08:43 дежурным эл.монтером ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" под действием МТЗ. В 08:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 12.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Элистинский" от ПС 35/10 кВ "Зверосовхоз". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64905 | 860 | 2014-04-11 08:42 | 2014-04-11 09:57 | 32325303 | Северные ЭС (Миллеровский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.25 |  | 1.4 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:42 | 2014-04-11 09:57 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормаотной схеме. | При осмотре обнаружен обрыв провода в пролёте оп. №1/8-2/8. | Обрыв провода в пролёте опор №1/8-2/8. | Неблагоприятные погодные условия. | Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №860 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Миллеровский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 42 м. (местного), 08 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 42 м. (местного), 08 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.250000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 52 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Миллеровская ВЛ-0,4кВ№1 КТП№569 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 МиллеровскаяВЛ-0,4кВ№1 КТП№726 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Маяк Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормаотной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре обнаружен обрыв провода в пролёте оп. №1/8-2/8. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неблагоприятные погодные условия. 3.4.10 323253[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролёте опор №1/8-2/8. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неблагоприятные погодные условия. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №569 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Миллеровская. По результатам осмотра наметить мероприятия, повышающие надёжность ВЛ. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Михнов А.В. 05.05.2014 г. 323253[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ Молчанов П.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64316 | 766 | 2014-04-11 08:41 | 2014-04-11 11:48 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.187 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 08:41 | 2014-04-11 11:48 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. | ДЭМ ПС Савельевская вручную отключена ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская . | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №766 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 41 м. (местного), 08 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 48 м. (местного), 11 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.187000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 109 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 60 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 60 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 60 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 60 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин ПС 35 кВ Савельевская ВЛ 10 кВ №7 х. Лисичкин Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ДЭМ ПС Савельевская вручную отключена ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[05] Разрушение изолятора фаза "А" опора № 83 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1978. 4.14 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Савельевская в пролетах опор № 80-85. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 766.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 766.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64146 | 120 | 2014-04-11 08:40 | 2014-04-11 10:25 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:40 | 2014-04-11 10:25 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64108 | 136 | 2014-04-11 08:33 | 2014-04-11 14:24 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1 |  | 1.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:33 | 2014-04-11 14:24 | 4 | 1 | 522 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". | 11 апреля 2014 года в 08 часов 33 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Нижне-Поповская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №1. При осмотре ВЛ на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 обнаружен повреждённым штыревой изолятор 10 кВ фазы " С". В 14 часов 24 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 351 минуту. | Механическое разрушение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376. Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Нарушение электрической изоляции; | АКТ №136 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 33 м. (местного), 08 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 522 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 08 часов 33 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Нижне-Поповская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №1. При осмотре ВЛ на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 обнаружен повреждённым штыревой изолятор 10 кВ фазы " С". В 14 часов 24 минуты ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 351 минуту. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" с 1972 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение штыревого изолятора 10 кВ фазы "С" на выносном разъединителе 10 кВ КТП №376. Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 14.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей 10 кВ КТП на ВЛ-10 кВ №1 ПС "Нижне-Поповская". Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 30.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Белокалитвинского РЭС Оверченко Н.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 136 Б-К.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63758 | 489 | 2014-04-11 08:31 | 2014-04-11 10:03 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001533 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:31 | 2014-04-11 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4 №1 автомат включен. отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевистская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4 №1 автомат включен. отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №340 по ВЛ-10 кВ Л-7 Большевитская Ответственное лицо: Жердев Р.В. 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №489 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63768 | 767 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 10:00 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0915 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 10:00 | 1 | 1 | 79 | 1 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. | Отключился АВ-0,4кВ №3 ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №767 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 79 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.061 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 90 0 3 категории 5 90 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 90 90 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 90 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 90 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 3399 ВЛ 10 кВ № 22 ПС 110 кВ Жуковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4кВ №3 ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-3399 ВЛ-10кВ №22 ПС Жуковская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: мастер Жук.УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63779 | 785 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 11:45 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.065 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 11:45 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" находилась в работе. | 11.04.2014 года в 8 часов 30 минут отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №3. | Повреждений нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №785 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.065000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 118 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 111 0 3 категории 5 111 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 111 111 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 111 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 111 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1369 ВЛ 10 кВ № 2 к-з Ленина ПС 35 ЖБИ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 30 минут отключился АВ-0,4 кВ ВЛ №3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1369 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Шевелев И.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65011 | 343 | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 09:23 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.1325 |  | 4.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:30 | 2014-04-11 09:23 | 12 | 3 | 1077 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш34 | В 8:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ | При осмотре повреждений не выявлено | Нарушений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 09 ч. 23 м. (местного), 09 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.132500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1077 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 531 0 3 категории 5 531 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 531 531 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 531 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 531 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 КЛ 10 кВ Придонский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Придонский от ПС Ш34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 8:30 на ПС Ш-34 действием защиты МФО отключилась ВЛ-10кВ Придонский с неуспешным РПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При осмотре повреждений не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Придонский Ш-34 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 14.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63756 | 488 | 2014-04-11 08:27 | 2014-04-11 10:35 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.010667 |  | 0.58 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:27 | 2014-04-11 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4 №1 ПН-0,4 фазы "С" заменен. перегорание ПН-0,4 фазы "С" |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №488 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 27 м. (местного), 08 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4 №1 ПН-0,4 фазы "С" заменен. перегорание ПН-0,4 фазы "С" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №166 по ВЛ-10 кВ Л-9 Куберле-2 Ответственное лицо: Пруглов Д.С. 11.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №488 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64107 | 135 | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 12:45 | 32325202 | Северо-Восточные ЭС (Тарасовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.35 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 12:45 | 6 | 2 | 440 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". | 11 апреля 2014 года в 08 часов 26 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №61 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А", межфазный схлёст проводов. В 12 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 259 минут. | Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Тип изолятора - ШФ-10. | Нет. | Инженер 1 категори СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тарасовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 230 0 3 категории 5 230 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 230 230 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 230 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 230 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 08 часов 26 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ на опоре №61 обнаружен повреждённым изолятор фазы "А", межфазный схлёст проводов. В 12 часов 45 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 259 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" с 1988 года. 3.4.7 323252[02] Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Тип изолятора - ШФ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 14.05.2014 г. 323252[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС "Тарасовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. 30.04.2014 г. 323252[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 57 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тарасовского РЭС Кустов А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тарасовского РЭС Галушкин А.С. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 135 ТАР.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категори СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64180 | 465 | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 10:01 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.025833 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 08:26 | 2014-04-11 10:01 | 15 | 0 | 45 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г. в 08 часов 26 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Калинина" при обходе ПС было обнаружено отклбченная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 11.04.2014г.в 09 часов 05 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 10 часов 01 минуту после обхода и при отсутствии дефектов,ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" введена в работу. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №465 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 26 м. (местного), 08 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точк от ПС 35/10кВ Калинина работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г. в 08 часов 26 минут дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Калинина" при обходе ПС было обнаружено отклбченная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 11.04.2014г.в 09 часов 05 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" выведена в ремонт. 11.04.2014г. в 10 часов 01 минуту после обхода и при отсутствии дефектов,ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 21.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Жив.точки" от ПС 35/10кВ "Калинина". Ответственное лицо: мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64191 | 82 | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 11:11 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.15675 |  | 1.218 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:20 | 2014-04-11 11:11 | 15 | 1 | 294 | 3 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №8 в работе от Iс. 10кВ ПС "Тормосино". | 11.04.2014 в 08:20 от действия МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №8 на ПС "Тормосино". РПВ не успешно. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" до КРН-18 повреждений не обнаружено. 11.04.2014 в 11-11 ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу частично до КРН-18. При осмотре участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" за КРН-18 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №14-215 и схлест проводов. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу 11.04.2014 в 17:49. Было обесточено 7 социально-значимых объекта: скважины-5, ФАП-1, школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 569 минут. | Обрыв вязки провода на опоре №14-215 по ВЛ-10кВ №8 "Тормосино". | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.3, Нарушение механического соединения 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 11 ч. 11 м. (местного), 11 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 11 ч. 11 м. (местного), 11 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.156750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.21800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 294 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 147 0 3 категории 5 147 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 147 147 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 147 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 147 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино ВЛ №8 10 кВ ПС Тормосино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №8 в работе от Iс. 10кВ ПС "Тормосино". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 в 08:20 от действия МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №8 на ПС "Тормосино". РПВ не успешно. По результатам осмотра участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" до КРН-18 повреждений не обнаружено. 11.04.2014 в 11-11 ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу частично до КРН-18. При осмотре участка ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" за КРН-18 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №14-215 и схлест проводов. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" введена в работу 11.04.2014 в 17:49. Было обесточено 7 социально-значимых объекта: скважины-5, ФАП-1, школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 569 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов. 3.4.10 321655[03] Работа МТЗ по ВЛ-10кВ №8 ПС "Тормосино" вызвана межфазным коротким замыканием вследствие схлеста проводов произошедшего из-за обрыва вязки провода к штыревому изолятору на опоре №14-215. 4.3 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №14-215 по ВЛ-10кВ №8 "Тормосино". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №8 "Тормосино" оп.№14-210 - оп.№14-217. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 28.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 28.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 25 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 8 Тормосино.tif 2. Объяснительная 8 Тормосино.PDF 3. Паспорт 8 Тормосино.pdf 4. Лист осмотра 8-Тормосино.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63693 | 186 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 2.409 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 22 | 1 | 3264 | 3 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 26 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3264 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.104 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 297 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №186 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63694 | 187 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 4.681 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 12 | 3 | 1962 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1004 . Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.68100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1962 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.440 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская Л-10кВ №1004 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1004 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1004 . Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №187 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63695 | 188 | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.061 |  | 5.044 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 08:16 | 2014-04-11 08:20 | 6 | 1 | 859 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 16 м. (местного), 08 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.04400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 859 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.091 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 75 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 75 86 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 70 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 75 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1011 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года в 8 часов 16 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1011. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1011 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 11.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-11 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-11 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-11 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-11 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-11 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-11 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №188 от 11.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64664 | 764 | 2014-04-11 08:14 | 2014-04-11 08:14 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. | 11.04.14 от МТЗ отключалась ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. АПВ успешно. | Не выявлено. | Нет. | ДДОДГ Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №764 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 14 м. (местного), 08 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 14 м. (местного), 08 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ КВЛ 10 кВ №24 х.Ведерников ПС КГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.14 от МТЗ отключалась ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 24 ПС 110 кВ КГУ, по результатам осмотра раработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64471 | 202 | 2014-04-11 08:05 | 2014-04-11 10:25 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.60667 |  | 0.918 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-11 08:05 | 2014-04-11 10:25 | 12 | 1 | 1200 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Трудфронт отключили от КУ В-10кВ ф.14, "земля" Ф. А. Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Трудфронт явилось повреждение на потребительской КТП-438. (Обрыв спуска Ф"А" от ВР-10кВ к КТП.) | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.91800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 475 0 3 категории 5 475 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 475 475 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 473 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 475 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Трудфронт отключили от КУ В-10кВ ф.14, "земля" Ф. А. Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Трудфронт явилось повреждение на потребительской КТП-438. (Обрыв спуска Ф"А" от ВР-10кВ к КТП.) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63873 | 306 | 2014-04-11 08:02 | 2014-04-11 10:07 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.091667 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:02 | 2014-04-11 10:07 | 12 | 1 | 910 | 1 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 08 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Кегульта» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 11.03.2014г. в 08 часов 19 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Кегультинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Обнаружили повреждение в ТП потребителя. 11.03.2014 в 10 часов 07 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждение в ТП потребителя. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 02 м. (местного), 08 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.091667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 910 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.044 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 288 0 3 категории 5 288 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 288 288 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 288 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 288 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта ВЛ 10 кВ 5 Кегульта ПС 110 Кегульта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 5 "Кегульта" ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 08 часов 02 минуты дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Кегульта» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 11.03.2014г. в 08 часов 19 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Кегультинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Обнаружили повреждение в ТП потребителя. 11.03.2014 в 10 часов 07 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в ТП потребителя. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в ТП потребителя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта". Ответственное лицо: Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Кегульта" от ПС 110/35/10 кВ "Кегульта" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Кегультинского УЭС Кардашов А.С. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кардашов А.С. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63754 | 762 | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 13:06 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 2.55 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 13:06 | 15 | 1 | 546 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет находилась в работе. | 11.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ № 2 ПС Рассвет. РВ неуспешно. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №762 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 06 м. (местного), 13 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 537 0 3 категории 5 537 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 537 537 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 537 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 537 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 10 кВ №2 х.Зеленолугский Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 года от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ № 2 ПС Рассвет. РВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[06] Разрушение изолятора на опоре №5/4 на фазе "В"из-за старения изоляции, схлест проводов. . 4.14 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет в пролетах опор №147-5/5. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Эксплуатация ВЛ в неуд.тех.состоян. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 9.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Мартыновского РЭС Сражаев А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Мартыновского РЭС Сердюков А.В. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. расчет 762.pdf 2. Рассвет №2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64169 | 457 | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 14:09 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.06 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 14:09 | 15 | 0 | 48 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014г в 08 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская. 11.04.2014 г. в 09 часов 15 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: не исправность на КТП №15А/63кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 14 часов 09 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждений на абоненском ТП | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 ВЛ-10кВ Ферма 2 от ПС 35/10кВ Возхнесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014г в 08 часов 00 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская. 11.04.2014 г. в 09 часов 15 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Вознесеновского УЭС выехала на осмотр, обнаружено: не исправность на КТП №15А/63кВА, "земля" в сети 10кВ. 11.04.2014 в 14 часов 09 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений на абоненском ТП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 19.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма-2" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63897 | 135 | 2014-04-11 07:52 | 2014-04-11 08:10 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.138 |  | 0.684 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 07:52 | 2014-04-11 08:10 | 29 | 1 | 400 | 3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 07 часов 52 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ КВЛ-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 18 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.138000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 07 часов 52 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-6 кВ КВЛ-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 18 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 28.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 135.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64255 | 434 | 2014-04-11 07:41 | 2014-04-11 17:25 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.76 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 07:41 | 2014-04-11 17:25 | 25 | 2 | 4295 | 6 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1206 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1204 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1103 от ПС АС11 работала в нормальном режиме. | На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1206. АПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1204. АПВ-успешно (два отключения); на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005. АПВ, РПВ - неуспешно; На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1103. АПВ-нет, РПВ-успешно (два отключения). | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №434 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 4295 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.386 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 810 0 3 категории 5 810 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 810 810 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 810 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 810 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1204 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1206 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС12 ВЛ 10 кВ №1212 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС10 ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 ПС 110 кВ АС11 ВЛ 10 кВ №1103 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.1212 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1206 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1204 от ПС АС12 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1005 от ПС АС10 работала в нормальном режиме; ВЛ-10кВ ф.1103 от ПС АС11 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1212. АПВ-нет, РПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1206. АПВ-успешно; на ПС АС12 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1204. АПВ-успешно (два отключения); на ПС АС10 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1005. АПВ, РПВ - неуспешно; На ПС АС11 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.1103. АПВ-нет, РПВ-успешно (два отключения). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение атмосферного фронта с порывами ветра свыше 18 м/с. 3.4.10 323255[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1212, 1206, 1204, 1005, 1103 в АРЭС после воздействия стихийных явлений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 05.05.2014 г. 323255[02] 2 2. По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 06.05.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65217 | 381 | 2014-04-11 06:50 | 2014-04-11 06:57 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.093 |  | 0.17 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 06:50 | 2014-04-11 06:57 | 36 | 5 | 2700 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не выявлено. МТЗ | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | Не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 06 ч. 50 м. (местного), 06 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 57 м. (местного), 06 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.093000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64168 | 456 | 2014-04-11 06:18 | 2014-04-11 06:25 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000117 | 0 | 0.005 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 06:18 | 2014-04-11 06:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 06-18 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 06-25 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ " от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №456 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 25 м. (местного), 06 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000117 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ АБЗ ВЛ-10 кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 06-18 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 06-25 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ " от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64365 | 296 | 2014-04-11 05:26 | 2014-04-11 05:29 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41100 | Электродуговое повреждение | 0.00085 |  | 18 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 05:26 | 2014-04-11 05:29 | 2 | 1 | 1500 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271. | В РП-1260 В-6кВ Ф.№7 отключился МТЗ из-за поврежденя на КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 (ВЭС). | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. | Своевременно, при испытании 18.03.2014 не была выявлена дефектная муфта. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 05 ч. 26 м. (местного), 05 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 05 ч. 26 м. (местного), 05 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 05 ч. 29 м. (местного), 05 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 05 ч. 29 м. (местного), 05 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 18.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 390 0 3 категории 5 390 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 390 390 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 390 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 390 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №7 6 кВ РП 1260 КЛ №7 6 кВ РП 1260 КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 В-6кВ Ф.№7 отключился МТЗ из-за поврежденя на КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 (ВЭС). *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На КЛ-6кВ ТП1223 - ТП2271 электродуговое повреждение соединительной муфты СС-100. 4.11 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 с междуфазным замыканием. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при испытании 18.03.2014 не была выявлена дефектная муфта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести восстановление КЛ-6кВ "ТП1223 - ТП2271", применив термоусаживаемую концевую муфту марки КВТп. Ответственное лицо: Зарубин А.А. 21.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Соединительная муфта *** 5.2. Марка: СС, ССсл, ССО *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1998 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 1 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 16 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 16 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 155 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64104 | 134 | 2014-04-11 04:42 | 2014-04-11 13:33 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.29 |  | 4.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 04:42 | 2014-04-11 13:33 | 9 | 1 | 546 | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". | 11 апреля 2014 года в 04 часа 42 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено: повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132; обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41); повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138. В 13 часов 33 минуты после устранения повреждений ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 813 минут. | Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры в месте сварного соединения металлического крюка с изолятором фазы "С" с основанием траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Марка провода - АС-35. Механическое разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип изоляторов - ИПУ-10/630. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №134 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 04 ч. 42 м. (местного), 04 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 04 ч. 42 м. (местного), 04 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 13 ч. 33 м. (местного), 13 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 13 ч. 33 м. (местного), 13 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.290000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 217 0 3 категории 5 220 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 217 220 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 217 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 217 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 04 часа 42 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено: повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132; обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41); повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138. В 13 часов 33 минуты после устранения повреждений ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 813 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация КТП №138 и ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" с 1972 года. 3.4.7 323252[07] Повреждение металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине коррозии металла траверсы, в результате чего произошёл ее излом по сварному шву в месте сварного соединения. Обрыв провода фазы "С" на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41 произошел по причине динамического рывка в результате излома металлической траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Повреждение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская" произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом по сварному шву металлической траверсы железобетонной опоры в месте сварного соединения металлического крюка с изолятором фазы "С" с основанием траверсы на опоре №40 отпайки Л-132 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип опоры - промежуточная, железобетонная. Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор №№39-40, 40-41 отпайки Л-132 (на опоре №40 отпайки Л-132 в сторону опоры №39 и опоры №41) ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Марка провода - АС-35. Механическое разрушение проходных изоляторов 10 кВ фаз "А", "В", "С" в КТП №138 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Тип изоляторов - ИПУ-10/630. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 26.05.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская". Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 12.05.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Отрыв металлических элементов *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 8 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 134 МИЛ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64095 | 133 | 2014-04-11 04:30 | 2014-04-11 14:54 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.68 |  | 4.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 04:30 | 2014-04-11 07:05 | 7 | 1 | 20 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Нижне-Поповская". | 11 апреля 2014 года в 04 часа 30 минут на ПС "Нижне-Поповская" появился неполнофазный режим в сети 10 кВ в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС обнаружены следы перекрытия электрической дугой на ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ. В 07 часов 05 минут потребители запитаны по резерву 10 кВ. В 14 часов 54 минуты ПС "Нижне-Поповская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 155 минут. | Повреждение со следами перекрытия электрической дугой ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская". Тип трансформатора тока - ТПЛ-10. | Нет. | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Измерительный тр-р тока;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 07 ч. 05 м. (местного), 07 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.680000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Измерительный тр-р тока Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.263 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижне-Поповская ВЛ-10 кВ №4 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Нижне-Поповская ПС 35 кВ Нижне-Поповская оборуд. ПС ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ТТ-10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Нижне-Поповская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11 апреля 2014 года в 04 часа 30 минут на ПС "Нижне-Поповская" появился неполнофазный режим в сети 10 кВ в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС обнаружены следы перекрытия электрической дугой на ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ. В 07 часов 05 минут потребители запитаны по резерву 10 кВ. В 14 часов 54 минуты ПС "Нижне-Поповская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" с 1978 года. 3.4.7 323252[04] Повреждение ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская" произошло по причине старения изоляции трансформатора тока. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение со следами перекрытия электрической дугой ТТ-10 кВ фазы "С" в ячейке ВЛ-10 кВ №4 КРУН-10 кВ ПС "Нижне-Поповская". Тип трансформатора тока - ТПЛ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС "Нижне-Поповская". Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: КРУ или КРУН *** 5.2. Марка: KPH-10 *** 5.3. Параметры: 12.5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 133 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64354 | 295 | 2014-04-11 03:15 | 2014-04-11 03:17 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0023 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-11 03:15 | 2014-04-11 03:17 | 5 | 1 | 220 | 2 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. | На ПС Радиорелейная В-10кВ ВЛ №7 10 кВ отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 03 ч. 15 м. (местного), 03 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 03 ч. 15 м. (местного), 03 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 03 ч. 17 м. (местного), 03 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 03 ч. 17 м. (местного), 03 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 220 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Радиорелейная В-10кВ ВЛ №7 10 кВ отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №7 10 кВ ПС Радиорелейная с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Сумкин В.И. 21.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64165 | 453 | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 06:18 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.053 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 06:18 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.04.2014 06-18 после осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Утта-2" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 06 ч. 18 м. (местного), 06 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.04.2014 06-18 после осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Утта-2" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: т.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64167 | 455 | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 01:10 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-11 01:00 | 2014-04-11 01:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №455 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 11.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 11.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 01 ч. 10 м. (местного), 01 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 01 ч. 10 м. (местного), 01 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 11.04.2014 01-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 11.04.2014 01-10 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64093 | 131 | 2014-04-10 23:35 | 2014-04-11 16:30 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.37 |  | 3.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 23:35 | 2014-04-11 16:30 | 10 | 2 | 468 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". | 10 апреля 2014 года в 23 часа 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Владимировская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключен МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опорах №№16, 18 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "В". 11 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении сотавил 1015 минут. | Механическое разрушение изоляторов фаз "В" на опорах №№16, 18 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип изоляторов - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.370000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 468 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 196 0 3 категории 5 196 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 196 196 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 196 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 196 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 23 часа 35 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Владимировская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5. Отключен МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". При осмотре ВЛ на опорах №№16, 18 обнаружены повреждёнными изоляторы фаз "В". 11 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении сотавил 1015 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская" с 1975 года. 3.4.7 323252[06] Повреждение изоляторов фаз "В" на опорах №№16,18 произошло по причине старения изоляции изоляторов. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изоляторов фаз "В" на опорах №№16, 18 ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Тип изоляторов - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 14.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС "Владимировская". Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 16.04.2014 г. 323252[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 31 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 39 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 39 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 16 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Морозовского РЭС Дьяченко С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 131 ЛО МОР. РЭС.pdf 2. 131 ПО МОР. РЭС .pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64467 | 200 | 2014-04-10 23:28 | 2014-04-11 07:15 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 4.2808 |  | 6.475 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 23:28 | 2014-04-11 07:15 | 31 | 2 | 760 | 9 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключился от МТО В-10кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за схлеста шлейфов (Ф.А, Ф.В , Ф.С) ЛР-3 (оп. № 104 ) ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.280833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.47500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.550 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Икряное ВЛ 10 кВ №17 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключился от МТО В-10кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за схлеста шлейфов (Ф.А, Ф.В , Ф.С) ЛР-3 (оп. № 104 ) ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Икряное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить перетяжку шлейфов (Ф. А, В, С) ЛР-3 (оп. № 104) ф.17 ПС Икряное. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС С.М. Сабуканов 11.04.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64166 | 454 | 2014-04-10 22:24 | 2014-04-11 10:49 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.12417 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-10 22:24 | 2014-04-11 10:49 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10 "утта-2" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014 22-24 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 10.04.2014 22-40 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.02.2014 10-49 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №454 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 22 ч. 24 м. (местного), 22 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 22 ч. 24 м. (местного), 22 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.124167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Хулхута от ПС 110/35/10 "утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 22-24 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 10.04.2014 22-40 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была выведена в ремонт. 11.02.2014 10-49 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС хулхутой" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: наброс провода №314 ф.В. 3.4.8 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Хулхута" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64094 | 132 | 2014-04-10 20:35 | 2014-04-11 01:48 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.91 |  | 1.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 20:35 | 2014-04-11 01:48 | 4 | 1 | 300 | 4 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Грушевская". | 10 апреля 2014 года в 20 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" установлено повреждение в абонентском КТП №854П. При осмотре оборудования ПС "Грушевская" обнаружена неисправность привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. 11 апреля 2014 года в 01 час 48 минут ПС "Грушевская" включена в работу по нормальной схеме после регулировки привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. Перерыв в электроснабжениии составил 313 минут. | Механический износ деталей привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская". Тип масляного выключателя - ВМГ-10-20/630. Тип привода выключателя - ПП-67. | Нет. | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Выключатель масляный;КРУ или КРУН; | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 11.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 01 ч. 48 м. (местного), 01 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.910000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель масляный КРУ или КРУН *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.175 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 199 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 199 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 199 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 199 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Грушевская ВЛ-10 кВ №1 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Грушевская ПС 35 кВ Грушевская оборуд. ПС МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Грушевская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 20 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская". РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Грушевская" установлено повреждение в абонентском КТП №854П. При осмотре оборудования ПС "Грушевская" обнаружена неисправность привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. 11 апреля 2014 года в 01 час 48 минут ПС "Грушевская" включена в работу по нормальной схеме после регулировки привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1. Перерыв в электроснабжениии составил 313 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" с 1980 года. 3.4.7 323252[04] Разрегулировка привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская" произошла по причине механического износа деталей привода. 4.2 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механический износ деталей привода МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 в КРУН-10 кВ ПС "Грушевская". Тип масляного выключателя - ВМГ-10-20/630. Тип привода выключателя - ПП-67. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При плановых ремонтах выключателей на ПС Белокалитвинской группы подстанций производить регулировку приводов МВ-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 22.05.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель масляный *** 5.2. Марка: ВМГ-133, ВМГ-10 *** 5.3. Параметры: 20 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Приводы,системы управления; Звенья механизма привода *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При операциях *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Разрегулировка-заклинивание *** 5.19. Причины повреждения: Усталость металла,истирание *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 132 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63924 | 30 | 2014-04-10 20:30 | 2014-04-10 21:45 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 20:30 | 2014-04-10 21:45 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-1Л-0,4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №30 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л 0,4 кВ ТП-74 1Л 0,4 кВ ТП-74 7Л-Вербенская-10. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-1Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63846 | 808 | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-11 15:17 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.3438 |  | 3.209 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 19:59 | 2014-04-10 20:48 | 13 | 1 | 5700 | 14 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2524 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Медицинские учреждения-1 Школы-3 Детские сады-3 Котельные-7 | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Отключен СЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Разрушение изолятора Ф-А на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали | старение материала изолятора | Толмасова А.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №808 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.343833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.20900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 14 шт. Обесточенное население 5700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2530 0 3 категории 5 2530 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2530 2530 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2524 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Харабали ВЛ 10 кВ №21 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Медицинские учреждения-1 Школы-3 Детские сады-3 Котельные-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] Разрушение изолятора Ф-А на опоре 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.21 ПС Харабали, Земля Ф-А Отключен СЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Разрушение изолятора Ф-А на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Заменить изолятор Ф-А на опоре №106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 14.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 9 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64138 | 149 | 2014-04-10 19:57 | 2014-04-10 19:59 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.002 |  | 0.0035 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-10 19:57 | 2014-04-10 19:59 | 26 | 1 | 1300 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 899 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО | Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО | после осмотра повреждений не обнаружено | А.А. Толмасова | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №149 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 59 м. (местного), 19 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 26 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.750 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 911 0 3 категории 5 911 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 911 911 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 899 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 911 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №19 Харабали ВЛ 10 кВ №19 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился В-10 кВ ф.19 ПС Харабали, МТО *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: после осмотра повреждений не обнаружено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64957 | 181 | 2014-04-10 19:49 | 2014-04-10 22:00 | 32165202 | Камышинские ЭС (Петроввальский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.3013 |  | 6 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 19:49 | 2014-04-10 22:00 | 22 | 1 | 1385 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.14 г. в 19:49 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". АПВ выведено. От КУ не успешно. 10.04.14 г. в 22:00 после устранения нарушения Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Все потребители запитаны. | ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" - излом деревянной опоры №69/18. | При осмотре не обнаружена дефектная опора на ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Петроввальский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[02] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.301300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1385 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка ВЛ №3 10 кВ ПС Таловка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.14 г. в 19:49 от МТЗ отключился В-Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". АПВ выведено. От КУ не успешно. 10.04.14 г. в 22:00 после устранения нарушения Л-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Все потребители запитаны. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сверхнормативный срок эксплуатации. 3.4.13.07 321652[02] Из-за сверхнормативного срока эксплуатации, загнивания сверх нормы и сильного порывистого ветра произошел излом у верхней части промежуточной деревянной опоры №69/18 ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". 4.1 321652[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" - излом деревянной опоры №69/18. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная опора на ВЛ-3-10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка" из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-3-10кВ ПС 220/110/10 кВ "Таловка". Ответственное лицо: Нач-к Петроввальского РЭС Е.В.Штерен 20.05.2014 г. 321652[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Анкерная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 33 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 48 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.ПВал РЭС Вл.Вик.Ушаков Заместитель председателя: Нач. СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ПВалРЭС В.В.Ушаков Инженер ПТГ РЭС В.В. Ващенко Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Л-3 Таловка 10.04.2014 (излом траверсы).docx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64091 | 130 | 2014-04-10 19:28 | 2014-04-10 21:17 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.090833 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 19:28 | 2014-04-10 21:17 | 4 | 2 | 242 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". | 10 апреля 2014 года в 19 часов 28 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Кустоватовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". При осмотре ВЛ на опоре №79 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 21 час 17 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 99 минут. | Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 242 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 152 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 152 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Кустоватовская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10 апреля 2014 года в 19 часов 28 минут появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Кустоватовская" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №2. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". При осмотре ВЛ на опоре №79 обнаружен повреждённым изолятор фазы "В". В 21 час 17 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 99 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" с 1971 года. 3.4.7 323252[05] Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская" произошло по причине старения изоляци изолятора. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое повреждение изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Тип изолятора - ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 14.05.2014 г. 323252[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС "Кустоватовская". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: 1 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1971 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 43 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 43 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 130 ТАЦ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64462 | 197 | 2014-04-10 19:10 | 2014-04-10 21:55 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.595 |  | 2.417 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 19:10 | 2014-04-10 21:55 | 31 | 2 | 760 | 9 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Икряное отключился от МТО В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-428/250 к-з "Волга". | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.595000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.41700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.580 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 399 0 3 категории 5 399 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 399 399 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 398 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 399 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Икряное ВЛ 10 кВ №17 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Икряное отключился от МТО В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-428/250 к-з "Волга". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63718 | 239 | 2014-04-10 18:51 | 2014-04-10 18:55 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002267 | 0 | 0.09 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 18:51 | 2014-04-10 18:55 | 13 | 1 | 860 | 7 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г. в 18час. 51мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" от МТЗ. 10.04.2014г. в 18час. 55мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. | Нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №239 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 860 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.034 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1001 0 3 категории 5 1062 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1001 1062 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1000 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1001 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ВЛ 10 кВ Нефтеразведка ПС Каспийская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 18час. 51мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" от МТЗ. 10.04.2014г. в 18час. 55мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" на ПС 35/10кВ "Каспийская-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 20.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Нефтеразведка" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65581 | 883 | 2014-04-10 18:27 | 2014-04-10 19:03 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.018 |  | 0.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 18:27 | 2014-04-10 19:03 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская | Разрушение изолятора оп 23.Замена изолятора. Н №35 | Причиной повреждения изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская послужило: длительный срок эксплуатации, высыпание колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы и удару об ж/б опору. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №883 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 27 м. (местного), 18 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 27 м. (местного), 18 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 106 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Разрушение изолятора оп 23.Замена изолятора. Н №35 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 18:27 поступил звонок от жителей х.Нежнекривского об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская установила разрушен изолятор на опоре № 23. После замены изолятора ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская включена в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 36 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения изолятора на опоре № 23 ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская послужило: длительный срок эксплуатации, высыпание колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора со штыря траверсы и удару об ж/б опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 № 1 КТП № 53 ВЛ-10 №8 Калининская в пролёте опор № 20-25. После наметить мероприятия. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 15.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64456 | 192 | 2014-04-10 18:08 | 2014-04-10 21:25 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.032833 |  | 0.048 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 18:08 | 2014-04-10 21:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Бузанская отключился от МТЗ В-10 кВ ф.5. Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Бузанская явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате наброса ветки дерева на провода опоры № 233. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 08 м. (местного), 18 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Бузанская ВЛ 10 кВ №5 Бузанская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Бузанская отключился от МТЗ В-10 кВ ф.5. Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Бузанская явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате наброса ветки дерева на провода опоры № 233. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц птиц или ветра 3.4.8 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63890 | 117 | 2014-04-10 18:04 | 2014-04-10 18:07 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0029 |  | 0.014 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-10 18:04 | 2014-04-10 18:07 | 5 | 1 | 213 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | 18 часов 04 минуту на 35/10 кВ Ребричанская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ РП-4Р. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 07 м. (местного), 18 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 213 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.058 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-4Р ВЛ 10 кВ №3 РП-4Р ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18 часов 04 минуту на 35/10 кВ Ребричанская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ РП-4Р. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 РП-4Р на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженеер Орловского РЭС 25.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 117.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63750 | 99 | 2014-04-10 17:52 | 2014-04-10 18:52 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.12 |  | 0.175 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 17:52 | 2014-04-10 18:52 | 2 | 1 | 500 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | отключение В-6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс от МТО |  |  | Антонов Р.Г. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №99 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 52 м. (местного), 18 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.17500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 170 0 3 категории 5 170 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 170 170 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 170 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 170 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение В-6 кВ №25 от ПС 35/6 Прогресс от МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждена потребительская КЛ 6 кВ КРУН 11 - ТП 1454. ТП 1454 (потребительское) без напряжения 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63922 | 108 | 2014-04-10 17:51 | 2014-04-10 18:34 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 17:51 | 2014-04-10 18:34 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС"УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 192 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 1Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС"УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63719 | 402 | 2014-04-10 17:35 | 2014-04-10 18:10 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.011667 |  | 0.063 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 17:35 | 2014-04-10 18:10 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода в пролете опор №42-44 От защит отключен АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №4 | обрыв провода | нет | Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №402 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 35 м. (местного), 17 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 88 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 35 0 3 категории 5 35 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 35 35 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 35 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 35 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4 ПС 35 кВ СМ7 ВЛ 10 кВ №702 ТП-710 ВЛ-0.4 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №42-44 От защит отключен АВ-0.4кВ ВЛ-0.4кВ №4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: обрыв провода 4.14 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия Ответственное лицо: Безкоровайный А.В. 18.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер СРЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65382 | 911 | 2014-04-10 17:27 | 2014-04-10 19:20 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.565 |  | 0.005 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-10 17:27 | 2014-04-10 19:20 | 24 | 2 | 219 |  | 0.3 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Свисающая ветка, необходима опиловка. МТЗ | повреждений нет | Отсутствуют | Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №911 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 27 м. (местного), 17 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.565000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 219 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 200 0 3 категории 5 200 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 200 200 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 200 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 200 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф 7 ПС ВОС ф 7 ПС ВОС Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Свисающая ветка, необходима опиловка. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку ф.7 ПС ВОС 12.06.2014 г. 323300[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПРЭС Ледовский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПРЭС ПТГ Абдуллаев Г.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63829 | 127 | 2014-04-10 17:15 | 2014-04-10 19:30 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.3105 |  | 1.086 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 17:15 | 2014-04-10 19:30 | 17 | 3 | 788 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 350 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. | 17:15 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружена птица на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская" . 19:30 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.310500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 788 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 370 0 3 категории 5 374 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 370 374 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 14 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 370 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №8 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 17:15 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра обнаружена птица на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская" . 19:30 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС "Образцовская" произошло по причине КЗ на проходных изоляторах ЛР-10кВ №8-7 от ПС "Образцовская", из-за попадания на них птицы. 3.4.13 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 127.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63830 | 126 | 2014-04-10 16:53 | 2014-04-10 16:57 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0092 |  | 2.198 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-10 16:53 | 2014-04-10 16:57 | 28 | 2 | 760 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 500 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" нормальный. | 16:53 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:57 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу с землейна фазе "А". 18:36 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". 19:18 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ10кВ№1-1фаза "А". Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Разрушен изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". | Своевременно не обнаружен дефект изолятора на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". | Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 57 м. (местного), 16 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.19800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 760 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.276 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 530 0 3 категории 5 530 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 530 530 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 530 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская ВЛ №1 10 кВ ПС Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:53 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:57 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу с землейна фазе "А". 18:36 При выходе сигнала "Землся в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". 19:18 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Разрушение изолятора на опоре №69 ВЛ10кВ№1-1фаза "А". Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Сидорская" произошел по причине касания провода траверсы на опоре №69, в результате разрушения изолятора ШС-10 на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская", из-за дефекта развившегося в процессе сверхнормативного срока эксплуатации изолятора. 3.4.7 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не обнаружен дефект изолятора на опоре №69 ВЛ-10кВ №1-1 от ПС "Сидорская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 05.05.2014 г. 321654[05] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 09.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2002 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 12 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 126.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС А.В. Голенков Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63902 | 107 | 2014-04-10 16:34 | 2014-04-10 17:36 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 16:34 | 2014-04-10 17:36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №107 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 36 м. (местного), 17 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 11 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-581 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64266 | 177 | 2014-04-10 16:10 | 2014-04-10 17:32 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.56717 |  | 1.905 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 16:10 | 2014-04-10 17:32 | 0 | 1 | 5436 | 6 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.14 г. в 16:10 по неотложной заявке отключили В-Л-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. 10.04.14 г. в 17:32 после устранения повреждения ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-2, МВД-1, Больница-1. Перерыв в электроснабжении - 82 минуты. | При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию. | При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка из-за отсутствия видимых признаков дефекта. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.567167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.90500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 5436 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.415 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 15 15 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 15 15 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 16 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.14 г. в 16:10 по неотложной заявке отключили В-Л-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка. 10.04.14 г. в 17:32 после устранения повреждения ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. Обесточены социально-значимые объекты: Скважина-1, Школа-1, Связь-1, Дет.сад-2, МВД-1, Больница-1. Перерыв в электроснабжении - 82 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При порывах ветра из-за разрегулированной стрелы провеса в результате ослабления вязки провода произошел схлест проводов в пролетах опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка, что привело к межфазному замыканию. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена разрегулированная стрела провеса провода в пролета опор № 32/38-32/39 ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка из-за отсутствия видимых признаков дефекта. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-4-10 кВ ПС 110/10 кВ Ольховка с устранением не затратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Ольховского РЭС А.А Кокин 10.07.2014 г. 321652[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Ольх.РЭС С.А.Шилин Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ Ольх.РЭС В.В.Дружинин Инженер ПТГ РЭС Трунилин И.О. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63757 | 761 | 2014-04-10 16:00 | 2014-04-10 20:07 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0247 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 16:00 | 2014-04-10 20:07 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163 находилась в работе. | ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163. | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. диспетчер ОДГ КРЭС Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №761 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 20 ч. 07 м. (местного), 20 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.024700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 3 ТП 7163. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 7-9 фаза "А" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1973. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №7163 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 Савельевская в пролетах опор № 5-12. Ответственное лицо: Мастер НУЭс Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Эконом АКТ 761 10.04.14.pdf 2. Лист осм АКТ 761 10.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. диспетчер ОДГ КРЭС Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64968 | 342 | 2014-04-10 15:10 | 2014-04-10 15:15 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.012667 |  | 4.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-10 15:10 | 2014-04-10 15:15 | 14 | 4 | 745 | 3 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 15 часов 10 минут действием МТЗ на ПС Н17 отключилась ВЛ-10 кВ «Россия», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.15 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №342 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 745 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.152 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 413 0 3 категории 5 415 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 413 415 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 413 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 413 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия ПС 110 кВ Н17 КВЛ 10 кВ Россия ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17 ВЛ 10кВ Россия от ПС Н17 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15 часов 10 минут действием МТЗ на ПС Н17 отключилась ВЛ-10 кВ «Россия», с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч.15 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 05 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Россия" ПС Н17 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 11.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64571 | 248 | 2014-04-10 15:05 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.75333 |  | 1.095 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 15:05 | 2014-04-10 16:58 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №248 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63892 | 106 | 2014-04-10 14:57 | 2014-04-10 16:28 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 14:57 | 2014-04-10 16:28 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№4 замена отвлетвления ввода в жилой дом |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №106 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 87 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№4 замена отвлетвления ввода в жилой дом *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63870 | 304 | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 18:40 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.52433 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 18:40 | 4 | 1 | 380 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". Обнаружили обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 10.04.2014 в 18 часов 40 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.524333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 380 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 45 0 3 категории 5 126 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 45 126 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 45 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 45 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская ВЛ-10 кВ № 11 Шин-Мер от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 11 "Шин-Мер" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 14 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советкая". Обнаружили обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 10.04.2014 в 18 часов 40 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5 вследствии сильного ветра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф-С оп. №27 отп.5. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №11 "шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 17.04.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №11 "Шин-Мер" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 17.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 40 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 47 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 47 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63871 | 305 | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 16:51 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.088667 | 0 | 0.02 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 14:38 | 2014-04-10 16:51 | 15 | 1 | 2290 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 "СХТ" ПС 110/35/10 кВ "КСоветская" работала в нормальном режиме. | 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 12 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефект не обнаружен. 10.04.2014 в 16 часов 51 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. | Дефект не обнаружен. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.088667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2290 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 983 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 983 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 "СХТ" ПС 110/35/10 кВ "КСоветская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г в 14 часов 38 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 10.04.2014г. в 15 часов 12 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефект не обнаружен. 10.04.2014 в 16 часов 51 минут после обход-осмотра по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" . Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 29.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64204 | 175 | 2014-04-10 14:22 | 2014-04-10 14:22 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. от МТЗ отключился В-Л-4 10 кВ ПС Ольховка. АПВ успешно. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка ВЛ №4 10 кВ ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г., 14 ч. 22 м. от МТЗ отключился В-Л-4 10 кВ ПС Ольховка. АПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64599 | 132 | 2014-04-10 14:04 | 2014-04-10 16:40 | 32165303 | Левобережные ЭС (Ленинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.2522 |  | 0.84739 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 14:04 | 2014-04-10 16:40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская - нормальный До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | В 14:04 для отыскания места и устранения причины однофазного замыкания на ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская от ключа управления линия была выведена в ремонт. При проведении осмотра ВЛ было обнаружено на отпайке №15 опора 9 обрыв вязки. После устранения повреждения ВЛ была введена в работу в 16:40. 0-15 оп.9 ф"В" - обрыв вязки провода. Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская обрыв вязки на отп.15 оп. №9. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №132 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.252200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84739 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.097 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская ВЛ №15 10 кВ ПС Ленинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская - нормальный До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14:04 для отыскания места и устранения причины однофазного замыкания на ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская от ключа управления линия была выведена в ремонт. При проведении осмотра ВЛ было обнаружено на отпайке №15 опора 9 обрыв вязки. После устранения повреждения ВЛ была введена в работу в 16:40. 0-15 оп.9 ф"В" - обрыв вязки провода. Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение линии из-за сильного шквалистого ветра, сопровождавшегося дождем 3.4.10 321653[03] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. 4.12 321653[03] Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. 4.14 321653[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская обрыв вязки на отп.15 оп. №9. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №15 от ПС Ленинская провести верховую ревизию на предмет состояния вязок, при необходимости провести замену дефектных. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ В.А.Кожанов 28.05.2015 г. 321653[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.09.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ленинского РЭС Водянов П.А. Заместитель председателя: Начальник СПК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Ленинского РЭС Дуюнов В.В. Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 15-Ленинская.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64188 | 81 | 2014-04-10 14:01 | 2014-04-10 14:05 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0092 |  | 0.597 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 14:01 | 2014-04-10 14:05 | 17 | 1 | 1549 | 2 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 652 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 10.04.2014 в 14-01 осмотром оборудования ПС "Чернышково" обнаружено: от действия МТЗ отключился В-10кВ №5. РПВ успешно. При осмотре ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" повреждений не обнаружено. Было обесточено 3 социальнозначимых объекта: водозаборы-2, Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО-1. | Поврежденного оборудования нет. | Нарушений нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.59700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1549 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 662 0 3 категории 5 662 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 662 662 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 652 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 10 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 662 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково ВЛ №5 10 кВ ПС Чернышково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 в 14-01 осмотром оборудования ПС "Чернышково" обнаружено: от действия МТЗ отключился В-10кВ №5. РПВ успешно. При осмотре ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" повреждений не обнаружено. Было обесточено 3 социальнозначимых объекта: водозаборы-2, Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-10кВ №5 "Чернышково" от опоры №28 до опоры №33. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 25.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 25.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 5 Чернышково.tif 2. Объяснительная 5 Чернышково.pdf 3. Лист осмотра 5 Чернышково.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63746 | 153 | 2014-04-10 12:33 | 2014-04-10 15:03 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 2.175 |  | 3.143 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 12:33 | 2014-04-10 15:03 | 1 | 1 | 570 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 534 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А | ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А Повреждения оборудования отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | Толмасова А.А. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №153 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 03 м. (местного), 15 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 03 м. (местного), 15 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.175000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 570 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 540 0 3 категории 5 540 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 540 540 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 534 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 540 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №21 Харабали ВЛ 10 кВ №21 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПС Харабали ф-21 отключен КУ земля Ф-А Повреждения оборудования отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить обрыв спуска ВР-10 кВ КТП №761 ф.21 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 15.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65558 | 882 | 2014-04-10 12:30 | 2014-04-10 14:15 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.875 |  | 0.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 12:30 | 2014-04-10 14:15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 | повреждение АВ-0,4кВ№ 3 , Заменён, Н№ 34 | Причиной повреждения АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, нарушение изоляции внутри автомата вследствии окисления контактного соединения и длительной эксплуатации ТП. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №882 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.875000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 оборуд. ПС АВ-0,4кВ № 3 АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение АВ-0,4кВ№ 3 , Заменён, Н№ 34 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 12:30 в здании КПП РПБ ШРЭС нарушено электроснабжении, отстствует фаза "А". После осмотра КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, установлено выгорела фаза "А" АВ ВЛ-0,4 кВ № 3. После замены АВ КЛ-0,4 кВ № 3, восстановлено электроснабжение здании КПП РПБ ШРЭС. Перерыв в эектроснабжении составил 105 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения АВ-0,4кВ № 3 КЛ-0,4к В№ 3 КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1, нарушение изоляции внутри автомата вследствии окисления контактного соединения и длительной эксплуатации ТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профремонт КТП № 270 Л-8 Вёшенская-1. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 15.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64572 | 249 | 2014-04-10 11:59 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.50667 |  | 0.736 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 11:59 | 2014-04-10 15:09 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 59 м. (местного), 11 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 59 м. (местного), 11 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 09 м. (местного), 15 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.506667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.73600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-1434 ф.9 Б ПС Трусовская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65524 | 371 | 2014-04-10 11:50 | 2014-04-10 16:50 | 32325001 | Западные ЭС (ПО Западные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0 |  | 2.37 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 11:50 | 2014-04-10 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш14. | Для выполнения акта-предписания (устранение течи масла из МВ-110кВ ВЛ Ш36) выданного главным инспектором РУТН Поповяном О.Г. вывели в ремонт МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14. | Устранена течь масла МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14 | Нет | Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. | ;Нарушение герметичности; | АКТ №371 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Западные ЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323250[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.37000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение герметичности *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110 кВ Ш14 ПС 110 кВ Ш14 оборуд. ПС МВ 110кВ ВЛ Ш36 МВ 110кВ ВЛ Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш14. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Для выполнения акта-предписания (устранение течи масла из МВ-110кВ ВЛ Ш36) выданного главным инспектором РУТН Поповяном О.Г. вывели в ремонт МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Устранена течь масла МВ-110 кВ ВЛ Ш36 на ПС Ш14 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проводить учищенный контроль за маслоаполненным оборудованием 110 кВ ПС Ш14 Ответственное лицо: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. 10.04.2014 г. 323250[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЗЭС - главный инженер Кучеренко А.П. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник ОДС ЗЭС ЦУС Лаптёнок В.Л. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СПС ЗЭС Евдасьев А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64229 | 912 | 2014-04-10 11:33 | 2014-04-10 15:49 | 32325206 | Северо-Восточные ЭС (Морозовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.03 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 11:33 | 2014-04-10 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. | Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. При осмотре ВЛ-04кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №6. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. | Нет. | Инженер ПТГ Дьяченко А.С. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №912 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Морозовский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 49 м. (местного), 15 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 37 0 3 категории 5 37 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 37 37 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 37 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 37 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Черкассы ВЛ-10 кВ №21 КТП №187 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. При осмотре ВЛ-04кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. 3.4.7 323252[06] Старение и коррозия провода ввода б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. 4.12 323252[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре №6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 КТП № 187, ВЛ-10кВ №21, пс Черкассы. Ответственное лицо: Главный инженер Морозовского РЭС Гапликов А.В. 23.05.2014 г. 323252[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Дьяченко А.С. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64347 | 186 | 2014-04-10 10:47 | 2014-04-10 14:40 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.15533 |  | 0.226 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 10:47 | 2014-04-10 14:40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.67-69 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.155333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 105 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 98 0 3 категории 5 98 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 98 98 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 98 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 98 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2 ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-53 ВЛ-0.4 Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.67-69 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64352 | 294 | 2014-04-10 10:45 | 2014-04-10 11:41 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.009 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 10:45 | 2014-04-10 11:41 | 16 | 2 | 225 | 2 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Степная. | На ПС Степная В-10кВ ВЛ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 11-41 успешно. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 41 м. (местного), 11 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 225 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.154 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 93 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 93 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №14 10 кВ ПС Степная ВЛ №14 10 кВ ПС Степная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №14 10 кВ ПС Степная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Степная В-10кВ ВЛ №14 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 11-41 успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Степновского участка ГРЭС произвести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Степная на предмет состояния изоляции. Ответственное лицо: Галимов Д.З. 21.05.2014 г. 321651[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64134 | 173 | 2014-04-10 10:34 | 2014-04-10 11:18 | 32165208 | Камышинские ЭС (Ольховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.006 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-10 10:34 | 2014-04-10 11:18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №173 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ольховский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г., 10 ч. 34 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 10.04.2014 г., 11 ч. 18 м. ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 172 от ВЛ 10кВ №9 ПС Ольховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63743 | 151 | 2014-04-10 10:25 | 2014-04-10 12:22 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 2.0085 |  | 2.75 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 10:25 | 2014-04-10 12:22 | 4 | 1 | 1451 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 1325 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С Повреждения оборудования отсутствуют. | Недостатки технического обслуживания. | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №151 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.75000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1451 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1329 0 3 категории 5 1329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1329 1329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1325 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1329 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи ВЛ 10 кВ №5 Сасыколи Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи, Земля Ф-С Повреждения оборудования отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 замена вязки провода на опоре №375 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи Ответственное лицо: главный инженер Толмасов А.И. 14.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64163 | 292 | 2014-04-10 08:51 | 2014-04-11 22:21 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 033900 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв; Здания и сооружения энергообъекта | 32 | Эл.оборудование РСП | 034900 034700 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта; Несоблюдение техн.обслуживания | 41100 04700 | Электродуговое повреждение; Нарушение герметичности | 0.1 |  | 290 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:51 | 2014-04-10 10:50 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Электрооборудование РП-2570 находилось в работе в нормальном режиме. | 10.04.2014г, при сильном проливном дожде, в 08-51 на ПС "Развилка-2"(ПО ПЭС) от МТЗ отключился В-10кВ №21. Персоналом Городского РЭС произведен осмотр оборудования РП-2570 запитанного от яч.№21 ПС "Развилка-2" и установлено: 1. При прохождении активного циклона 29-30 марта, сильным порывом ветра с крыши РП сорвана часть кровли; 2. В ЗРУ, на ошиновку 1С-10кВ капает вода из стыков между плит перекрытия. 3. Поврежден В-10кВ яч.10кВ №7, повреждены проходные изоляторы, обуглены провода вторичной коммутации. | В РП-2570 : 1. Механическое повреждение части кровли РП, вследствие ветровых нагрузок; 2. В ячейке КСО-285 № 7 электродуговое повреждение вакуумного выключателя ВВ/TEL-10/1000, проходных изоляторов, ошиновки вакуумного выключателя. | Своевременно не было выявлено повреждение кровли в РП-2570. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Выключатель вакуумный;КРУ или КРУН;Цепи вторичной коммутации;Итоговый акт;Нарушение герметичности;Электродуговое повреждение;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие экстрем.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321651[05] 3.3.9, Здания и сооружения энергообъекта 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 321651[05] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.11, Электродуговое повреждение 321651[05] 4.7, Нарушение герметичности 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 10 ч. 50 м. (местного), 10 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 11.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 290.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Выключатель вакуумный КРУ или КРУН Цепи вторичной коммутации Итоговый акт Нарушение герметичности Электродуговое повреждение Другие недостатки эксплуатации Воздействие экстрем.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 112 0 3 категории 5 112 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 112 112 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 112 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 112 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-2570 РП-2570 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации РП №2570 10 кВ РП №2570 10 кВ оборуд. ПС 1 сек 10 кВ 1 сек 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Электрооборудование РП-2570 находилось в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г, при сильном проливном дожде, в 08-51 на ПС "Развилка-2"(ПО ПЭС) от МТЗ отключился В-10кВ №21. Персоналом Городского РЭС произведен осмотр оборудования РП-2570 запитанного от яч.№21 ПС "Развилка-2" и установлено: 1. При прохождении активного циклона 29-30 марта, сильным порывом ветра с крыши РП сорвана часть кровли; 2. В ЗРУ, на ошиновку 1С-10кВ капает вода из стыков между плит перекрытия. 3. Поврежден В-10кВ яч.10кВ №7, повреждены проходные изоляторы, обуглены провода вторичной коммутации. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Скорость ветра выше расчетной с порывами до 23 м/с. 3.4.9 321651[05] Электродуговое повреждение электрооборудования яч.№7 РП-2570. 4.11 321651[05] Попадание воды на токоведущие части приведшие к трехфазному К.З. с повреждением оборудования РП-2570. 4.7 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В РП-2570 : 1. Механическое повреждение части кровли РП, вследствие ветровых нагрузок; 2. В ячейке КСО-285 № 7 электродуговое повреждение вакуумного выключателя ВВ/TEL-10/1000, проходных изоляторов, ошиновки вакуумного выключателя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено повреждение кровли в РП-2570. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастерам Северного и Центрального участков ГорРЭС произвести осмотры зданий РП на предмет состояния кровли. 17.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Выключатель вакуумный *** 5.2. Марка: BB/TEL-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Прочие виды изоляции *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: 608184 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2008 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Линейный *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 5 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 176 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2009 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изол.с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Попадание воды,пара на оборуд. *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 5 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 176 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Специалист 1 кат. УОСЗДФ ОАО "МРСК Юга" Моргунова Е.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. IMG_0988.jpg 2. IMG_0989.jpg 3. IMG_0972.jpg 4. IMG_0984.jpg 5. IMG_0992.jpg 6. Справка ГМЦ.jpg Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
64589 | 840 | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 09:31 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.045 |  | 0.529 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:31 | 2014-04-10 09:31 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре. АВ включен после осмотра. | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №840 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 31 м. (местного), 08 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 31 м. (местного), 09 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №223 по ВЛ-10 кВ №5 Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре. АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 19.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63884 | 105 | 2014-04-10 08:25 | 2014-04-10 11:54 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:25 | 2014-04-10 11:54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ О-1 оп№2-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №105 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 1Л-0.4кВ ТП-100 5Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ О-1 оп№2-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63877 | 104 | 2014-04-10 08:18 | 2014-04-10 11:14 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:18 | 2014-04-10 11:14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №104 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 18 м. (местного), 08 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 11 ч. 14 м. (местного), 11 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-213 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76895 | 128 | 2014-04-10 08:12 | 2014-04-10 15:35 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 2.0452 |  | 0.6 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-10 08:12 | 2014-04-10 15:35 | 31 | 2 | 1277 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 517 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево. | На ПС "Ляпичево" В-10 кВ №1 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке, за Р-А106. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства КалачевскогоРЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 12 м. (местного), 08 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 12 м. (местного), 08 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.045183 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1277 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 536 0 3 категории 5 536 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 536 536 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 517 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 14 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 536 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ ПС Ляпичево. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС "Ляпичево" В-10 кВ №1 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентской отпайке, за Р-А106. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентской отпайке за Р-А106. 3.4.8 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства КалачевскогоРЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63941 | 291 | 2014-04-10 08:10 | 2014-04-10 09:28 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.9893 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:10 | 2014-04-10 09:28 | 14 | 1 | 1067 | 6 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 99 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево. | На ПС Ляпичево В-10кв №10 отключился от МТО. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Замечаний нет. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 28 м. (местного), 09 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.989300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1067 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.761 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 106 0 3 категории 5 127 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 106 127 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 99 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 106 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Ляпичево В-10кв №10 отключился от МТО. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Замечаний нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Ляпичевского участка КРЭС произвести осмотр ВЛ №10 10 кВ ПС Ляпичево с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Федоров И.А. 14.05.2014 г. 321651[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Золотарев С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КРЭС Артёмов И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64507 | 211 | 2014-04-10 08:01 | 2014-04-10 15:15 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 5.1357 |  | 7.4724 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 08:01 | 2014-04-10 15:15 | 62 | 3 | 2700 | 11 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Обесточено 62 ТП, 0,71 МВт, 11 СЗП, 3 н/п., 15:15 Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. Недоотпуск-5,13 МВт*ч. Отключена вручную из-за "земли" в сети 35 кВ. | Повреждения оборудования объектов электроэнергетики отсутствуют. | Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. | Поляков С.А. | ;Технические причины;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №211 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 08 ч. 01 м. (местного), 08 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 08 ч. 01 м. (местного), 08 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.135667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.47240 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Технические причины Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 62 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 11 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.710 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2500 0 3 категории 5 2500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2500 2500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2500 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Заволжская ВЛ 35 кВ Хошеутово-Заволжская Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обесточено 62 ТП, 0,71 МВт, 11 СЗП, 3 н/п., 15:15 Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. Недоотпуск-5,13 МВт*ч. Отключена вручную из-за "земли" в сети 35 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования объектов электроэнергетики отсутствуют. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Под оп.29. обнаружена обгоревшая проволока. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора филиала по техническим вопросам - главный инженер И.А. Сорокин Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому управлению - начальник центра управления сетями А.Н. Кудаков Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65410 | 830 | 2014-04-10 07:26 | 2014-04-10 09:37 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 1.31 |  | 2.314 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-10 07:26 | 2014-04-10 09:37 | 20 | 2 | 1432 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключился В-10 кв ф 16 пс Н Комаровка от МТЗ | Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка | Воздействия посторонних лиц | Федорченков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 07 ч. 26 м. (местного), 07 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 07 ч. 26 м. (местного), 07 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[04] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 09 ч. 37 м. (местного), 09 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.310000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1432 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.600 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1260 0 3 категории 5 1260 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1260 1260 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1260 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1260 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка ВЛ 10 кВ №16 Николо-Комаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился В-10 кв ф 16 пс Н Комаровка от МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействия посторонних лиц 3.4.8 323300[04] Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка вследствии воздействия посторонних лиц. 4.14 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора фазы В на опоре № 94 отпайка от опоры № 200 ф 16 пс Н Комаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Воздействия посторонних лиц *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Федорченков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64260 | 67 | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 323253 | Северные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 2.72 |  | 17.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 27 | 2 | 2430 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 560 | 560 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" | 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился МВ-110 кВ "Каргинский" в тоже время на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. | Излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, лежащий на земле провод фазы "С". |  | Замиститель начальника СЛЭП Скрипников С.С. |  | АКТ №67 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253 4.1, Нарушение структуры материала 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.720000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 17.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2430 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 12 12 2 категории частичное 4 560 0 3 категории 5 560 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 572 572 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 560 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 572 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская-" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился МВ-110 кВ "Каргинский" в тоже время на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.04.2014г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме. 4.1 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом части траверсы деревянной промежуточной опоры № 137, лежащий на земле провод фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015г. и произвести замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 30.09.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Волков Д.В. 30.04.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Расслоение,расщепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 10 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗА Кравцов С.Д. Начальник СИЗП Христовой А.И. Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Замиститель начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64262 | 97 | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 323253 | Северные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 2.6 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 06:38 | 2014-04-10 17:32 | 21 | 2 | 2310 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 710 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110 кВ "Каргинская -В.свечниковская" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "В.Свечниковская-Каргинская" | 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежаший на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. | На промежуточной деревянной опоре № 137 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская обнаржен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". | Нет. | Заместитель начальника СЛЭП Скрипников С.С. | ;Причины нарушения;Технические причины;Нарушение механического соединения; | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 06 ч. 38 м. (местного), 06 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323253 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323253 4.1, Нарушение структуры материала 323253 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 17 ч. 32 м. (местного), 17 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Нарушение механического соединения *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 2310 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 710 5 3 категории 5 710 5 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 715 715 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 715 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 715 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская ВЛ-110кВ Каргинская-В.Свечниковская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ Каргинская ПС 110/35/10 кВ Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110 кВ "Каргинская -В.свечниковская" работала по нормальной схеме. Электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ "Каргинская", осуществлялось от ПС 220/110/10 кВ "Вешенская 2" по ВЛ-110 кВ "Каргинская-Вешенская 2" и от ПС 110/35/10 "В.Свечниковская" по ВЛ-110 кВ "В.Свечниковская-Каргинская" *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014г. в 6:38 действием 2ст.ЗЗ ф-"С" на ПС 110/35/10 кВ В.Свечниковская отключился на ПС 110/35/10 кВ "Каргинская" действием 1ст.ЗЗ Ф-"С" отключился СМВ-110 кВ, АПВ выведено по режиму. РПВ ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" не успешно. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" на промежуточной деревянной опоре №137 обнаружен излом траверсы и лежаший на земле провод фазы "С". ВЛ 110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская" выведена в ремонт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Эксплуатация оборудования (деревянной опоры) со сроком превышающим нормативный. 3.4.7 323253 Из-за изменения физических свойств древесины в результате длительной эксплуатации с 1976г., произошел излом части траверсы, с последующим падением провода фазы "С" на землю, что привело к замыканию на землю. После замены опоры 10.06.2013г. в 17:32 ВЛ-110 кВ "Каргинская-В. Свечниковская" включена в работу по нормальной схеме. 4.1 323253 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На промежуточной деревянной опоре № 137 ВЛ 110 кВ Каргинская-В.Свечниковская обнаржен излом траверсы и лежащий на земле провод фазы "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". По результатам проверки наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок - 30.04.2014г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. Запланировать в ремонтной программе 2015 года замену дефектных деревянных опор на ВЛ-110 кВ "Каргинская-В.Свечниковская". Срок - 31.12.2015г. Ответственный - начальник СЛЭП Волков Д.В. 10.05.2014 г. 323253 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Опора *** 5.2. Марка: Промежуточная *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1967 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 47 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Вяльцев Р.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СЛЭП Волков Д.В. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Начальник СРЗА Кравцов С.Д. Начальник СИЗП Христовой А.И. Начальник ОДС ЦУС СЭС Митяшкин Д.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СЛЭП Скрипников С.С. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63737 | 165 | 2014-04-10 05:04 | 2014-04-10 05:04 | 32165201 | Камышинские ЭС (ПО Камышинские ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 10.04.2014 в 05:04 от I ст. ТЗНП ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр отключился В-ВЛ-405 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ Красный Яр 220, АПВ Успешно. При осмотре обнаружены следы перекрытия по гирлянде изоляторов (стекло) на фазе "В" опоры № 52 ВЛ 110 кВ № 404. | Нет. | Нет. | Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные орг.причины; | АКТ №165 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Камышинские ЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 05 ч. 04 м. (местного), 05 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321652[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321652[01] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 05 ч. 04 м. (местного), 05 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 в 05:04 от I ст. ТЗНП ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр отключился В-ВЛ-405 110 кВ на ПС 220/110/10 кВ Красный Яр 220, АПВ Успешно. При осмотре обнаружены следы перекрытия по гирлянде изоляторов (стекло) на фазе "В" опоры № 52 ВЛ 110 кВ № 404. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ №405 110 кВ ПС Красный Яр, после отключения от защит. Ответственное лицо: Нач. СЛЭП ПО КЭС Григорьев Ю.А. 10.05.2014 г. 321652[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ДД ПО КЭС.JPG Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вед. инженер СТК КЭС Ершов А.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64105 | 172 | 2014-04-10 04:15 | 2014-04-10 14:45 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341307 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 2.037 |  | 6.844 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 04:15 | 2014-04-10 14:45 | 0 | 5 | 331 | 5 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 256 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 10.04.2014 г. в 04:15 от МТЗ отключился В-Л-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ не успешно. 10.04.2014 г. в 14:40 обнаружено межфазное замыкание на КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". 10.04.2014 г. в 14:45 после отключения ЛР-КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянуа" введена в работу. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" - пробой проходных изоляторов ф.А,В на КТП-247/63. | При осмотре не обнаружены дефектные проходные изоляторы КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13.07, Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 321652[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.037000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.84400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10.04.2014 г. в 04:15 от МТЗ отключился В-Л-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ не успешно. 10.04.2014 г. в 14:40 обнаружено межфазное замыкание на КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". 10.04.2014 г. в 14:45 после отключения ЛР-КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянуа" введена в работу. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-а длительного срока эксплуатации произошел износ изоляции. 3.4.13.07 321652[04] В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при воздействии атмосферных осадков произошёл пробой проходных изоляторов КТП-247/63 по ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка", что привело к межфазному замыканию. 4.12 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" - пробой проходных изоляторов ф.А,В на КТП-247/63. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружены дефектные проходные изоляторы КТП-247/63 ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 10.04 Л 19 Тростянка приложения 13 стр.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63979 | 12 | 2014-04-10 00:30 | 2014-04-10 21:50 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.075 |  | 0.109 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-10 21:20 | 2014-04-10 21:50 | 14 | 2 | 508 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Ленино от МТЗ отключился В-10 кВ ф.5. Потребительское КТП №167. | Без повреждений. Потребительское КТП. | Не выявлены. | Инженер 1 категории ПТГ Никулин Е.Ю. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 10.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 10.04.2014 г., 00 ч. 30 м. (местного), 00 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 10.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 10.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.075000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 508 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 124 0 3 категории 5 124 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 124 124 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 124 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 124 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Ленино ВЛ 10 кВ №5 Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Ленино от МТЗ отключился В-10 кВ ф.5. Потребительское КТП №167. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. Потребительское КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63738 | 150 | 2014-04-09 22:15 | 2014-04-09 23:21 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.826 |  | 2.657 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 22:15 | 2014-04-09 23:21 | 4 | 0 | 7900 | 7 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская от МТО | повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. | Снижение электрической изоляции в следствии продолжительной эксплуатации | Антонов Р.Г. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №150 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 22 ч. 15 м. (местного), 22 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 23 ч. 21 м. (местного), 23 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 23 ч. 21 м. (местного), 23 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.826000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.65700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 7900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.660 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3206 0 3 категории 5 3206 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3206 3206 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3206 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3206 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская 10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10 кВ №118 от ПС 110/10/6 Городская от МТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 разн.изол.,ТП 687 - ТП 684 - 1 ж.земля. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Снижение электрической изоляции в следствии продолжительной эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести испытание и определение места повреждения на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 Ответственное лицо: начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 11.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт на участках: КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 687 ,ТП 687 - ТП 684 Ответственное лицо: начальник СРКЛ Харабуров 11.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64852 | 325 | 2014-04-09 20:00 | 2014-04-09 21:50 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.014667 |  | 0.32 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 20:00 | 2014-04-09 21:50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ | перегорел ПН-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.014667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 265 0 3 категории 5 265 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 265 265 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 265 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 265 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП 268 ВЛ 10кВ Красюковка ПС Ш-39 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 09.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63869 | 303 | 2014-04-09 19:49 | 2014-04-09 20:40 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.032 | 0 | 0.15 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-09 19:49 | 2014-04-09 20:40 | 12 | 1 | 30 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» работала в нормальном режиме. | 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 19 ч. 58 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 20 ч.40м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. | По ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» рассыпался изолятор Ф"В" оп.№ 153 | Нет | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. (местного), 19 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур ВЛ 10 кВ 7 Ферма №3 ПС 35 Ц.Нур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 г., 19 ч. 49 м. мастеру Цаган-Нурского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 19 ч. 58 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Цаган-Нурского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" 09.04.2014 г., 20 ч.40м. после устранения дефекта ВЛ-10 кВ № 7 " Ферма 3" от ПС 35 /10 кВ "Цаган-Нур" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Рассыпался изолятор. 4.16 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ № 7 «Ферма 3» от ПС 35/10кВ «Цаган-Нур» рассыпался изолятор Ф"В" оп.№ 153 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые при осмотре дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур". Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 12.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "Ферма 3" от ПС 35/10 кВ "Цаган-Нур" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЦНУЭС Нуров В.М. 30.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 34 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Нуров В.М.-мастер ЦНУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63671 | 760 | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 19:10 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000583 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 18:35 | 2014-04-09 19:10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076. | Повреждённого оборудования нет. | Нарушений нет. | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №760 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 25 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарушений нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7076 ПС 35 Нижне-Журавская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 760.pdf 2. Эк.ущ.АКТ 760.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64097 | 204 | 2014-04-09 18:30 | 2014-04-09 18:35 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-09 18:30 | 2014-04-09 18:35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №204 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.012 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4277 от ВЛ 10 кВ № 20 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63608 | 147 | 2014-04-09 18:09 | 2014-04-09 19:15 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.935 |  | 1.241 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 18:09 | 2014-04-09 19:15 | 15 | 1 | 3212 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТО №8 от ПС 35/6 Трусовская | повреждён участок ЗРУ1 - ТП120 | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №147 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.935000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3212 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.850 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская 6кВ №8 от ПС 35/6 Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТО №8 от ПС 35/6 Трусовская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждён участок ЗРУ1 - ТП120 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ЗРУ1 - ТП120 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64078 | 203 | 2014-04-09 17:30 | 2014-04-09 18:25 | 32165604 | Урюпинские ЭС (Алексеевский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.17783 |  | 0.50938 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-09 17:30 | 2014-04-09 18:25 | 13 | 1 | 1440 | 5 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1007 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" Алексеевского района электрических сетей в работе. | 09 апреля 2014 года в 17:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-5 ПС "Алексеевская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская". Осмотром выявлено разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. Линия включена 09 апреля 2014 года в 18:25. Отключались: Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1. | Линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская": разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. | Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Алексеевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321656[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.177833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50938 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1021 0 3 категории 5 1033 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1021 1033 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1007 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 11 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1021 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская ВЛ №5 10 кВ ПС Алексеевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская" Алексеевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09 апреля 2014 года в 17:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-5 ПС "Алексеевская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №5 ПС "Алексеевская". Осмотром выявлено разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. Линия включена 09 апреля 2014 года в 18:25. Отключались: Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 3; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[04] Пробой изоляции опорного изолятора. 4.12 321656[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №5 ПС "Алексеевская": разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект опорного изолятора фазы "В" на КТП №1276 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП №1276. Ответственное лицо: мастер Алексеевского участка АРЭС 15.05.2014 г. 321656[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Куйбышевский з-д "Электрощит" *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1999 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 14 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 14 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер АРЭС Кочубеев В.А. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Мазаев С.Ю. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
65408 | 941 | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 17:25 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.034 |  | 0.06 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-09 17:23 | 2014-04-09 17:25 | 12 | 1 | 1007 | 4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | мтз, рпв успешно | Без повреждений | Не выявлены | Федорченков А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №941 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 23 м. (местного), 17 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1007 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 158 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 158 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 158 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Табола ВЛ 10 кВ №17 Табола Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: мтз, рпв успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Федорченков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63581 | 694 | 2014-04-09 17:02 | 2014-04-09 19:06 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.684 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 17:02 | 2014-04-09 19:06 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 09.04.2014 года в 17 часов 02 минуты на КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №52 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №694 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 17 ч. 02 м. (местного), 17 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 19 ч. 06 м. (местного), 19 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 19 ч. 06 м. (местного), 19 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 259 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 259 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 года в 17 часов 02 минуты на КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №3. Осмотром ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №52 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №3 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №52 по ВЛ-10кВ №319 от ПС 35/10кВ КГ-3 Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 11.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №694 от 09.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64712 | 129 | 2014-04-09 15:40 | 2014-04-09 16:02 | 321654 | Михайловские ЭС | 229 | Неправильное действие защит и автоматики | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331500 | Устройства РЗ, ПА и РА | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 15:40 | 2014-04-09 16:02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ПС "Михайловская" - нормальный. | 09.04.2014г. в 15:40 произошло отключение ВВ-10 БСК. При осмотре оборудования повреждений не обнаружено. Персоналом СРЗА обнаружен неисправный конечный выключатель блокировки двери ограждения БСК. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нарушение изоляции конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская." | Нет. | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 02 м. (местного), 16 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская ВЛ «БСК» 10 кВ ПС Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ПС "Михайловская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014г. в 15:40 произошло отключение ВВ-10 БСК. При осмотре оборудования повреждений не обнаружено. Персоналом СРЗА обнаружен неисправный конечный выключатель блокировки двери ограждения БСК. Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре оборудования не возможно обнаружение конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская". 3.4.13 321654 Сверхнормативный срок эксплуатации конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская" (30 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение изоляции конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская." *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену конечного выключателя блокировки двери ограждения БСК ПС "Михайловская". Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ 30.05.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство противоавар.автоматики *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение изоляции жил контр.кабеля *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. К 129.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64145 | 118 | 2014-04-09 15:34 | 2014-04-09 16:45 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 15:34 | 2014-04-09 16:45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4 15Л Гмелинка-10 ТП 414 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64993 | 892 | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 18:24 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 11.235 |  | 16.347 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 15:30 | 2014-04-09 18:24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | отключение от МТО МВ-6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно | Поврежден кабельный спуск в потребительское ТП -1482 | Оборудование сторонней организации. | Антонов Р.Г. | ;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №892 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 11.235000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 16.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Другие недостатки эксплуатации Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение от МТО МВ-6 кВ №28 от ПС 35/6 Стекловолокно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден кабельный спуск в потребительское ТП -1482 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64488 | 659 | 2014-04-09 15:19 | 2014-04-09 15:19 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №519 от ПС "Арчеда" соответствует схеме нормального режима. | 08.04.2014 в 15:19 от действия МТО произошло отключение ВЛ-110кВ №519 на ПС "Арчеда". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №659 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №519 110 кВ ПС Арчеда Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №519 от ПС "Арчеда" соответствует схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 в 15:19 от действия МТО произошло отключение ВЛ-110кВ №519 на ПС "Арчеда". АПВ – успешно. Причина отключения осмотром не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64164 | 452 | 2014-04-09 14:56 | 2014-04-09 18:51 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.039167 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-09 14:56 | 2014-04-09 18:51 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 09.04.2014г. в 14:56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была выведена в ремонт. 09.04.2014г. в 18:51 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" повреждений не выявлено. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №452 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014г. в 14:56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была выведена в ремонт. 09.04.2014г. в 18:51 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 09.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2". Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64114 | 451 | 2014-04-09 14:43 | 2014-04-09 17:39 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 4200 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 14:43 | 2014-04-09 17:39 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. | 09.04.2004г. в 14:43 в сети ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 09.04.2014г. в 17:39 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" за Р-1 был обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №14. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[01] 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 17 ч. 39 м. (местного), 17 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.300000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец ВЛ-10кВ Орошение 1 Манцин Кец от ПС 110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2004г. в 14:43 в сети ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 09.04.2014г. в 17:39 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[01] Отключение ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" произошло в результате механического износа провода вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 328153[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур" за Р-1 был обнаружен обрыв провода фазы "С" на опоре №14. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. 08.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Орошение 1 Манцин Кец" от ПС 110/10 кВ "Чолун-Хамур". 29.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64228 | 911 | 2014-04-09 14:09 | 2014-04-09 15:58 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.01 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 14:09 | 2014-04-09 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. | Отключение АО ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. При осмотре Вл 0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. | Обрыв провода ввода у бытового абонента на опоре № 3/8 ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №911 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 14 ч. 09 м. (местного), 14 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 58 м. (местного), 15 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 КТП №456 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АО ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. При осмотре Вл 0,4 кВ обнаружен обрыв ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация, ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. 3.4.7 323252[05] Старение и коррозия провода ответвления от оп.№ 3/8 в жилой дом. ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. 4.12 323252[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у бытового абонента на опоре № 3/8 ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №456 №2 ВЛ 6 кВ Михайловка-1 ПС 110 кВ Б8. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 30.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64139 | 116 | 2014-04-09 13:57 | 2014-04-09 16:00 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 13:57 | 2014-04-09 16:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 4Л Иловатка-10 ТП 271 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64111 | 450 | 2014-04-09 13:25 | 2014-04-09 13:29 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000667 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-09 13:25 | 2014-04-09 13:29 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 09.04.2014 13-25 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 09.04.2014 13-29 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №450 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 25 м. (местного), 13 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 13 ч. 29 м. (местного), 13 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10кВ Утта 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Связь с ПС Привольная от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 13-25 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 09.04.2014 13-29 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Связь с ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Связьс ПС Привольная" от ПС 110/35/10 "Утта-2 Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиевм М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63872 | 103 | 2014-04-09 13:20 | 2014-04-09 15:30 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 13:20 | 2014-04-09 15:30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявленно А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 1Л-0.4кВ ТП-392 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявленно А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63866 | 37 | 2014-04-09 13:15 | 2014-04-09 16:40 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 13:15 | 2014-04-09 16:40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№2-4 обрыв провода А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №37 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-642 5л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№2-4 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64691 | 857 | 2014-04-09 13:12 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.29333 |  | 0.427 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 13:12 | 2014-04-09 15:02 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №857 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.293333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.42700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 238 0 3 категории 5 238 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 238 238 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 238 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 238 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63741 | 8 | 2014-04-09 12:15 | 2014-04-09 16:41 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.931 |  | 1.275 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 12:15 | 2014-04-09 16:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Потребитель: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские водопроводы" Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 | Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 на опоре №93 ф.33 ПС Харабали разрушен изолятор | старение материала изолятора | А.А. Толмасова | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[12] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 41 м. (местного), 16 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.931000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.27500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.210 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №33 Харабали ВЛ 10 кВ №33 Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Потребитель: Государственное предприятие Астраханской области "Астраханские водопроводы" Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[12] разрушен изолятор 4.12 323300[12] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен от ключа управления В-10 кВ ф.33 ПС Харабали, Земля Ф-В=0 на опоре №93 ф.33 ПС Харабали разрушен изолятор *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала изолятора *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 заменить изолятор на опоре №93 ВЛ-10 кВ ф.33 ПС Харабали Ответственное лицо: главный инженер А.И. Толмасов 11.04.2014 г. 323300[12] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 15 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ХРЭС Толмасов А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта А.А. Толмасова Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63641 | 148 | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:38 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.67083 |  | 0.889 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 11:38 | 11 | 1 | 6500 | 22 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 2266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243( 3 жилы "земля") Отключение от МТО В-6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная | Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243 | изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №148 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.670833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 22 шт. Обесточенное население 6500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2268 0 3 категории 5 2268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2268 2268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2266 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2268 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная 6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243( 3 жилы "земля") Отключение от МТО В-6 кВ № 603 ПС 110/6 Северная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждена КЛ-6 кВ ТП 19 - ТП 243 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участкеТП 19 - ТП 243 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63669 | 758 | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 16:26 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.005383 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 11:03 | 2014-04-09 16:26 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 находилась в работе. | ОРП Б ЭиРРС отключена ВЛ 0,4 кВ №1 . | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №758 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005383 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Нижне-Журавская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7029 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП Б ЭиРРС отключена ВЛ 0,4 кВ №1 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролёте опор № 14-15 из-за механического износа в процесе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ- 1970. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 7029 ПС 35 Нижне-Журавская в пролёте опор 10-15. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС Азов Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 758.pdf 2. Эк.ущ.АКТ 758.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64298 | 117 | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 22:31 | 321653 | Левобережные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034800 034700 | Воздействие посторонних лиц и орг.; Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0 |  |  | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 1 | Успешно | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 10:00 | 2014-04-09 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-110кВ №261 и ВЛ-110кВ №274 - нормальный. | 09.04.2014 в 10.00 от действия защит отключались : - ВЛ-110кВ №261 на ПС 220кВ «Волжская». АПВ выведено. - ВЛ-110кВ № 261 на «Волжской ТЭЦ». АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ-2". АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ". АПВ неуспешно. При проведении осмотра ВЛ-110кВ №261 дефектов и следов перекрытия не обнаружено, но при переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В". на ВЛ-110кВ №274 было обнаружено перегорание шлейфа провода фазы "А" в сварном соединении на опоре №1. 09.04.2014 в 19.38 после восстановления поврежденного участка шлейфа, ВЛ-110кВ №274 была введена в работу. В 22.31 после ремонта ЛР-261Л-110 фазы "В" ВЛ-110кВ №261 была также введена в работу. | Отгорание шлейфа ВЛ-110кВ №274 в сварном соединении. | Нет. | Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321653 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321653 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321653 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 22 ч. 31 м. (местного), 22 ч. 31 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2 ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ-2 ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №274 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская ВЛ №261 110 кВ ПС Волжская ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ ВЛ №261 110 кВ ЭС Волжская ТЭЦ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-110кВ №261 и ВЛ-110кВ №274 - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 в 10.00 от действия защит отключались : - ВЛ-110кВ №261 на ПС 220кВ «Волжская». АПВ выведено. - ВЛ-110кВ № 261 на «Волжской ТЭЦ». АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ-2". АПВ - не работало по условиям блокировки. - ВЛ-110кВ №274 на "Волжской ТЭЦ". АПВ неуспешно. При проведении осмотра ВЛ-110кВ №261 дефектов и следов перекрытия не обнаружено, но при переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В". на ВЛ-110кВ №274 было обнаружено перегорание шлейфа провода фазы "А" в сварном соединении на опоре №1. 09.04.2014 в 19.38 после восстановления поврежденного участка шлейфа, ВЛ-110кВ №274 была введена в работу. В 22.31 после ремонта ЛР-261Л-110 фазы "В" ВЛ-110кВ №261 была также введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При проведении переключения на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к отключению ВЛ-110кВ №261 и перегоранию провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274. 3.4.8 321653 Перегорание провода в сварном соединении ВЛ-110кВ №274 произошло из-за дефекта контакта, развившегося в процессе эксплуатации. 3.4.7 321653 При переключениях на ПС "Волокно" ЗАО "Газпром химволокно" произошло разрушение ЛР-261Л-110 фазы "В", что привело к перегоранию шлейфа провода на опоре №1 фазы "А" ВЛ-110кВ №274 предположительно из-за перетоков возникших в результате развития технологического нарушения. 4.12 321653 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отгорание шлейфа ВЛ-110кВ №274 в сварном соединении. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ №274 на предмет наличия дополнительных дефектов провода. Ответственное лицо: Начальник службы линий 21.05.2014 г. 321653 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Перекрытие изоляции одной фазы *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 34 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО "ЛЭС" Абзалилов О.А. Начальник ОДС ЛЭС ЦУС Войтковский А.В. Начальник СИЗП ПО "ЛЭС" Красноперов Э.А. Начальник СРЗАИ ПО "ЛЭС" Дуплихин Н.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Справка и служебная записка.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ЛЭС УПКиОТ Божко А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64461 | 196 | 2014-04-09 08:57 | 2014-04-10 13:50 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.1475 |  | 1.74 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 08:57 | 2014-04-09 13:12 | 20 | 1 | 100 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Потребительская отпайка на КТП 213/400 Пальминский рыб. завод. Сгорел 3-х ногий деревянный анкер. Демонтирована воздушная перекидка на оп.49 в сторону отпайки №1. Отключена часть потребительской ВЛ-6 кВ с КТП-213/400. МТЗ | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 13 ч. 12 м. (местного), 13 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 10.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.147500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.74000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Потребительская отпайка на КТП 213/400 Пальминский рыб. завод. Сгорел 3-х ногий деревянный анкер. Демонтирована воздушная перекидка на оп.49 в сторону отпайки №1. Отключена часть потребительской ВЛ-6 кВ с КТП-213/400. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63860 | 102 | 2014-04-09 08:43 | 2014-04-09 12:26 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-09 08:43 | 2014-04-09 12:26 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№6-12 провис провода |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №102 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 94 0 3 категории 5 94 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 94 94 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 94 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 94 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0.4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№6-12 провис провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65073 | 14 | 2014-04-09 08:35 | 2014-04-09 11:16 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 08:35 | 2014-04-09 11:16 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 0-4 оп№1-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 35 м. (местного), 08 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приозерная-10 1Л-0.4кВ ТП-586 4Л-Приоозерная-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 0-4 оп№1-3 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63833 | 100 | 2014-04-09 08:30 | 2014-04-09 11:19 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 08:30 | 2014-04-09 11:19 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп№9 обрыв провода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №100 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 19 м. (местного), 11 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 11 ч. 19 м. (местного), 11 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 46 0 3 категории 5 46 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 46 46 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 46 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 46 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 1л-0.4кВ ТП-23 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп№9 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64690 | 856 | 2014-04-09 07:52 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.66 |  | 0.96 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 07:52 | 2014-04-09 11:10 | 1 | 1 | 269 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №856 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 07 ч. 52 м. (местного), 07 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 251 0 3 категории 5 251 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 251 251 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 251 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 251 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-332 ф.605 ПС Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64460 | 801 | 2014-04-09 04:30 | 2014-04-09 07:25 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.225 |  | 1.853 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 04:30 | 2014-04-09 07:25 | 23 | 2 | 1500 | 11 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Житное отключился от МТЗ В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Житное явилось повреждение на потребительской КТП-423. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №801 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.85300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 11 шт. Обесточенное население 1500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.420 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 767 0 3 категории 5 767 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 767 767 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 767 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 767 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №17 Житное ВЛ 10 кВ №17 Житное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Житное отключился от МТЗ В-10 кВ ф.17. Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Житное явилось повреждение на потребительской КТП-423. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64080 | 171 | 2014-04-09 03:35 | 2014-04-09 03:36 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.00185 |  | 0.006 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 03:35 | 2014-04-09 03:36 | 0 | 5 | 331 | 5 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 256 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 09.04.2014 г. в 03:35 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 03:36 успешно. Осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №171 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 03 ч. 35 м. (местного), 03 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 03 ч. 35 м. (местного), 03 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 03 ч. 36 м. (местного), 03 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 03 ч. 36 м. (местного), 03 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001850 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 09.04.2014 г. в 03:35 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 03:36 успешно. Осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76848 | 123 | 2014-04-09 00:35 | 2014-04-09 01:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.034583 |  | 0.4 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-09 00:35 | 2014-04-09 01:00 | 2 | 1 | 1740 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №10 6 кВ РП 1260. | В РП-1260 отключился В-6 кВ №10 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". | Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 00 ч. 35 м. (местного), 00 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.034583 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1740 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.083 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 420 0 3 категории 5 420 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 420 420 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 420 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 420 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №10 6 кВ РП 1260 КЛ №10 6 кВ РП 1260 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ №10 6 кВ РП 1260. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-1260 отключился В-6 кВ №10 из-за повреждения на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке кабельной линии принадлежащей МУПП "ВМЭС". 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электрооборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63708 | 331 | 2014-04-09 00:12 | 2014-04-09 00:22 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-09 00:12 | 2014-04-09 00:22 |  |  | 240 |  | 0.025 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 85 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №331 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 09.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 09.04.2014 г., 00 ч. 12 м. (местного), 00 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 09.04.2014 г., 00 ч. 12 м. (местного), 00 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 09.04.2014 г., 00 ч. 22 м. (местного), 00 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 00 ч. 22 м. (местного), 00 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 240 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №405 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63946 | 757 | 2014-04-08 22:10 | 2014-04-08 23:50 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.016667 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 22:10 | 2014-04-08 23:50 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. | 08.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6072. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №757 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 23 ч. 50 м. (местного), 23 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 59 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 59 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года перегорел ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6072. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Оборван провод от КТП-6072 до 1-й опоры ВЛ-0,4 кВ №1 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1993. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6072 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мартыновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6072.pdf 2. Расчет 757.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63425 | 383 | 2014-04-08 20:50 | 2014-04-08 21:38 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.04 |  | 0.039 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 20:50 | 2014-04-08 21:38 | 1 | 1 | 170 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не установлена от защиты отключился АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 | нет | нет | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №383 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 20 ч. 50 м. (местного), 20 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена от защиты отключился АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести техническое обслуживание автоматичского выключателя Ответственное лицо: Мастер УЭС Мануйлов С.Н. 11.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64098 | 449 | 2014-04-08 19:30 | 2014-04-08 19:35 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 19:30 | 2014-04-08 19:35 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014 19-30 мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Насосная" , при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" от МТЗ. 08.04.2014 19-35 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 19 ч. 30 м. (местного), 19 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная ВЛ-10кВ Насосная от ПС 35/10кВ Вахта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 19-30 мастеру поступила заявка об отсутствии ээ по линии ВЛ-10кВ "Насосная" , при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" от МТЗ. 08.04.2014 19-35 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная" от ПС 35/10 "Вахта" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная" отПС 35/10 "Вахта" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64007 | 96 | 2014-04-08 18:14 | 2014-04-08 22:09 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 1.9583 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 18:14 | 2014-04-08 22:09 | 31 | 4 | 2460 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения в 18:14 08.04.2014 г. ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работала по нормальной схеме. | 08.04.2014 года в 18:14 на ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" действием МТЗ отключился МВ-10 кВ №3.После осмотра оборудования КРУН -10 кВ РПВ -неуспешно ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" выведена в ремонт. При осмотре линии обнаружен обрыв вязки крепления провода к изолятору ШФ-10 на опоре №163 и схлест проводов между собой. После устранения неисправности ВЛ-10 кВ №3 включена в работу. Перерыв в электроснабжении составил 235 минут. | Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №163 ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" и схлест проводов между собой. | не выявлено | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 22 ч. 09 м. (местного), 22 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.958333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 31 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2460 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1039 0 3 категории 5 1039 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1039 1039 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1039 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1039 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская ВЛ 10кВ№3 ПС АлЛозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения в 18:14 08.04.2014 г. ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года в 18:14 на ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" действием МТЗ отключился МВ-10 кВ №3.После осмотра оборудования КРУН -10 кВ РПВ -неуспешно ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" выведена в ремонт. При осмотре линии обнаружен обрыв вязки крепления провода к изолятору ШФ-10 на опоре №163 и схлест проводов между собой. После устранения неисправности ВЛ-10 кВ №3 включена в работу. Перерыв в электроснабжении составил 235 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №163 ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" и схлест проводов между собой. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" с привлечением ИТР РЭС.По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: главный инженер Кривошей К.И. 15.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64689 | 131 | 2014-04-08 17:52 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.72083 |  | 1.048 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 17:52 | 2014-04-08 20:45 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.720833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-81 А ф.16 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65204 | 341 | 2014-04-08 17:41 | 2014-04-08 18:36 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.045833 |  | 7.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 17:41 | 2014-04-08 18:36 | 10 | 4 | 338 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 17 часов 41 минуту действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Зерновой», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №.265. | Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №265. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №341 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 18 ч. 36 м. (местного), 18 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 18 ч. 36 м. (местного), 18 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 338 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 167 0 3 категории 5 168 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 167 168 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 167 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 167 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36 ВЛ 10 кВ Зерновой Ш36 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17 часов 41 минуту действием МТЗ на ПС Ш36 отключилась ВЛ-10 кВ «Зерновой», с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №.265. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №265. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Зерновой" ПС Ш36. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 08.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: 15 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 29 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64687 | 266 | 2014-04-08 17:00 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.83333 |  | 1.212 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 17:00 | 2014-04-08 19:05 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №266 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.833333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.21200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63505 | 129 | 2014-04-08 16:47 | 2014-04-08 18:40 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.2825 |  | 0.412 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 16:47 | 2014-04-08 18:40 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по по схеме нормального режима. | На ПС Баррикадная от МТЗ отключился В-6кВ ф.5, повреждение на потребительской КТП-213. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.282500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.41200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная ВЛ 6 кВ №5 Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная осуществлялось по по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Баррикадная от МТЗ отключился В-6кВ ф.5, повреждение на потребительской КТП-213. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Баррикадная явилось повреждение на потребительской КТП-213. 3.4.8 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64376 | 348 | 2014-04-08 14:57 | 2014-04-08 15:55 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.048 |  | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 14:57 | 2014-04-08 15:55 | 0 | 0 | 477 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 159 | [6 empty] | 159 | 159 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ № 1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | Не выявлено. | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №348 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 14 ч. 57 м. (местного), 14 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.048000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 477 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №5/15 по ВЛ 10кВ №5 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ № 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64938 | 838 | 2014-04-08 14:19 | 2014-04-08 16:24 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.083333 |  | 0.35 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 14:19 | 2014-04-08 16:24 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская | перекрытие ПК-10. Замена ПК-10. Н№31 | Поврежден опорный изолятор марки ИОС-10 КТП № 394 Л-4 Колундаевская, причина повреждение загрязнение изолятора, образование микротрещин, металлизация поверхности изолятора. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №838 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 394 Л-4 Колундаевская КТП № 394 Л-4 Колундаевская оборуд. ПС ПК-10 кВ ПК-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: перекрытие ПК-10. Замена ПК-10. Н№31 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 14:19 поступил сигнал от жителей х. Ушаковский об отсутствии электроэнергии. Бригада Колундаевского УЭС после осмотра установила повреждение ПК-10 кВ КТП № 394 Л-4 Колундаевская. После устранения повреждения КТП № 394 Л-4 Колундаевская включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден опорный изолятор марки ИОС-10 КТП № 394 Л-4 Колундаевская, причина повреждение загрязнение изолятора, образование микротрещин, металлизация поверхности изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Призвести профремонт КТП № 394 Л-4 Колундаевская, проверить состояние изоляции РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: ИО-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
65201 | 340 | 2014-04-08 13:30 | 2014-04-08 15:35 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.10417 |  | 3.84 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 13:30 | 2014-04-08 15:35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-35 | В 13 часов 30 минут действием МТЗ на ПС Ш-35 отключилась ВЛ- 10кВ « ПТФ-3 », с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 35мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125мин. | Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. | нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №340 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.84000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 87 0 3 категории 5 87 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 87 87 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 87 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3 ПС 110 кВ Ш35 ВЛ 10 кВ ПТФ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС Ш-35 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 30 минут действием МТЗ на ПС Ш-35 отключилась ВЛ- 10кВ « ПТФ-3 », с успешным РПВ. Потребители были запитаны в 15 ч. 35мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 125мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причина аварийного отключения ВЛ не обнаружена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПТФ-3» ПС Ш-35. Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 09.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Октябрьского РЭС Голубицкий О.В. Заместитель председателя: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ ОРЭС Тебекин В.Ю. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65497 | 339 | 2014-04-08 13:02 | 2014-04-08 13:24 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.058667 |  | 1.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-08 13:02 | 2014-04-08 13:24 | 9 | 1 | 1066 | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 | В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с не успешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на абонентском ТП. | Повреждение на абонентском ТП. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №339 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.058667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1066 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1094 0 3 категории 5 1094 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1094 1094 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1094 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1094 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 ВЛ 10 кВ Федоровка-1 С5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ПС С5 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 02 минуты действием МТЗ на ПС С5 отключилась ВЛ 10 кВ "Федоровка", с не успешным РПВ. При проведении осмотра обнаружено повреждение на абонентском ТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение на абонентском ТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Федоровка-1" ПС С5. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 09.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Красносулинского РЭС Зубревич С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Красносулинского РЭС Гайворонский Р.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64246 | 430 | 2014-04-08 12:52 | 2014-04-08 15:54 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.819 |  | 1.482 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 12:52 | 2014-04-08 15:54 | 16 | 1 | 1750 | 2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.111 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. | На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.111. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.111 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 15-54ч. Длительность технологического нарушения 182 минуты. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №430 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 52 м. (местного), 12 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.819000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.48200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1750 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1597 0 3 категории 5 1597 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1597 1597 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1597 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1597 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №111 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.111 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.111. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.111 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 15-54ч. Длительность технологического нарушения 182 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.111 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 29.04.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 30.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64286 | 263 | 2014-04-08 12:41 | 2014-04-08 15:46 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001542 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 12:41 | 2014-04-08 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"работала в нормальном режиме. | 08.04.2014г. в 12час. 41мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от дмспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 12час. 55мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 15час. 46мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Включён повторно АВ-0,4кВ на КТП. | Нет. | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №263 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 41 м. (местного), 12 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 41 м. (местного), 12 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 15 ч. 46 м. (местного), 15 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001542 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП №9/160кВ Дет/сад КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 оборуд. ПС КТП №9/160кВ Дет/сад КТП №9/160кВ по ВЛ-10кв Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВА по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2"работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014г. в 12час. 41мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от дмспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 12час. 55мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 08.04.2014г. в 15час. 46мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Включён повторно АВ-0,4кВ на КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 от КТП №9/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 29.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77001 | 47 | 2014-04-08 12:05 | 2014-04-08 14:35 | 32165106 | Волгоградские ЭС (Городищенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.6925 |  | 1 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 12:05 | 2014-04-08 14:35 | 22 | 2 | 1180 | 3 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 391 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань. | На ПС Котлубань выключатель 10 кВ №22 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентском участке ВЛ за Р-44А. | Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городищенского РЭС нет. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №47 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городищенский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.692500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1180 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 407 0 3 категории 5 407 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 407 407 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 391 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 407 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №22 10 кВ ПС Котлубань. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Котлубань выключатель 10 кВ №22 отключился от МТЗ из-за повреждения на абонентском участке ВЛ за Р-44А. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке ВЛ за Р-44А. 3.4.8 321651[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования электросетевого хозяйства Городищенского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГРЭС Смолянинов В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГРЭС Загуляенко Н.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64243 | 428 | 2014-04-08 12:03 | 2014-04-08 12:09 | 32325502 | Центральные ЭС (Аксайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 12:03 | 2014-04-08 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. | На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-неуспешно, РПВ -успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 12-09ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №428 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Аксайский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 12 ч. 03 м. (местного), 12 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 12 ч. 09 м. (местного), 12 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 ПС 110 кВ АС1 ВЛ 10 кВ №102 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.102 от ПС АС1 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС АС1 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.102. АПВ-неуспешно, РПВ -успешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС АС1. Потребители были запитаны 08.04.2014г.в 12-09ч. Длительность технологического нарушения 6 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.102 в АРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 29.04.2014 г. 323255[02] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. 30.04.2014 г. 323255[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Аксайского РЭС Веренич В.Г. Заместитель председателя: Гл.инженер Аксайского РЭС Шеховцов Д.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Старший диспетчер ОДГ Аксайского РЭС Шестаков О.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64100 | 755 | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 17:00 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 0 |  | 1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-08 11:21 | 2014-04-08 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская находилась в работе. | 08.04.14 в 11:21 на ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская появилась "земля" по фазе "А". ВЛ выведена в ремонт для устранения повреждения. | Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШД-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №755 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 21 м. (местного), 11 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская ВЛ 35 кВ Николаевская - Мариинская Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.14 в 11:21 на ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская появилась "земля" по фазе "А". ВЛ выведена в ремонт для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[01] Наличие, вследствие старения изоляции, множества микротрещин на поверхности, приведшее к увеличению токов утечки и разрушению штыревого фарфорового изолятора ШД-35 фазы "А" на опоре № 104, с последующим падением провода на траверсу. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение штыревого фарфорового изолятора ШД-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ-35 кВ "Николаевская - Мариинская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ЩД-35 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Мариинская.pdf 2. Расч. эк.ущ. ВЛ-35 кВ Николаевск-Мариинск..pdf 3. Изолятор ШД.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64514 | 316 | 2014-04-08 11:00 | 2014-04-08 12:59 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.595 |  | 1.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 11:00 | 2014-04-08 12:59 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№133 | Обрыв провода в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. | Обрыв провода (А-50) в пролете опор №13-14. | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Механический износ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №316 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.595000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механический износ Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" от ПС С-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№133 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода (А-50) в пролете опор №13-14. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проверить состояние вязки в пролете опор №9-26 по ВЛ-0,4 кВ от КТП №133 по ВЛ-6 кВ "Ударник" ПС С-2. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 09.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64686 | 135 | 2014-04-08 10:29 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.7067 |  | 3.937 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 10:29 | 2014-04-08 17:15 | 1 | 1 | 368 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №135 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 10 ч. 29 м. (местного), 10 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.93700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 368 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 356 0 3 категории 5 356 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 356 356 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 356 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 356 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -392 ф.19 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64685 | 210 | 2014-04-08 09:58 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.64 |  | 2.386 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 09:58 | 2014-04-08 14:04 | 1 | 1 | 447 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.640000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.38600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 447 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 465 0 3 категории 5 465 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 465 465 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 465 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 465 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63740 | 76 | 2014-04-08 09:30 | 2014-04-08 10:05 | 32330012 | Астраханьэнерго (Харабалинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.035 |  | 0.048 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 09:30 | 2014-04-08 10:05 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали отключился АВ-0,4 кВ | обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали | старение материала провода | Толмасова А.А. |  | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[12] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[12] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[12] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[12] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали отключился АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода опра 31-32 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП №206 ф. 14 ПС Харабали *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: старение материала провода *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Толмасова А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64684 | 93 | 2014-04-08 09:24 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.3067 |  | 4.81 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 09:24 | 2014-04-08 17:40 | 1 | 1 | 357 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.306667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 357 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 343 0 3 категории 5 343 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 343 343 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 343 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 343 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -238 ф.613 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65080 | 898 | 2014-04-08 09:20 | 2014-04-08 09:24 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.001 |  | 0.005 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 09:20 | 2014-04-08 09:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 | Без повреждения оборудования | Неудовлетворительная организация технического обслуживания | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №898 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 №5 В-Баскунчак ВЛ-10 №5 В-Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 08.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63382 | 693 | 2014-04-08 09:18 | 2014-04-08 11:54 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.026 |  | 0.951 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 09:18 | 2014-04-08 11:54 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 08.04.2014 года в 9 часов 18 минут на КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №7 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №693 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 11 ч. 54 м. (местного), 11 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.95100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 71 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 71 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10КВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №7 ВЛ-10кВ №501 ПС 35кВ ЗР-5 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года в 9 часов 18 минут на КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 от ПС 35/10кВ ЗР-5 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №7 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №7 по ВЛ-10кВ №501 ПС 35/10кВ ЗР-5. Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 09.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №693 от 08.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63379 | 755 | 2014-04-08 08:47 | 2014-04-08 08:51 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000667 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 08:47 | 2014-04-08 08:51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. | 08.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6586. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №755 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 08 ч. 47 м. (местного), 08 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Комаровская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №2 КТП 6586. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6586 ВЛ 10 кВ № 12 ПС Комаровская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64090 | 129 | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 08:06 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 08:00 | 2014-04-08 08:06 | 9 | 1 | 546 | 7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". | 08 апреля 2014 года в 08 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". АПВ выведено. РПВ в 08 часов 06 минут успешное. Перерыв в электроснабжении составил 06 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 08 ч. 06 м. (местного), 08 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 546 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 217 0 3 категории 5 220 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 217 220 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 217 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 217 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская " ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская " Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08 апреля 2014 года в 08 часов 00 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". АПВ выведено. РПВ в 08 часов 06 минут успешное. Перерыв в электроснабжении составил 06 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милютинская ". Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 28.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63880 | 120 | 2014-04-08 07:54 | 2014-04-08 07:54 | 32330013 | Астраханьэнерго (ПО Высоковольтные ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ржима. | Не установлена. Осмотрено оборудование ПС Мумра, Житное, Труд-Фронт, Маячное, Табола, Чаганская, Николо-Комаровка замечаний нет. Обесточения не было. Расчетное место КЗ 20-27 км от ПС Баррикадная Ф.В. 16:55 08.04.14 Осмотрена ВЛ 110 кВ 134 замечаний не обнаружено. ПС 220/110/35/6 Баррикад-ная( ВДПМЭС) откл. В-110 ВЛ 134 от «земляной» ПДЗ АПВ успешное. ПС 110\35\10 ЦРП: откл. В-110 ВЛ 134 от 1 ст. ТЗНП. АПВ выведено по режиму. В 08.00 РПВ успешное. | Без повреждений. | Отсутствуют | Поляков С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[13] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 54 м. (местного), 07 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[13] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323300[13] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[13] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 07 ч. 54 м. (местного), 07 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ 134 ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ржима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Осмотрено оборудование ПС Мумра, Житное, Труд-Фронт, Маячное, Табола, Чаганская, Николо-Комаровка замечаний нет. Обесточения не было. Расчетное место КЗ 20-27 км от ПС Баррикадная Ф.В. 16:55 08.04.14 Осмотрена ВЛ 110 кВ 134 замечаний не обнаружено. ПС 220/110/35/6 Баррикад-ная( ВДПМЭС) откл. В-110 ВЛ 134 от «земляной» ПДЗ АПВ успешное. ПС 110\35\10 ЦРП: откл. В-110 ВЛ 134 от 1 ст. ТЗНП. АПВ выведено по режиму. В 08.00 РПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[13] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Поляков С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64092 | 447 | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 07:41 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 07:41 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Орошение -3 от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014 07-30 дежурным э/монтером ПС 110/10 "Кормовая" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" от МТЗ. 08.04.2014 07-41 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 07 ч. 41 м. (местного), 07 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Орошение 3 ВЛ-10кВ Орошение 3 от ПС 110/10кВ Кормовая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ Орошение -3 от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 07-30 дежурным э/монтером ПС 110/10 "Кормовая" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" от МТЗ. 08.04.2014 07-41 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "Орошение-3" от ПС 110/10 "Кормовая" Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64096 | 448 | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 17:10 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.096667 | 0 | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-08 07:30 | 2014-04-08 17:10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. | 08.04.2014г в 07 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ "Кормовая" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая» от МТЗ. 08.04.2014 г. в 15 часов 29 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Гашунского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая». при обходе - осмотре было обнаружено: повреждения изолятора на опоре №72 ф.В. 08.04.2014 в 17 часов 10 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «кормовая», восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Кормовая" обнаружено: повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 30 м. (местного), 07 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.096667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ОТФ ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10кВ Кормовая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 110/10 "Кормовая" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014г в 07 часов 30 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ "Кормовая" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая» от МТЗ. 08.04.2014 г. в 15 часов 29 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Гашунского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «Кормовая». при обходе - осмотре было обнаружено: повреждения изолятора на опоре №72 ф.В. 08.04.2014 в 17 часов 10 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 110/10 кВ «кормовая», восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. 4.14 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/10 кВ "Кормовая" обнаружено: повреждение изолятора на опоре № 72 ф.В. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 "Кормовая" Ответственное лицо: мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. 30.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 10 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Гашунского УЭС Голубничев С.Ф. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64683 | 855 | 2014-04-08 07:12 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.7467 |  | 2.54 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 07:12 | 2014-04-08 11:34 | 1 | 1 | 403 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №855 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 07 ч. 12 м. (местного), 07 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 07 ч. 12 м. (местного), 07 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 11 ч. 34 м. (местного), 11 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.746667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.54000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 403 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 391 0 3 категории 5 391 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 391 391 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 391 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 391 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -145 ф.7 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63612 | 12 | 2014-04-08 04:30 | 2014-04-08 11:55 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 27 | Неправильные действия РЗ и А | 331500 | Устройства РЗ, ПА и РА | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.003 |  | 0.01 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-08 04:30 | 2014-04-08 05:56 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №3 ПС "Добринская" в работе, вакуумный выключатель ВВ-Лин-3 ПС "Добринская" в работе. Линия 10 кВ №3 находится на балансе ФОАО "Волгоградоблэлектро"-"Северные МЭС", ВВ-Лин-3 на балансе ФОАО "МРСК- Юга"-"Волгоградэнерго" ПО "УЭС". | 8 апреля 2014 года в 04:30 автоматически от защит линии отключился ВВ-Лин-3, работа МТЗ. АПВ неуспешно.При ручном включении ВВ-Лин-3 от ключа управления ВВ-Лин-3 не включился.В 5:56 потребители запитаны по ремонтной схеме от линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". Проверкой РЗА ВВ-Лин-3 выявлен и заменен неисправный блок управления ВВ-Лин-3 в РШ-ВВ-Лин-3. | Выход из работы блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А выключателя вакуумного ВВ/TEL. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL (ТШАГ-468332.034-РЭ) указывает на внутреннюю неисправность блока управления. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А №93960065, выпущен в сентябре 2012 года, производитель Таврида-Электрик. Установлен и введен в работу в марте 2013 года. Гарантийный срок эксплуатации БУ- 7 лет. | Нет. | Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Дефекты изготовления;Внешние обстоятельства; | АКТ №12 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 08.04.2014 г., 04 ч. 30 м. (местного), 04 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 321656[06] 4.21, Неклассифицированные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 08.04.2014 г., 05 ч. 56 м. (местного), 05 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Итоговый акт Невыявленные тех.причины Дефекты изготовления Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская ВЛ №3 10 кВ ПС Добринская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №3 ПС "Добринская" в работе, вакуумный выключатель ВВ-Лин-3 ПС "Добринская" в работе. Линия 10 кВ №3 находится на балансе ФОАО "Волгоградоблэлектро"-"Северные МЭС", ВВ-Лин-3 на балансе ФОАО "МРСК- Юга"-"Волгоградэнерго" ПО "УЭС". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 8 апреля 2014 года в 04:30 автоматически от защит линии отключился ВВ-Лин-3, работа МТЗ. АПВ неуспешно.При ручном включении ВВ-Лин-3 от ключа управления ВВ-Лин-3 не включился.В 5:56 потребители запитаны по ремонтной схеме от линии 10 кВ №7 ПС "Добринская". Проверкой РЗА ВВ-Лин-3 выявлен и заменен неисправный блок управления ВВ-Лин-3 в РШ-ВВ-Лин-3. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной выхода из работы блока управления БУ/TEL-100/220-12-03А явился заводской брак. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, указывает на внутреннюю неисправность БУ/TEL-100/220-12-03А.. 3.4.11 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Выход из работы блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А выключателя вакуумного ВВ/TEL. Внутренняя диагностика блока управления, количество миганий светодиода «Авария» 17 раз, согласно Руководства по эксплуатации БУ/TEL (ТШАГ-468332.034-РЭ) указывает на внутреннюю неисправность блока управления. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А №93960065, выпущен в сентябре 2012 года, производитель Таврида-Электрик. Установлен и введен в работу в марте 2013 года. Гарантийный срок эксплуатации БУ- 7 лет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обратиться на завод-изготовитель с рекламацией по замене неисправного блока управления ВВ-Лин-3, вышедшего из строя в гарантийный период. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ Мельников А.С. 10.05.2014 г. 321656[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: Выключатель *** 5.4. Конструктивное напряжение: 0.22 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.22 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: 93960065 *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2012 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,с возд. ПД влажн. *** 5.18. Характер повреждения: Прочая разрегулировка *** 5.19. Причины повреждения: Дефект изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 1 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 1 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УЭС Улогов А.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Начальник СП Букатин Г.М. Начальник СРЗАИ Мельников А.С. Начальник ОДС УЭС ЦУС Земцов В.Л. Начальник СИЗП Емельянов В.П. Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Паспорт блока управления (титульный лист)..jpg 2. паспорт БУ.jpg 3. Блок управления БУ выключателя ВВ-TEL..jpg Материалы расследования аварии оформлены на 8 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК УЭС Фирсов А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64465 | 657 | 2014-04-08 00:42 | 2014-04-08 00:42 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110кВ №557 в работе по схеме нормального режима от ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". | 08.04.2014 в 00:42 при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром, от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №557 на ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". АПВ – успешно. Причина отключения при осмотре не установлена. |  |  | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №657 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 08.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 08.04.2014 г., 00 ч. 42 м. (местного), 00 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.20, Невыявленные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 08.04.2014 г., 00 ч. 42 м. (местного), 00 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №557 110 кВ ПС Арчеда ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская ВЛ №557 110 кВ ПС Кудиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ №557 в работе по схеме нормального режима от ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 08.04.2014 в 00:42 при прохождении циклона сопровождавшегося порывистым ветром, от действия 2ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №557 на ПС "Арчеда" и ПС "Кудиновская". АПВ – успешно. Причина отключения при осмотре не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64068 | 170 | 2014-04-07 21:40 | 2014-04-07 22:27 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 21:55 | 2014-04-07 22:27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №170 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. (местного), 21 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. (местного), 22 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. (местного), 22 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево КТП-154/100 ф№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 г., 21 ч. 40 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 22 ч. 27 м. ф №1 ВЛ 0,4 от КТП-154/100 ВЛ 10 кВ №5 Моисеево нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64346 | 185 | 2014-04-07 21:05 | 2014-04-07 22:10 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.086667 |  | 0.126 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 21:05 | 2014-04-07 22:10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.13-14 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 21 ч. 05 м. (местного), 21 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64633 | 277 | 2014-04-07 20:41 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.64167 |  | 0.932 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 20:41 | 2014-04-07 23:15 | 1 | 1 | 308 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 297 | [6 empty] | 297 | 297 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №277 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 41 м. (местного), 20 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 41 м. (местного), 20 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 23 ч. 15 м. (местного), 23 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.641667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.93200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 308 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 297 0 3 категории 5 297 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 297 297 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 297 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 297 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63831 | 98 | 2014-04-07 20:35 | 2014-04-07 21:28 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 20:35 | 2014-04-07 21:28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 21 ч. 28 м. (местного), 21 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63573 | 384 | 2014-04-07 20:34 | 2014-04-07 21:38 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.053333 |  | 0.09 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 20:34 | 2014-04-07 21:38 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | не установлено нет |  |  | Спирин П.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | АКТ №384 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 34 м. (местного), 20 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 34 м. (местного), 20 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 130 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 86 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 86 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП№154 ВЛ0.4кВ№2 ВЛ10кВ№606 КТП№154 ВЛ0.4кВ№2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлено нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Спирин П.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63680 | 92 | 2014-04-07 20:04 | 2014-04-07 20:32 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 20:04 | 2014-04-07 20:32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №92 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 20 ч. 04 м. (местного), 20 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 20 ч. 32 м. (местного), 20 ч. 32 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64636 | 278 | 2014-04-07 19:36 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.66 |  | 0.96 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 19:36 | 2014-04-07 21:15 | 1 | 1 | 239 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №278 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 19 ч. 36 м. (местного), 19 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.96000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 225 0 3 категории 5 225 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 225 225 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 225 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 225 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-38 ф.622 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64377 | 345 | 2014-04-07 19:09 | 2014-04-07 20:46 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.08 |  | 0.24 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-07 19:09 | 2014-04-07 20:46 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 172 | [6 empty] | 172 | 172 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | Не выявлено. | Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №345 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 19 ч. 09 м. (местного), 19 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 19 ч. 09 м. (местного), 19 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 20 ч. 46 м. (местного), 20 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 516 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 172 0 3 категории 5 172 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 172 172 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 172 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 172 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №7/17 по ВЛ 10кВ №7 ПС Синявская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63408 | 458 | 2014-04-07 18:29 | 2014-04-07 19:20 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.1445 |  | 1.364 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-07 18:29 | 2014-04-07 19:20 | 24 | 2 | 268 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 29 минуты на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93. Л-10 кВ Л-7 Сандатовская введена в работу после замены изолятора на опоре. | Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре 2-01/93. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; | АКТ №458 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 18 ч. 29 м. (местного), 18 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 18 ч. 29 м. (местного), 18 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.144500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 268 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 96 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 96 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 96 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 96 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 29 минуты на ПС 110 кВ Волочаевская сработал контроль изоляции "земля в сети 10 кВ". В ходе производства оперативных переключений выявлена "земля" в присоединении ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская. ВЛ-10 кВ Л-1 Волочаевская выведена в ремонт. В ходе осмотра ВЛ выявлено разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93. Л-10 кВ Л-7 Сандатовская введена в работу после замены изолятора на опоре. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре № 7-00/286. 3.4.7 323254[03] Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре 2-01/93 4.14 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре 2-01/93. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2 Волочаевская. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1966 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 75 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 48 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 458.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65078 | 57 | 2014-04-07 17:12 | 2014-04-07 17:14 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.0002 |  | 0.00035 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-07 17:12 | 2014-04-07 17:14 | 8 | 1 | 1000 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/10кВ Пироговка от МТЗ отключился В-10кВ ф.18 | Без повреждения оборудования | Неудовлетворительная организация технического обслуживания | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №57 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 17 ч. 12 м. (местного), 17 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00035 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №18 Пироговка ВЛ 10 кВ №18 Пироговка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/10кВ Пироговка от МТЗ отключился В-10кВ ф.18 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 07.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65551 | 881 | 2014-04-07 16:49 | 2014-04-07 17:26 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.012333 |  | 0.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-07 16:49 | 2014-04-07 17:26 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 | Замена изолятора оп №7. Н №29. | Разрушен изолятор на опоре № 7 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2, причиной послужило: длительный период эксплутации ВЛ, высыпание колпачка изолятора, срыв изолятора со штыря траверсы (при сильном ветре) и разрушение при ударе об опору. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение; | АКТ №881 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 26 м. (местного), 17 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 42 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 42 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 № 3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская-2 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Замена изолятора оп №7. Н №29. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывистый ветер до 15 м/с с дождем . 3.4.10 323253[07] В 16:49 поступил звонок от жителей х. Калининский об отсутствии электроэнергии. Бригада Кружилинского УЭС после осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 установила разрушени изолятор на опоре № 7. После устранения повреждение АВ ВЛ 0,4 №3 вклечен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 37 минут. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор на опоре № 7 ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2, причиной послужило: длительный период эксплутации ВЛ, высыпание колпачка изолятора, срыв изолятора со штыря траверсы (при сильном ветре) и разрушение при ударе об опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховую ревизию ВЛ 0,4 №3 КТП № 67 ВЛ-10 № 1 Вешенская -2 в пролете опор № 1-10. Ответственное лицо: Мастер Кружилинского УЭС Миронов А.В. 14.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63230 | 96 | 2014-04-07 16:35 | 2014-04-07 17:45 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.1995 |  | 0.29504 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 16:35 | 2014-04-07 17:45 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.92-93 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.199500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29504 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 67 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.171 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.17 пс "Дружба" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.92-93 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64059 | 169 | 2014-04-07 16:14 | 2014-04-07 16:28 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011433 |  | 0.038 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-07 16:14 | 2014-04-07 16:28 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Разрегулирована стрела провеса ответвления провода ответвления от оп. №53 к дому. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №169 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011433 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.049 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,38 кВ Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ Пс Мирошники Ф. №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 г., 16 ч. 14 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники отключена действием защиты автоматического выключателя. 07.04.2014 г., 16 ч. 28 м. ВЛ-0,38 кВ Ф №1 КТП-35/160 по Л-8-10 кВ ПС Мирошники успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрегулирована стрела провеса ответвления провода ответвления от оп. №53 к дому. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64289 | 265 | 2014-04-07 16:06 | 2014-04-07 17:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0009 | 0 | 0.01 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 16:06 | 2014-04-07 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 16час. 06мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 17час. 00мин. ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. | Нет. | Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. |  | АКТ №265 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000900 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" ВЛ-0,4кВ (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ЗТП №14 ЗТП №14 по ВЛ-10кВ Микрорайон от ПС Каспийская-2 оборуд. ПС ЗТП №14 ЗТП №14 по ВЛ-10кв Микрорайон от Пс Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 16час. 06мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 17час. 00мин. ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 (Ф-2) от ЗТП № 14/100 "Школа" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64136 | 114 | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 16:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 16:05 | 2014-04-07 16:50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер Обрыв провода 1л-0,4 оп.32 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 13л Гмелинка-10 ТП 360 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер Обрыв провода 1л-0,4 оп.32 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76833 | 129 | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-21 11:42 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.5 |  | 0.3 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 15:55 | 2014-04-07 16:42 |  |  | 365 |  | 0.64 | [6 empty] | 122 | [6 empty] | 120 | 120 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 6кВ ТП 657 - РП 630 яч.6 (ГорРЭС) находящейся в цепи с КЛ №6 6 кВ РП 630. | РП 630 отключился В-6 кВ №6 из-за повреждения КЛ-6 кВ МУПП ВМЭС. Защиты ЛЭП: МТЗ | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Силовой кабель;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №129 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 21.04.2014 г., 11 ч. 42 м. (местного), 11 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 365 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.640 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №6 6 кВ РП 630 КЛ №6 6 кВ РП 630 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ 6кВ ТП 657 - РП 630 яч.6 (ГорРЭС) находящейся в цепи с КЛ №6 6 кВ РП 630. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РП 630 отключился В-6 кВ №6 из-за повреждения КЛ-6 кВ МУПП ВМЭС. Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение абонентской кабельной линии 6 кВ. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64272 | 8 | 2014-04-07 15:37 | 2014-04-07 16:05 | 32325401 | Юго-Восточные ЭС (ПО Юго-Восточные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0967 |  | 7.44 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-07 15:37 | 2014-04-07 16:05 | 73 | 2 | 5588 | 8 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 871 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 15:37 на ПС 220/110/10 кВ Сальская от действия ЗЗ 1 ст. и МФО отключился МВ-110 кВ присоединения "АРЗ-1". АПВ выведено (на ПС АРЗ схема Т-1 без ОД-110, только КЗ-110 ф "С"). После осмотра ПС АРЗ (УРЗА Т-1 не работали) выполнено РПВ линии - успешно. | Без повреждений. |  | Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Юго-Восточные ЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 37 м. (местного), 15 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323254[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.096667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.44000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 73 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 5588 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 875 0 3 категории 5 875 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 875 875 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 871 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 875 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 15:37 на ПС 220/110/10 кВ Сальская от действия ЗЗ 1 ст. и МФО отключился МВ-110 кВ присоединения "АРЗ-1". АПВ выведено (на ПС АРЗ схема Т-1 без ОД-110, только КЗ-110 ф "С"). После осмотра ПС АРЗ (УРЗА Т-1 не работали) выполнено РПВ линии - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При осмотре ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1 обнаружено гнездо на траверсе опоры №4 и следы перекрытия на проводе фазы "А". 3.4.13 323254[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сальская-АРЗ-1, наметить план устранения выявленных при осмотре нарушений. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО ЮВЭС 30.04.2014 г. 323254[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ЮВЭС Пехник Ф.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЮВЭС Игнатенко В.И. Члены комиссии: Начальник СПС Колесников В.В. Начальник СЛЭП Ткаченко А.Б. Начальник СИЗП Ткачев А.И. Начальник СРЗАИ Шолохов В.И. Начальник СТК Михеев Ю.А. Начальник ОДС Звягинцев К.И. Начальник СЭССДТУ Алейников В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листки осмотра.PDF 2. Экономический ущерб.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мастер СЛЭП Ладонников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63229 | 95 | 2014-04-07 15:30 | 2014-04-07 16:45 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.10875 |  | 0.16454 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 15:30 | 2014-04-07 16:45 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.73-75 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 45 м. (местного), 16 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.108750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16454 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 29 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.087 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-470 ВЛ-10 кВ ф.14 пс "Сеитовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.73-75 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63258 | 369 | 2014-04-07 14:40 | 2014-04-07 15:55 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.010833 |  | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 14:50 | 2014-04-07 15:55 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлено Нет |  |  | Забиркин В.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | АКТ №369 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 150 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 201 0 3 категории 5 201 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 201 201 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 201 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 201 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ0,4кВ№4,КТП№9 ВЛ10кВ№259,КТП№9,ВЛ0,4№4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлено Нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Забиркин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65523 | 375 | 2014-04-07 14:30 | 2014-04-07 16:10 | 32325003 | Западные ЭС (Красносулинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.041667 |  | 0.22 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 14:30 | 2014-04-07 16:10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№255 | Обрыв провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. | Обрыв провода в пролете опор №11-№12 | Нет | Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №375 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красносулинский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[03] 4.16, Исчерпание ресурса 323250[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.041667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.025 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от КТП№255 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП№255 по ВЛ-6 кВ "Божковка" от ПС Г-14. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №11-№12 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №255 по ВЛ 6 кВ Божковка ПС Г14. Ответственное лицо: Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. 07.04.2014 г. 323250[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Красносулинского РЭС Дубовсков А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63716 | 237 | 2014-04-07 14:28 | 2014-04-07 16:40 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.046 | 0 | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 14:28 | 2014-04-07 16:40 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 14час.28мин. дежурным э/монтером ПС "Нарын-Худук" при обходе ПС была выявлена отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1", "Земля в сети 10кВ". 07.04.2014г. в 14час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 16час.40мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" ввведена в работу. | Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролёте опор № 14-15. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №237 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 28 м. (местного), 14 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 14 ч. 28 м. (местного), 14 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[01] 4.16, Исчерпание ресурса 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.023 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кв Ферма-1 ВЛ -10кв Ферма-1 ПС Нарын-Худук Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 14час.28мин. дежурным э/монтером ПС "Нарын-Худук" при обходе ПС была выявлена отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1", "Земля в сети 10кВ". 07.04.2014г. в 14час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 16час.40мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" ввведена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода фаз "А" и "С" в пролёте опор № 14-15. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1" от ПС 110/10кВ "Нарын-Худук" с проверкой крепления фазных проводов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 21.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 2 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: Отсутствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 32 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65186 | 457 | 2014-04-07 14:27 | 2014-04-07 15:28 | 323255 | Центральные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0 |  | 0 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 15:28 | 2014-04-07 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ПС 110/35/6 кВ ГТП до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме | 07.04.14г. в 14.27 на ПС 110/35/6 кВ ГТП от действия ЗМН отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц.", АВР-110 кВ успешно. Перебоя электроснабжения потребителей не было. Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2 ц." произошло из-за отключения ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) | Повреждённого оборудования нет. |  | Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 28 м. (местного), 15 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ГТП ГТП оборуд. ПС МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц МВ-110 ВЛ-110 НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Успешно Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ПС 110/35/6 кВ ГТП до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.14г. в 14.27 на ПС 110/35/6 кВ ГТП от действия ЗМН отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2ц.", АВР-110 кВ успешно. Перебоя электроснабжения потребителей не было. Исчезновение напряжения на ВЛ-110 кВ "НЭЗ-ГТП3-ГТП 2 ц." произошло из-за отключения ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВВ-110 кВ АТ-2 на ПС НЭЗ (ФСК) 3.4.13 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник НУВС Тарнопольский И.В. Начальник СРЗАИ Тупикин В.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник НУВС ПО ЦЭС Тарнопольский И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63714 | 235 | 2014-04-07 13:40 | 2014-04-07 15:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013 | 0 | 0.35 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 13:40 | 2014-04-07 15:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 13час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре Пс было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" действием МТЗ. 07.04.2014г. в 14час. 15мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 15час. 00мин. после обхода ВЛ и при отсутствии дефектов по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №235 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.35000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ "Каспиец" ВЛ-10 кВ "Каспиец" ПС "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 13час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре Пс было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" действием МТЗ. 07.04.2014г. в 14час. 15мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" выведена в ремонт. 07.04.2014г. в 15час. 00мин. после обхода ВЛ и при отсутствии дефектов по ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Каспиец" от ПС 35/10кВ "Каспийская-1" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63394 | 185 | 2014-04-07 13:18 | 2014-04-07 16:40 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.5 |  | 5.269 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 13:18 | 2014-04-07 16:40 | 10 | 1 | 675 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №2008 от ПС 220/110/10кВ А-20 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 07.04.2014 года в 13 часов 18 минут на ПС 220/110/10кВ ПС А-20 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20. В результате осмотра ВЛ на абонентском разъединителе Р2008-2 обнаружен поврежденный опорный изолятора 10кВ фазы "В". 07.04.2014 года в 16 часов 40 минут абонентский разъединитель Р2008-2 отключен и на ПС А-20 ВЛ-10кВ №2008 включена в работу. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 13 ч. 18 м. (местного), 13 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.26900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 675 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 ВЛ-10кВ №2008 ПС 220кВ А-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №2008 от ПС 220/110/10кВ А-20 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 13 часов 18 минут на ПС 220/110/10кВ ПС А-20 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №2008 ПС А-20. В результате осмотра ВЛ на абонентском разъединителе Р2008-2 обнаружен поврежденный опорный изолятора 10кВ фазы "В". 07.04.2014 года в 16 часов 40 минут абонентский разъединитель Р2008-2 отключен и на ПС А-20 ВЛ-10кВ №2008 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского разъединителя Р2008-2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Раздел №5. Таблица 5.3.Правила технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей 323258[02] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате повреждения опорного изолятора фазы "В" на абонентском разъединителе Р2008-2, возникло короткое замыкание повлекшее за собой аварийное отключение ВЛ-10 кВ №2008 ПС 220/110/10 кВ А-20. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо владельцу абонентского разъединителя Р2008-2 о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний разъединителя. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 09.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-09 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-09 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-09 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-09 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-09 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-09 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №185 от 07.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64962 | 338 | 2014-04-07 12:50 | 2014-04-07 14:12 | 32325005 | Западные ЭС (Родионово-Несветайский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.27333 |  | 4.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 12:50 | 2014-04-07 14:12 | 15 | 2 | 1600 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 12 часов 50 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково». Потребители были запитаны в 14 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 1 ч. 37 мин. | Повреждений не обнаружено | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №338 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Родионово-Несветайский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.273333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 364 0 3 категории 5 432 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 364 432 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 364 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 364 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково ПС 110 кВ Н9 ВЛ 10 кВ Кутейниково Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 50 минут действием МТЗ на ПС Н9 отключилась ВЛ-10 кВ «Кутейниково». Потребители были запитаны в 14 ч.12 мин. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 1 ч. 37 мин. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Кутейниково" ПС Н9 Ответственное лицо: Главный инженер Родионово- Несветайского РЭС Кравцов В.Н. 08.04.2014 г. 323250[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Родионово-Несветайского РЭС Сушкин С.А. Заместитель председателя: Главный инженер Родионово-Несветайского РЭС Кравцов В.Н. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Родионово-Несветайского РЭС Березниченко В.Н. Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64466 | 122 | 2014-04-07 11:46 | 2014-04-07 14:24 | 321654 | Михайловские ЭС | 229 | Неправильное действие защит и автоматики | 27 | Неправильные действия РЗ и А | 331500 | Устройства РЗ, ПА и РА | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0 |  | 5.601 | 2 | Неотложное | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Нарушения электроснабжение потребителей не было. | 05.04.2014г после отключения МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" были обнаружены неисправности в цепях РЗА. 07.04.2014г. МВ-35 Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке для отыскания и устранения неисправностей в цепях РЗА. Потребители запитаны по кольцевой ВЛ-10кВ. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.60100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» оборуд. ПС Т №1 110/35/10 кВ Т №1 110/35/10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Нарушения электроснабжение потребителей не было. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г после отключения МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" были обнаружены неисправности в цепях РЗА. 07.04.2014г. МВ-35 Т-1 выведен в ремонт по неотложной заявке для отыскания и устранения неисправностей в цепях РЗА. Потребители запитаны по кольцевой ВЛ-10кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неисправности в цепях РЗА МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская". 3.4.13 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 122.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63245 | 692 | 2014-04-07 11:40 | 2014-04-07 17:40 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 1.147 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 11:40 | 2014-04-07 17:40 | 1 | 1 | 320 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 11 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110 /6/10кВ НС-1 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 07.04.2014 года в 11 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №17 ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10 кВ НС-1 в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №17 в РУ-0,4 кВ включен АВ-0,4 кВ №1 от РПВ успешно. | Нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №692 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 320 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 204 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 204 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 193 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 204 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ВЛ ВЛ оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №17 ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110кВ НС-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110 /6/10кВ НС-1 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 11 часов 40 минут на КТП 10/0,4кВ №17 ВЛ-10кВ №107-Н от ПС 110/6/10 кВ НС-1 в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №17 в РУ-0,4 кВ включен АВ-0,4 кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №17 по ВЛ-10кВ №107-Н ПС 110/6/10 кВ НС-1. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №692 от 07.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64135 | 13 | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 12:40 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 11:20 | 2014-04-07 12:40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №13 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 48 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4 4л Валуевка-10 ТП 554 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64681 | 853 | 2014-04-07 11:03 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1867 |  | 1.725 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 11:03 | 2014-04-07 14:01 | 1 | 1 | 439 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №853 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.186667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 430 0 3 категории 5 430 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 430 430 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 430 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 430 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63395 | 108 | 2014-04-07 10:31 |  | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0012 |  | 0.018 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 10:31 | 2014-04-07 11:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | МТО. | Эксплуатационный износ | Отсутствуют | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №108 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 31 м. (местного), 10 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 10 м. (местного), 11 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-77 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТО. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Эксплуатационный износ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63227 | 92 | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 12:20 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.225 |  | 0.34043 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 10:15 | 2014-04-07 12:20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | схлест проводов оп.117-118 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №92 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.225000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.34043 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.108 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-373 ВЛ-10 кВ ф.21 пс "Урусовка" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: схлест проводов оп.117-118 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63228 | 94 | 2014-04-07 10:13 | 2014-04-07 12:30 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.3562 |  | 0.53893 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 10:13 | 2014-04-07 12:30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.66-67 отключен АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 13 м. (местного), 10 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.356200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53893 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 59 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.156 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 52 0 3 категории 5 52 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 52 52 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 52 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 52 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-258 ВЛ-10 кВ ф.12 пс "Ахтубинская" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.66-67 отключен АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63624 | 839 | 2014-04-07 10:06 | 2014-04-07 10:11 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.000833 |  | 0.16 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 10:06 | 2014-04-07 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. | 07.04.2014 года в 10:06 отключился автоматический выключатель (АВ) ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. После осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1, по команде диспетчера РЭС включен АВ ВЛ-0,4 кВ № 1, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. | Поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская не обнаружено. | Нет. | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №839 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 06 м. (местного), 10 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[05] 4.20, Невыявленные причины 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 11 м. (местного), 10 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года в 10:06 отключился автоматический выключатель (АВ) ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. После осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1, по команде диспетчера РЭС включен АВ ВЛ-0,4 кВ № 1, РПВ успешно. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 5 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Верхняковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Верхняковского УЭС Скилков В.С. 10.05.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64680 | 835 | 2014-04-07 10:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.78 |  | 4.044 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 10:04 | 2014-04-07 17:01 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.780000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.04400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 23 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -97 ф.8 ПС Кировская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64627 | 843 | 2014-04-07 09:53 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.6355 |  | 3.833 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 09:53 | 2014-04-07 14:04 | 1 | 1 | 467 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №843 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.635500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.83300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 467 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 458 0 3 категории 5 458 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 458 458 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 458 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 458 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-101 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63881 | 130 | 2014-04-07 09:25 | 2014-04-07 11:30 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.375 |  | 0.545 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 09:25 | 2014-04-07 11:30 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв перекидки 0,4 кВ Ф.А на опоре №17 ВЛ-0,4 Л-1. Обесточение бытовых потребителей. МТЗ, АВ-0,4 кВ Л-1. |  |  | Мешеряков С.В. |  | АКТ №130 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.375000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 118 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 59 0 3 категории 5 118 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 59 118 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 59 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 59 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-69 ф.11 ПС Старица-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв перекидки 0,4 кВ Ф.А на опоре №17 ВЛ-0,4 Л-1. Обесточение бытовых потребителей. МТЗ, АВ-0,4 кВ Л-1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мешеряков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64131 | 21 | 2014-04-07 09:20 | 2014-04-07 11:52 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 09:20 | 2014-04-07 11:52 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №21 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 20 м. (местного), 09 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 18 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4 1л Ст Полтавка 10 ТП-66 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64679 | 852 | 2014-04-07 09:14 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.40667 |  | 0.582 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 09:14 | 2014-04-07 10:45 | 1 | 1 | 774 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Нарушение контакта на фасаде. | Нарушение контакта на фасаде. | Недостатки технического обслуживания. | Антонов Р.Г. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №852 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.406667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 774 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 451 0 3 категории 5 451 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 451 451 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 451 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 451 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-406 ф.621 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нарушение контакта на фасаде. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации. 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение контакта на фасаде. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64678 | 33 | 2014-04-07 09:04 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0133 |  | 2.928 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 09:04 | 2014-04-07 14:06 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 09 ч. 04 м. (местного), 09 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.92800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 350 0 3 категории 5 350 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 350 350 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 350 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 350 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-261 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63396 | 109 | 2014-04-07 08:50 | 2014-04-07 10:42 | 32330002 | Астраханьэнерго (Приволжский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.00012 |  | 0.016 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 08:50 | 2014-04-07 10:42 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. | МТО. | Нарушение контакта на опоре. | Отсутствуют. | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №109 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[02] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[02] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000120 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 115 0 3 категории 5 115 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 115 115 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 115 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 от ВЛ-41 РП-1 ф-24 ПС Фунтово осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: МТО. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[02] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.13 323300[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение контакта на опоре. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63568 | 836 | 2014-04-07 08:45 | 2014-04-07 10:42 | 32325304 | Северные ЭС (Кашарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 42000 | Невыявленные причины | 0.0975 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 08:45 | 2014-04-07 10:42 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | при прохождении комплекса не благоприятных погодных условий произошло отгорание провода фазы "А" вывода от автоматического выключателя до приемной траверсы КТП. | наконечник ТА50 | нет | ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №836 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кашарский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 45 м. (местного), 08 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323253[04] 4.20, Невыявленные причины 323253[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.097500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 16 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 18 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 18 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 18 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская ВЛ-0,4кВ№1 КТП-303 ВЛ-10кВ№3 Ольховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: при прохождении комплекса не благоприятных погодных условий произошло отгорание провода фазы "А" вывода от автоматического выключателя до приемной траверсы КТП. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: сильный ветер . отгорание провода вызванное из-за дефекта механизма автоматического выключателя 3.4.11 323253[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: наконечник ТА50 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: мастер Воробкалов В.И. 10.05.2014 г. 323253[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 7.04.pdf 2. 303 7.04.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер ПТГ РЭС Лесняк Ю.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64676 | 851 | 2014-04-07 08:34 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.5333 |  | 3.685 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 08:34 | 2014-04-07 11:06 | 1 | 1 | 423 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №851 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 34 м. (местного), 08 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 11 ч. 06 м. (местного), 11 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.533333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.68500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 423 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 403 0 3 категории 5 403 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 403 403 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 403 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 403 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -319 ф.415 ПС Лесная -Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63226 | 91 | 2014-04-07 08:30 | 2014-04-07 10:00 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0045 |  | 0.06809 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 08:30 | 2014-04-07 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода оп.63 |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №91 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06809 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-269 ВЛ -10 кВ ф.18 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода оп.63 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63815 | 202 | 2014-04-07 07:57 | 2014-04-07 10:52 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.32375 |  | 0.36213 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-07 07:57 | 2014-04-07 10:52 | 21 | 1 | 1020 | 5 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 360 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" Нехаевского района электрических сетей в работе. | 07 апреля 2014 года в 07:57 отключен персоналом от ключа управления МВ-Лин-9 ПС "Верхнереченская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская". Осмотром линии выявлен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. Линия включена 07 апреля 2014 года в 10:52. Отключались: Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. | Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. | Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Механическое разрушение;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №202 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 57 м. (местного), 07 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 52 м. (местного), 10 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.323750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36213 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Механическое разрушение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 372 0 3 категории 5 379 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 372 379 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 360 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 372 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская ВЛ №9 10 кВ ПС Верхнереченская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" Нехаевского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07 апреля 2014 года в 07:57 отключен персоналом от ключа управления МВ-Лин-9 ПС "Верхнереченская" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская". Осмотром линии выявлен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. Линия включена 07 апреля 2014 года в 10:52. Отключались: Водозаборы - 3; Детские сады - 1; Связь - 1; ФАП - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. 3.4.7 321656[05] Обрыв вязки провода. 4.14 321656[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Линия 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская": обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлен дефект вязки провода фазы "С" на опоре №42 Лин-9-10 при плановом осмотре. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №9 ПС "Верхнереченская" для выявления дефектов вязок проводов. Ответственное лицо: мастер Верхнереченского участка НРЭС 14.05.2014 г. 321656[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 28 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 11.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер НРЭС Лепихин О.В. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Амиров Д.С. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf 2. Смета расчета экономического ущерба.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
64641 | 847 | 2014-04-07 07:38 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.62 |  | 3.812 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 07:38 | 2014-04-07 14:11 | 1 | 1 | 257 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение онтакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №847 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 38 м. (местного), 07 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 38 м. (местного), 07 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 11 м. (местного), 14 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.620000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.81200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 257 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение онтакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64615 | 837 | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 16:24 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.018 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 16:24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. | Нет | нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести: регулировку стрелы провеса в пролетах опор №№2/6-3/6; внеочередной осмотр ВЛ, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 19.05.2014 г. 323253[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64089 | 128 | 2014-04-07 06:47 | 2014-04-07 06:47 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". | 07 апреля 2014 года в 06 часов 47 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №147 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 06 ч. 47 м. (местного), 06 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 06 ч. 47 м. (местного), 06 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07 апреля 2014 года в 06 часов 47 минут действием земляной защиты II ступени на ПС "Погорелово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" на опоре №147 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская" с 1983 года. 3.4.7 323252 Старение изоляции изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №147 ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 23.05.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Погорелово - Чеботовская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 30.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1983 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 42 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 31 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 31 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 128 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63692 | 231 | 2014-04-07 06:40 | 2014-04-07 06:45 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003333 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 06:40 | 2014-04-07 06:45 | 16 | 1 | 280 | 5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 07.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" от МТЗ. 07.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Нет. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №231 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 07.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 07.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 06 ч. 45 м. (местного), 06 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 280 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 320 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 320 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 320 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 320 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Красинский ВЛ-10кВ Красинский от ПС 110/35/10кВ Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/монтером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" от МТЗ. 07.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 10.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 22.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный иженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийского УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64573 | 250 | 2014-04-06 23:29 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.6125 |  | 3.797 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 23:29 | 2014-04-07 09:56 | 1 | 1 | 237 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №250 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 23 ч. 29 м. (местного), 23 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 23 ч. 29 м. (местного), 23 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 56 м. (местного), 09 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.612500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.79700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 237 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63231 | 754 | 2014-04-06 22:35 | 2014-04-07 09:45 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.11167 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 22:35 | 2014-04-07 09:45 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. | 07.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 6100. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №754 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 35 м. (местного), 22 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 35 м. (местного), 22 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.111667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 40 0 3 категории 5 40 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 40 40 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 40 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Мартыновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 07.04.2014 года о тключился АВ 0,4 кВ №1 КТП 6100. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6100 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Мартыновская.По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет 6100.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63424 | 382 | 2014-04-06 22:32 | 2014-04-06 22:36 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.000933 |  | 0.078 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 22:32 | 2014-04-06 22:36 | 1 | 1 | 170 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Не установлена От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №3 | нет | нет | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №382 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000933 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 170 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 232 0 3 категории 5 232 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 232 232 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 232 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 232 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ТП 216 ВЛ 0.4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена От защит отключился АВ 0.4 кВ ВЛ 0.4 кВ №3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Исчерпание ресурса 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64345 | 184 | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 00:51 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.051333 |  | 0.076 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 00:51 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 00 ч. 51 м. (местного), 00 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 00 ч. 51 м. (местного), 00 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.051333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65016 | 893 | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 09:51 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.23133 |  | 0.0322 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 22:17 | 2014-04-07 09:51 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №893 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 22 ч. 17 м. (местного), 22 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 09 ч. 51 м. (местного), 09 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.231333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03220 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63404 | 457 | 2014-04-06 21:43 | 2014-04-06 21:46 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 |  | 0.015 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 21:43 | 2014-04-06 21:46 | 3 | 2 | 189 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 21 час 43 минуты на РП-21С от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №457 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 43 м. (местного), 21 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 46 м. (местного), 21 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 189 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ РП-21С ВЛ 10 кВ №3 РП-21С ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 час 43 минуты на РП-21С от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 ВЛ 10 кВ №3 РП-21С Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 21.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 457.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63954 | 249 | 2014-04-06 21:38 | 2014-04-07 01:29 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001925 | 0 | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 21:38 | 2014-04-07 01:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 21час. 38мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 21час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 01час. 29мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №2-3,3-4 фаза "В". | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №249 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 38 м. (местного), 21 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 01 ч. 29 м. (местного), 01 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 01 ч. 29 м. (местного), 01 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001925 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 53 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 53 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 53 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 53 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 21час. 38мин. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 21час. 50мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 07.04.2014г. в 01час. 29мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №2-3,3-4 фаза "В". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №7/250 "Рынок" по ВЛ-10кВ "Набережная" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64998 | 337 | 2014-04-06 21:18 | 2014-04-06 21:20 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.023333 |  | 4.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 21:18 | 2014-04-06 21:20 | 23 | 1 | 2279 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Апаринка от ПС Ш-14 | В 21:18 на ПС Ш-14 действием МФО отключилась ВЛ-10кВ Апаринка , РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | Нарущений нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №337 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 18 м. (местного), 21 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 18 м. (местного), 21 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 20 м. (местного), 21 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2279 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1361 0 3 категории 5 1361 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1361 1361 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1361 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1361 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка ПС 110 кВ Ш14 КВЛ 10 кВ Апаринка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Апаринка от ПС Ш-14 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21:18 на ПС Ш-14 действием МФО отключилась ВЛ-10кВ Апаринка , РПВ успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нарущений нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Апаринка ПС Ш-14 Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко СВ 08.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64344 | 183 | 2014-04-06 21:00 | 2014-04-06 22:55 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.001917 |  | 0.0921 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 21:00 | 2014-04-06 22:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода оп.13-14 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 21 ч. 00 м. (местного), 21 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001917 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09210 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-2 ВЛ-6 №1 ЦРП Владимировка ЗТП-1 ВЛ-0,4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64574 | 251 | 2014-04-06 20:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.78667 |  | 1.143 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 20:42 | 2014-04-06 22:40 | 1 | 1 | 637 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №251 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 637 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 612 0 3 категории 5 612 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 612 612 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 612 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 612 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-281 ф.17 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64575 | 823 | 2014-04-06 20:21 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.4 |  | 0.582 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 20:21 | 2014-04-06 21:57 | 1 | 1 | 269 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №823 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 21 м. (местного), 20 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 21 м. (местного), 20 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 57 м. (местного), 21 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.58200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 269 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 256 0 3 категории 5 256 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 256 256 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 256 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -574 ф.14 ПС Первомайская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64576 | 253 | 2014-04-06 20:13 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.76 |  | 1.105 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 20:13 | 2014-04-06 22:07 | 1 | 1 | 387 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №253 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 07 м. (местного), 22 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.760000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 387 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63503 | 89 | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 20:47 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 20:47 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-3Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 102 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 3Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63715 | 236 | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 22:05 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.266 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 20:11 | 2014-04-06 22:05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 20час.11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС была оперативно отключенна ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" , "Земля в сети 10кВ". 06.04.2014г. в 20час.21мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 21час.05мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. | Повреждений не выявлено. Отключена отпайка Р-1 (абонентская). | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.266000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.140 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 Гагарина ПС Комсомольская ВЛ 10 Гагарина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 20час.11мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" при осмотре ПС была оперативно отключенна ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" , "Земля в сети 10кВ". 06.04.2014г. в 20час.21мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 21час.05мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10кВ "Комсомольская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение линни произошло из-за отключения Р-1(абонент.) 3.4.8 328152[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений не выявлено. Отключена отпайка Р-1 (абонентская). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередную обход-осмотр ВЛ-10кВ "Гагарина" от ПС 110/35/10 кВ "Комсомольская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. 21.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Б.Г. Мастер Комсомольского УЭС Нимгиров Н.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63350 | 199 | 2014-04-06 19:25 | 2014-04-06 19:28 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 19:25 | 2014-04-06 19:28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №199 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65215 | 379 | 2014-04-06 19:20 | 2014-04-07 10:47 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.046 |  | 0.138 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 19:20 | 2014-04-07 10:47 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ осмотрена, повреждений не обнаружено. Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | Не выявлено | диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №379 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 19 ч. 20 м. (местного), 19 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[04] 4.20, Невыявленные причины 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 10 ч. 47 м. (местного), 10 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.13800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 14 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №121 ВЛ 0,4кВ №1 ТП№121 ВЛ№4 Анастасиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ осмотрена, повреждений не обнаружено. Отключен автомат ВЛ 0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65349 | 399 | 2014-04-06 18:39 | 2014-04-09 15:22 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 3.886 |  | 7.113 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 18:39 | 2014-04-07 14:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение концевой муфты на оп. №1. Потребители запитаны по резерву. МТЗ | Повреждение концевой муфты на оп. №1. | Не выявлено | Техник ПТГ ЧРЭС Мелкумян И. К. | ;Силовой кабель; | АКТ №399 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 39 м. (местного), 18 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 09.04.2014 г., 15 ч. 22 м. (местного), 15 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.886000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.11300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35 ПС 110 кВ Р29 ВЛ 10 кВ №29-35 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение концевой муфты на оп. №1. Потребители запитаны по резерву. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации 3.4.7 323257[07] Пробой изоляции и межфазное замыкание кабельной муфты на оп. №1. 4.12 323257[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение концевой муфты на оп. №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: гл.инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. 12.06.2014 г. 323257[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Концевая муфта НУ *** 5.2. Марка: КНА, КНЧ, КНст *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: До 10 м *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ЧРЭС Бабиян А.Д. Заместитель председателя: Гл. инженер ЧРЭС Замедянский А.Э. Члены комиссии: Старший диспетчер ЧРЭС Хейгетьян В.М. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ ЧРЭС Мелкумян И. К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63565 | 324 | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 21:25 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.548 |  | 22.817 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 18:33 | 2014-04-06 21:25 | 7 | 0 | 2200 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734 | 2732 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | КЛ 6кВ №920 от ПС Т-9 работала по нормальной схеме. | На ПС Т-9 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ КЛ №920. | Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Силовой кабель; | АКТ №324 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 33 м. (местного), 18 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 21 ч. 25 м. (местного), 21 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.548000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 22.81700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2200 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.540 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2734 0 3 категории 5 2734 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2734 2734 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2732 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2734 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ пс Т-9 кл 6Кв №920 пс Т-9 кл 6Кв №920 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: КЛ 6кВ №920 от ПС Т-9 работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Т-9 от действия МТЗ отключился МВ-6кВ КЛ №920. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение диэлектрических свойств в связи с длительным сроком эксплуатации. 3.4.7 323257[02] Пробой изоляции и межфазное замыкание силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. 4.12 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение силового кабеля на участке ПС Т-9 - ТП-95. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №920 от ПС Т-9. При осмотре особое внимание обращать на места выхода кабеля на стены зданий или опоры воздушных линий электропередач, на наличие и состояние защиты кабеля от механических повреждений, исправность концевых муфт. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Дурягин А.Е. 12.05.2014 г. 323257[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, многопроволочная *** 5.3. Параметры: ААБ,ААБл *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1973 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-низ.кор.,б/бл.токов *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ТРЭС Скобцов И.М. Заместитель председателя: Гл. инженер ТРЭС Дурягин А.Е. Члены комиссии: Ст. диспетчер ТРЭС Бескоровайный В.В. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложение к акту №324.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63349 | 198 | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 18:35 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 18:35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №198 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 32 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1967 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63658 | 487 | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 20:40 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0455 |  | 0.068 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 18:30 | 2014-04-06 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №487 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 76 0 3 категории 5 76 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 76 76 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 76 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 76 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №149 по ВЛ-10 кВ Л-2 Курганная Ответственное лицо: Коновалов А.В. 06.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №487 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64577 | 14 | 2014-04-06 18:24 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.592 |  | 0.861 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 18:24 | 2014-04-06 20:15 | 1 | 1 | 347 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №14 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.592000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.320 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 331 0 3 категории 5 331 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 331 331 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 331 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63345 | 197 | 2014-04-06 18:20 | 2014-04-06 18:25 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 18:20 | 2014-04-06 18:25 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №197 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1051 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64578 | 256 | 2014-04-06 18:09 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.19583 |  | 7.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 18:09 | 2014-04-06 18:56 | 1 | 1 | 234 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение опоры 0,4 кВ |  |  | по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» |  | АКТ №256 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.195833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 234 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 221 0 3 категории 5 221 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 221 221 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 221 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 221 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-278 ф.619 ПС Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение опоры 0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63086 | 750 | 2014-04-06 18:00 | 2014-04-06 19:16 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.012667 |  | 0.55 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 18:00 | 2014-04-06 19:16 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6551. | Повреждение провода А16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №750 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 18 ч. 00 м. (местного), 18 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 33 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6551. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов.. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6551 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра 6551.pdf 2. Расчет6551.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64579 | 257 | 2014-04-06 17:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.52083 |  | 0.756 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 17:46 | 2014-04-06 19:51 | 1 | 1 | 79 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» |  | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.520833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 79 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 67 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-432 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта по ведению актов аварийных отключений в ПК «Аварийность» Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63238 | 751 | 2014-04-06 17:41 | 2014-04-06 19:15 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.12533 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 17:41 | 2014-04-06 19:15 | 1 | 1 | 772 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. | Перегорел ПК 10 кВ фаза "В" ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская. | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №751 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.125333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 772 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.080 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 368 0 3 категории 5 368 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 368 368 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 368 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 368 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 оборуд. ПС ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 ПС 35 Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 Николаевская ТП № 7392 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК 10 кВ фаза "В" ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1,2,3 ТП № 7392 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экон.ущерб АКТ 751.pdf 2. Лист осмотра АКТ 751.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64041 | 168 | 2014-04-06 17:10 | 2014-04-06 18:15 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 17:10 | 2014-04-06 18:10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово отключена действием защиты автоматического выключателя. 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации;Невыявленные орг.причины; | АКТ №168 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3 ВЛ 10 кВ №5 Купцово КТП-305/250 ф№3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г., 17 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово отключена действием защиты автоматического выключателя. 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. ВЛ 0,4 № 3 КТП-305/250 от ВЛ 10 кВ №5 Купцово успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63358 | 196 | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 16:55 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 16:50 | 2014-04-06 16:55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4258 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63910 | 290 | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-06 17:22 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.02 |  | 1 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 16:48 | 2014-04-06 17:22 | 10 | 1 | 509 | 3 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №9 10 кВ Цаца. | ВЛ №9 10 кВ Цаца была выведена в ремонт по внеплановой заявке для ремонта вязки на опоре №9 отпайка к ТП-204. Выведено по заявке №258. | На ВЛ №9 10 кВ Цаца, на опоре №9 отпайки к ТП204 обрыв алюминиевой вязки, фаза "С". | Своевременно не была выявлена дефектная вязка. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 48 м. (местного), 16 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[04] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 509 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.554 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ Цаца ВЛ №9 10 кВ Цаца Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №9 10 кВ Цаца. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ №9 10 кВ Цаца была выведена в ремонт по внеплановой заявке для ремонта вязки на опоре №9 отпайка к ТП-204. Выведено по заявке №258. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение техн.обслуживания. 3.4.7 321651[04] Нарушение механического соединения вязки провода. 4.3 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ №9 10 кВ Цаца, на опоре №9 отпайки к ТП204 обрыв алюминиевой вязки, фаза "С". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена дефектная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Приволжского участка КрРЭС произвести осмотр ВЛ №9 10 кВ Цаца. При осмотре обратить особое внимание на состояние вязок. Ответственное лицо: Астапов Н.Н. 14.05.2014 г. 321651[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1963 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 51 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 4 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64343 | 182 | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-07 18:37 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.001833 |  | 0.29 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 18:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.15-16 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №17 ПС Ахтуба КТП-39А ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.15-16 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64598 | 205 | 2014-04-06 16:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.55333 |  | 0.804 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 16:47 | 2014-04-06 18:10 | 1 | 1 | 429 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №205 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 47 м. (местного), 16 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.553333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 423 0 3 категории 5 423 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 423 423 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 423 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 423 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -396 ф.603 ПС Царевская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63334 | 195 | 2014-04-06 16:40 | 2014-04-06 16:46 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 16:40 | 2014-04-06 16:46 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 46 м. (местного), 16 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1902 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Дружба Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64227 | 910 | 2014-04-06 16:37 | 2014-04-06 17:51 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 16:37 | 2014-04-06 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №910 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 51 м. (местного), 17 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2 ПС 110 кВ Б-8 ВЛ 6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет КТП №130 ВЛ-0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ-6 кВ Л-805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б-8. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №130 ВЛ 6 кВ Л 805 отпайка на колхоз Рассвет ПС 110 кВ Б8 Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 27.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64580 | 258 | 2014-04-06 16:26 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.45333 |  | 0.659 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 16:26 | 2014-04-06 19:16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №258 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.453333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.65900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63592 | 146 | 2014-04-06 16:03 | 2014-04-06 16:08 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.016667 |  | 0.021 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 16:03 | 2014-04-06 16:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В 6кВ № 9 от ПС 35/6 Интернациональная (от руки "земля") | поврежден участок ПС - ПОСК1 | изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №146 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 08 м. (местного), 16 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.016667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная 6кв № 9 от ПС 35/6 Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В 6кВ № 9 от ПС 35/6 Интернациональная (от руки "земля") *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: поврежден участок ПС - ПОСК1 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 10.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ 6кВ на участке ПС 35/6 Интернациональная - ПОСК1 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник Трусовского участка В.Н. Авагин Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63482 | 88 | 2014-04-06 16:00 | 2014-04-06 17:53 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 16:00 | 2014-04-06 17:53 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не выявлено А-2л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 53 м. (местного), 17 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-359 9Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено А-2л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63152 | 78 | 2014-04-06 15:57 | 2014-04-06 16:38 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.005467 |  | 0.008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 15:57 | 2014-04-06 16:38 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опоре 6 ВЛ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор Отключился АВ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 57 м. (местного), 15 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 38 м. (местного), 16 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор ВЛ 0,4 КВ Л-3 КТП-3 Ф 26 пс Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опоре 6 ВЛ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор Отключился АВ-0,4 кв Л-3 КТП-3 ф 26 пс Раздор *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63237 | 750 | 2014-04-06 15:56 | 2014-04-06 17:17 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00675 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 15:56 | 2014-04-06 17:17 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. | Перегорел ПК 10 кВ фаза "А" ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №750 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 56 м. (местного), 15 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.005 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 34 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 34 34 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 34 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 34 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 оборуд. ПС ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 ПС 35 Мариинская ВЛ 10 кВ №11 Мариинская ТП № 7375 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорел ПК 10 кВ фаза "А" ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1,2 ТП № 7375 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Мариинская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС КРЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экон.ущерб АКТ 750.pdf 2. Лист осмотра АКТ 750.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63868 | 302 | 2014-04-06 15:32 | 2014-04-06 16:28 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0028 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 15:32 | 2014-04-06 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014 г. в 15 часов 32 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 15 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 16 часов 28 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Нет | Нет | Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 28 м. (местного), 16 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП 53 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г. в 15 часов 32 минуты мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 15 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр ЗТП №53/400 "Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 16 часов 28 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №53/400"Школа" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 21.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СТК СЭС УПКиОТ Сологубова Ю.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63951 | 248 | 2014-04-06 15:26 | 2014-04-06 16:03 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.000432 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 15:26 | 2014-04-06 16:03 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 15час. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 15час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" . 06.04.2014г. в 16час. 03мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор №4-5,устранено. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №248 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 26 м. (местного), 15 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000432 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 34 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" ВЛ-0,4кВ (Ф №1) от ЗТП №21 по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 15час. мастеру Лаганского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 15час. 40мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада ЛагУЭС выехала на осмотр ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" . 06.04.2014г. в 16час. 03мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №4-5,устранено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от ЗТП №21"Больница" по ВЛ-10кВ "Микрорайон" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЛагУЭС Меклеев И.Ю. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64581 | 114 | 2014-04-06 15:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.93333 |  | 1.375 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 15:17 | 2014-04-06 19:01 | 1 | 1 | 298 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 17 м. (местного), 15 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 01 м. (местного), 19 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.933333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.37500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 298 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 287 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 287 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 287 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 287 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64086 | 127 | 2014-04-06 15:05 | 2014-04-06 15:05 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". | 06 апреля 2014 года в 15 часов 05 минут действием I зоны дистанционной защиты на ПС "Б-5" произошло отключение ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №127 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06 апреля 2014 года в 15 часов 05 минут действием I зоны дистанционной защиты на ПС "Б-5" произошло отключение ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2" повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-35 кВ "Б-5 - Б-2". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 28.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64338 | 802 | 2014-04-06 15:05 | 2014-04-06 20:20 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341300 | Несоблюдение техн.обслуживания; Неклассифицированные причины |  |  | 0.3675 |  | 0.523 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 15:05 | 2014-04-06 20:20 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов оп.1-17, 19-20 |  |  | Мухамбетова Ф.Е |  | АКТ №802 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 15 ч. 05 м. (местного), 15 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 20 ч. 20 м. (местного), 20 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.367500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 89 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 80 0 3 категории 5 80 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 80 80 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 80 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 80 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-46 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов оп.1-17, 19-20 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64582 | 45 | 2014-04-06 14:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.5875 |  | 0.851 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:47 | 2014-04-06 17:08 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №45 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.587500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.85100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64583 | 137 | 2014-04-06 14:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.75333 |  | 1.095 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:42 | 2014-04-06 16:35 | 1 | 1 | 259 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №137 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.09500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-234 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64584 | 259 | 2014-04-06 14:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1375 |  | 1.654 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:32 | 2014-04-06 19:05 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №259 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 32 м. (местного), 14 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 05 м. (местного), 19 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.137500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.65400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 171 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4кВ от ТП-830 ф.ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63717 | 238 | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 17:20 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.12 | 0 | 0.823 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 17:20 | 16 | 1 | 280 | 5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 14час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 06.04.2014г. в 14час. 35мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 17час. 20мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв вязки фазы "В" . отпайка к КТП №1. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №238 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.82300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 280 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 320 0 3 категории 5 322 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 320 322 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 320 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 320 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 ВЛ-10 Красинский от ПС 110/35/10 Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 14час. 30мин. дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" (земля в сети 10кВ). 06.04.2014г. в 14час. 35мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" выведена в ремонт. 06.04.2014г. в 17час. 20мин. после устранения дефектов ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки фазы "В" . отпайка к КТП №1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 45 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 28 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-П от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Мастер Каспийског УЭС Идрисов В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64585 | 50 | 2014-04-06 14:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1667 |  | 1.696 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:30 | 2014-04-06 17:25 | 1 | 1 | 1097 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №50 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.166667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.69600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1097 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1086 0 3 категории 5 1086 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1086 1086 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1086 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1086 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -146 ф.7 ПС Стекловолокно оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64586 | 822 | 2014-04-06 14:12 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.96667 |  | 1.405 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:12 | 2014-04-06 18:04 | 1 | 1 | 129 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №822 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.966667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.40500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 107 0 3 категории 5 107 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 107 107 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 107 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 107 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64336 | 178 | 2014-04-06 14:00 | 2014-04-06 16:51 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341300 | Несоблюдение техн.обслуживания; Неклассифицированные причины |  |  | 0.0855 |  | 0.123 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 14:00 | 2014-04-06 16:51 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода оп.12-15 |  |  | Мухамбетова Ф.Е |  | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.085500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 47 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 ВЛ-6 №23 ПС Ахтуба КТП-44 ВЛ-0.4 Л-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода оп.12-15 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64088 | 446 | 2014-04-06 13:59 | 2014-04-06 14:00 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000167 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 13:59 | 2014-04-06 14:00 | 5 | 1 | 60 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 13 часов 59 минут дежурным э/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" под действием МТЗ. 06.04.2014г. в 14 часов 00 минут по команде ДД ОДС ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №446 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 59 м. (местного), 13 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 199 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 199 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Центральная усадьба Хомутникова от ПС110/10кВ Чолун-Хамур работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 13 часов 59 минут дежурным э/монтером ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" при обходе ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" под действием МТЗ. 06.04.2014г. в 14 часов 00 минут по команде ДД ОДС ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 21.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/10кВ "Чолун-Хомур". Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 30.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63949 | 247 | 2014-04-06 13:53 | 2014-04-06 14:23 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0015 | 0 | 0.025 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:53 | 2014-04-06 14:23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г. в 13час. 53мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2013г. в 14час. 00мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 14час. 23мин. после устранения дефектов ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Дефектный вводной провод 0,22кВ. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №247 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" ВЛ-0,4кв от КТП№5 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 13час. 53мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ОДС об отсутствии э/энергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2013г. в 14час. 00мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 06.04.2014г. в 14час. 23мин. после устранения дефектов ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" на ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефектный вводной провод 0,22кВ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 05.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП №5/160кВа по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 21.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63154 | 79 | 2014-04-06 13:52 | 2014-04-06 14:21 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.00145 |  | 0.002 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:52 | 2014-04-06 14:21 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Отключился АВ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей | Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №79 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 52 м. (местного), 13 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 21 м. (местного), 14 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 21 м. (местного), 14 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001450 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей Отключился АВ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей 4.13 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборвался провод на опоре 16 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-15 ф 8 пс Тузуклей *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63329 | 194 | 2014-04-06 13:50 | 2014-04-06 13:57 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 13:50 | 2014-04-06 13:57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №194 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1199 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64587 | 201 | 2014-04-06 13:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.80833 |  | 1.175 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:47 | 2014-04-06 17:01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 47 м. (местного), 13 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 01 м. (местного), 17 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.808333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.17500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -853 ф.14 ПС стройиндустрия оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64226 | 909 | 2014-04-06 13:45 | 2014-04-06 16:04 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.04 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:45 | 2014-04-06 16:04 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №68. | Обрыв провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №909 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ ОПТФ ВЛ 10 кВ №5 КТП №376 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. При осмотре ВЛ 0,4 кВ обнаружен обрыв ввода б/а на опоре №68. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. 3.4.7 323252[08] Старение и коррозия провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. 4.12 323252[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода ввода у б/а на опоре № 68 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №376 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ ОПТФ. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63155 | 80 | 2014-04-06 13:35 | 2014-04-06 16:25 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0085 |  | 0.015 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:35 | 2014-04-06 16:25 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опорах 7-10 ВЛ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская Отключился АВ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 35 м. (местного), 13 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 56 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 56 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 56 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская ВЛ 0,4 КВ Л-1 КТП-471 Ф17 пс Новинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опорах 7-10 ВЛ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская Отключился АВ-0,4 кв Л-1 КТП-471 ф 17 пс Новинская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64936 | 835 | 2014-04-06 13:34 | 2014-04-06 14:27 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.001767 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:34 | 2014-04-06 14:27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 | Повреждение изолятора на опоре № 18/3. Н№ 25 | Поврежден изолятор на опоре № 18/3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, причиной послужило всыпание колпачка изолятора, срыв изолятора при порыве ветра, удар об опору. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №835 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 39 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 22 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 22 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 22 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 22 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на опоре № 18/3. Н№ 25 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение циклона с усилением ветра до 10 м/с 3.4.10 323253[07] В 13:34 поступил сигнал от жителей х. Антиповский об отсутствии электроэнергии. Бригадой БРЭВЛ 0,4-10 кВ установлено на ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 поврежден изолятор на опоре № 18/3. После замены изолятора АВ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1 включен в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 53 минуты. 4.14 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден изолятор на опоре № 18/3 ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, причиной послужило всыпание колпачка изолятора, срыв изолятора при порыве ветра, удар об опору. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 После внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП № 213 Л-1 Вёшенская-1, заменён изолятор на опоре № 18/3. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63591 | 805 | 2014-04-06 13:32 | 2014-04-06 14:36 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.33067 |  | 0.438 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:32 | 2014-04-06 14:36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская | РПВ успешно после осмотра | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Неуд. качество руководящих док-тов;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №805 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.330667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.43800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Неуд. качество руководящих док-тов Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 2 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.310 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ 6 кВ № 616 ПС 110/6 Царевская *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64079 | 126 | 2014-04-06 13:28 | 2014-04-06 13:28 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 41200 | Нарушение электрической изоляции |  |  |  | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". | 06 апреля 2014 года в 13 часов 28 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Б-12" и земляной защиты II ступени на ПС "Б-11" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" на опоре №77 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". | Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Тип изоляторов - ПС-70. | Заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. | Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №126 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323252 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 28 м. (местного), 13 ч. 28 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06 апреля 2014 года в 13 часов 28 минут действием земляной защиты I ступени на ПС "Б-12" и земляной защиты II ступени на ПС "Б-11" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" на опоре №77 обнаружено повреждение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11" является заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. 3.4.11 323252 Нарушение электрической изоляции произошло по причине повреждения 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". 4.12 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение 1-го изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №77 ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Тип изоляторов - ПС-70. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Заводской дефект изготовления изолятора типа ПС-70. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 20.05.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110 кВ "Б-12 - Б-11". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. 28.04.2014 г. 323252 *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПС-70,ПС-70Д *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 2006 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль заземлена *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 44 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты конструкции и изготовления *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 8 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 8 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СЛЭП Малышкин А.Л. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 126 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СЛЭП Дурнева И.Д. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63564 | 474 | 2014-04-06 13:20 | 2014-04-06 16:05 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 1e-06 |  | 0.15 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 13:20 | 2014-04-06 16:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв ввода в жилой дом ВЛ в работе |  |  | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №474 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000001 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец ВЛ-0,4 КВ №3 от КТП-10/0,4 кВ №316 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв ввода в жилой дом ВЛ в работе *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: мастер Журба С.В. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №474.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63589 | 145 | 2014-04-06 13:14 | 2014-04-06 18:16 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 5.0333 |  | 6.679 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:14 | 2014-04-06 18:16 | 13 | 1 | 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10кВ от МТЗ ПС 110/10 Кири Кили | включено после осмотра (без повреждений) | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №145 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 14 м. (местного), 13 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 16 м. (местного), 18 ч. 16 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 5.033333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.67900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кВ от МТЗ ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: включено после осмотра (без повреждений) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63467 | 86 | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 16:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 16:50 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 3л-0,4 0-2 оп.1 |  |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 42 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 1л Гмелинка-10 КТП-435 3л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 3л-0,4 0-2 оп.1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64588 | 220 | 2014-04-06 13:10 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.92667 |  | 1.347 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 13:10 | 2014-04-06 15:29 | 1 | 1 | 967 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. №3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №220 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 13 ч. 10 м. (местного), 13 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 29 м. (местного), 15 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.926667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.34700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 967 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 959 0 3 категории 5 959 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 959 959 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 959 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 959 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. №3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64590 | 124 | 2014-04-06 12:57 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4133 |  | 3.51 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:57 | 2014-04-06 18:59 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 57 м. (местного), 12 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 59 м. (местного), 18 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.413333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.51000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 244 0 3 категории 5 244 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 244 244 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 244 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 244 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64350 | 293 | 2014-04-06 12:50 | 2014-04-06 14:20 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.006 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:50 | 2014-04-06 14:20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343. | В ТП-343 АВ-0,4кВ №1 был отключен персоналом для перемонтажа вводного провода. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования; | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 50 м. (местного), 12 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343 от ВЛ 10 кВ № 112 Волгогрэс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-343. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-343 АВ-0,4кВ №1 был отключен персоналом для перемонтажа вводного провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Окисление контакта вводного провода. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64591 | 260 | 2014-04-06 12:36 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.3167 |  | 4.824 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:36 | 2014-04-06 15:55 | 1 | 1 | 429 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №260 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 36 м. (местного), 12 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 36 м. (местного), 12 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.316667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.82400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 405 0 3 категории 5 405 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 405 405 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 405 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 405 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64307 | 307 | 2014-04-06 12:35 | 2014-04-06 18:09 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.55667 |  | 1.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:35 | 2014-04-06 18:09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 | В 12 часов 35 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №271 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 15-17. | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №307 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 09 м. (местного), 18 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.556667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 54 0 3 категории 5 54 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 54 54 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 54 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 ВЛ-0.4кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ Мелиховка Ш-34 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №271 ВЛ-10кВ «Мелиховка» ПС Ш-34 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 12 часов 35 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №271 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 15-17. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 271. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63156 | 83 | 2014-04-06 12:33 | 2014-04-06 13:48 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.005 |  | 0.008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:33 | 2014-04-06 13:48 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Отключился автомат 0,4 кв Л-2 на КТП-17 ф 8 пс Тузуклей | Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 33 м. (местного), 12 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 48 м. (местного), 13 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей Отключился автомат 0,4 кв Л-2 на КТП-17 ф 8 пс Тузуклей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сломался автоматический выключатель 0,4 кв Л-2 КТП-17 ф 8 пс Тузуклей *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64592 | 20 | 2014-04-06 12:25 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.375 |  | 0.545 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:25 | 2014-04-06 13:55 | 1 | 1 | 297 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №20 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.375000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 297 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 287 0 3 категории 5 287 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 287 287 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 287 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 287 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64770 | 863 | 2014-04-06 12:13 | 2014-04-06 14:44 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.002517 |  | 1.327 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 12:13 | 2014-04-06 14:44 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв 2х-фазных и нулевого провода на опоре №16 к жилому дому №37. Сильный ветер порывы до 20м\с отключился АВ-0.4кВ Л№1 ТП№40 ж район Знаменский |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №863 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002517 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.32700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 24 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 24 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 24 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1 ж.р-н Знаменский ТП-40 ВЛ-0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв 2х-фазных и нулевого провода на опоре №16 к жилому дому №37. Сильный ветер порывы до 20м\с отключился АВ-0.4кВ Л№1 ТП№40 ж район Знаменский *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64323 | 753 | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 13:27 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0112 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 11:51 | 2014-04-06 13:27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская. | Повреждение провода А-25. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №753 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 27 м. (местного), 13 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС вручную отключена ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 5-6 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации.Год ввода в работу ВЛ - 1982. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7010 ВЛ 10 кв № 15 ПС 110 кВ Константиновская в пролетах опор № 3-8. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 31.08.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 753.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 753.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64593 | 262 | 2014-04-06 11:43 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.2533 |  | 1.823 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:43 | 2014-04-06 14:51 | 1 | 1 | 339 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №262 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 43 м. (местного), 11 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 43 м. (местного), 11 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.82300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 339 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 330 0 3 категории 5 330 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 330 330 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 330 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 330 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 от ТП -260 ф.16 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63327 | 193 | 2014-04-06 11:40 | 2014-04-06 11:47 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 11:40 | 2014-04-06 11:47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 40 м. (местного), 11 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 47 м. (местного), 11 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1944 от ВЛ 10 кВ №3 ПС Упорники Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64084 | 445 | 2014-04-06 11:35 | 2014-04-06 11:38 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 11:35 | 2014-04-06 11:38 | 9 | 1 | 72 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014г в 11 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 06.04.2014 в 11 часов 38 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №445 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 38 м. (местного), 11 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г в 11 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 06.04.2014 в 11 часов 38 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 15.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать инженерный обход- осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 28.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63191 | 86 | 2014-04-06 11:31 | 2014-04-06 11:57 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.012 |  | 0.11 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:31 | 2014-04-06 11:57 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | откл.АВ-0.4кв | обрыв ввода в ж/д. | Недостатки технического обслуживания. | Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №86 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 31 м. (местного), 11 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 31 м. (местного), 11 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 57 м. (местного), 11 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.11000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 73 0 3 категории 5 73 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 73 73 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 73 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 73 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка оп.48, Л-3, КТП-49, ф.8, пс.Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: откл.АВ-0.4кв *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[09] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[09] обрыв ввода в ж/д. 4.13 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв ввода в ж/д. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63171 | 84 | 2014-04-06 11:20 | 2014-04-06 13:30 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0065 |  | 0.011 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:20 | 2014-04-06 13:30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода на опорах 2-3 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-478 ф 15 пс Новинская Отключился автомат 0,4 кв Л-2 | Отключился автомат 0,4 кв Л-2 | Неустойчивое КЗ на линии | Ануфриева Т.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №84 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 20 м. (местного), 11 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 70 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 60 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 60 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская ВЛ 0,4 КВ Л-2 КТП-478 Ф15 пс Новинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода на опорах 2-3 ВЛ-0,4 кв Л-2 КТП-478 ф 15 пс Новинская Отключился автомат 0,4 кв Л-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустойчивое КЗ на линии 3.4.7 323300[04] Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 3.4.10 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключился автомат 0,4 кв Л-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неустойчивое КЗ на линии *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63387 | 83 | 2014-04-06 11:18 | 2014-04-06 15:19 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:18 | 2014-04-06 15:19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | О-1 оп№ 4 обрыв провода А-2л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №83 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 2Л-0,4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: О-1 оп№ 4 обрыв провода А-2л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63376 | 82 | 2014-04-06 11:15 | 2014-04-06 11:51 | 32165303 | Левобережные ЭС (Ленинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:15 | 2014-04-06 11:51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №82 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ленинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 51 м. (местного), 11 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 от ТП-457 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-457 от ВЛ 10 кВ №6Л РП-1Л-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63373 | 36 | 2014-04-06 11:05 | 2014-04-06 12:20 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.007 |  | 0.02352 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 11:05 | 2014-04-06 12:20 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А1л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №36 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02352 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 17Л Кано-10 ТП 357 1Л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А1л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64620 | 36 | 2014-04-06 10:48 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.7533 |  | 2.55 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:48 | 2014-04-06 15:11 | 1 | 1 | 569 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №36 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 48 м. (местного), 10 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 11 м. (местного), 15 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.753333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 569 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 558 0 3 категории 5 558 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 558 558 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 558 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 558 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63067 | 430 | 2014-04-06 10:45 | 2014-04-06 11:05 | 32325405 | Юго-Восточные ЭС (Пролетарский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.000333 |  | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 10:45 | 2014-04-06 11:05 |  |  |  |  | 0.001 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. | Отсутствие контакта на ответвлении в дом от оп. 3-00/6 из-за окисления . | нет | Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 | ;Поврежд. эл.техн. оборудование;Воздушная ЛЭП; | АКТ №430 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Пролетарский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 45 м. (местного), 10 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323254[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323254[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ №625 по ВЛ-10кВ Л-4 Дальняя Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Поступила жалоба потребителя на отсутствие электроэнергии от ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0,4 кВ №625 по ВЛ-10 кВ Л-4 Дальняя. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отсутствие контакта на ответвлении в дом от оп. 3-00/6 из-за окисления . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести проверку контактных соединений расположенных на опорах ответвлениях в здания. Ответственное лицо: Шапаренко С.К.- мастер Суховского УЭС 22.04.2014 г. 323254[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт №430.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Пролетарского РЭС Петренко Л.Л., тел.67-16 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64594 | 263 | 2014-04-06 10:44 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.60667 |  | 0.881 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:44 | 2014-04-06 12:15 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 3-4 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №263 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.606667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.88100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 344 0 3 категории 5 344 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 344 344 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 344 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 344 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-238 ф.613 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64595 | 203 | 2014-04-06 10:42 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.0895 |  | 3.039 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:42 | 2014-04-06 14:01 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №203 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 42 м. (местного), 10 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.089500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.03900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 389 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 380 0 3 категории 5 380 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 380 380 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 380 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 380 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -294 ф.22 ПС Интернациональная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64596 | 162 | 2014-04-06 10:27 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.4215 |  | 3.522 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:27 | 2014-04-06 16:01 | 1 | 1 | 439 | 0 | 0.435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 435 | [6 empty] | 435 | 435 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №162 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 27 м. (местного), 10 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.421500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.52200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 439 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.435 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 435 0 3 категории 5 435 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 435 435 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 435 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 435 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63137 | 807 | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 12:20 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.9 |  | 1.362 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 12:20 | 19 | 1 | 500 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное осуществлялось по схеме нормального режима. | В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76. | Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №807 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.900000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.36200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 467 0 3 категории 5 467 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 467 467 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 467 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №13 Икряное ВЛ 10 кВ №13 Икряное Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Икряное явился обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 вследствие коррозии, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" при воздействии ветровых нагрузок. В 10:20 на ПС Икряное от МТО отключился В-10кВ ф.13, 3.4.7 323300[03] Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. 4.12 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода АС-50 фазы "А" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену вязок провода АС-50 фазы "А", "В", "С" на опоре №76 ф.13 ПС Икряное. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. 07.05.2014 г. 323300[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ИРЭС Сабуканов С.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63166 | 118 | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 19:35 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 04100 41200 | Нарушение структуры материала; Нарушение электрической изоляции | 0.50875 |  | 8.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:20 | 2014-04-06 19:35 | 9 | 1 | 688 | 4 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" - нормальный. | 10:20 При выходе сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". 19:35 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". | При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект провода на опоре №243 и изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №118 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321654[07] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.508750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 688 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 242 0 3 категории 5 243 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 242 243 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 234 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 8 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 242 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская ВЛ №1 10 кВ ПС Образцовская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 10:20 При выходе сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" от КУ выведена в ремонт. В результате осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". 19:35 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" произошел по причине обрыва провода в пролете опор №243-246 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская"и разрушения изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" в результате дефектов материала развившихся в процессе эксплуатации. 3.4.7 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №243-246 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская" и разрушение изолятора марки ШС-10 опора №255 на ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При плановом осмотре своевременно не обнаружен дефект провода на опоре №243 и изолятора на опоре №255 ВЛ-10кВ №1 от ПС "Образцовская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 28.04.2014 г. 321654[07] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. 02.05.2014 г. 321654[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 118.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
64600 | 264 | 2014-04-06 10:07 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.75 |  | 2.546 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 10:07 | 2014-04-06 17:07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 5-6 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №264 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.750000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.54600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 5-6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64601 | 207 | 2014-04-06 09:57 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0867 |  | 1.58 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:57 | 2014-04-06 12:40 | 1 | 1 | 412 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 57 м. (местного), 09 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 40 м. (местного), 12 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.086667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.58000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 412 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 395 0 3 категории 5 395 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 395 395 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 395 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 395 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от РП-10 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63100 | 70 | 2014-04-06 09:55 | 2014-04-06 15:30 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 2.1217 |  | 3.084 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:55 | 2014-04-06 15:30 | 17 | 4 | 1100 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Володаровка отключили от КУ В-10 кВ ф.16. Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП-396. | Без повреждения. | Оборудование сторонней организации. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №70 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.121667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.08400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 1100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.380 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 603 0 3 категории 5 812 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 603 812 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 603 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 603 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №16 Володаровка ВЛ 10 кВ №16 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Володаровка отключили от КУ В-10 кВ ф.16. Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.16 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП-396. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Оборудование сторонней организации. 3.4.8 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Оборудование сторонней организации. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63169 | 649 | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 10:23 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:50 | 2014-04-06 10:23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключена по заявке ОВБ для ремонта провода на вводе в жилой до м от опоры № 8 |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Невыявленные орг.причины;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №649 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Невыявленные орг.причины По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6076 ВЛ 6 кв № 19 пс Заречная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключена по заявке ОВБ для ремонта провода на вводе в жилой до м от опоры № 8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63341 | 33 | 2014-04-06 09:43 | 2014-04-06 12:45 | 32165304 | Левобережные ЭС (Быковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:43 | 2014-04-06 12:45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №33 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Быковский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 1Л-0.4 кВ от ТП3 по6 кВ №13 Кислово ВЛ 1Л-04 от ТП3 поВЛ 6 кВ №13 от пс Кислово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63299 | 321 | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 09:43 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.092 |  | 0.167 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-06 09:38 | 2014-04-06 09:43 | 18 | 0 | 1040 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отсутствуют МТЗ | КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения осмотрена. причин авариного отключения не выявлено | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №321 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 38 м. (местного), 09 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 43 м. (местного), 09 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.092000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1040 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 347 0 3 категории 5 347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 347 347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 347 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 347 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КВЛ 6 кВ АБЗ КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отсутствуют МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: КВЛ 6 кВ АБЗ ПС Очистные сооружения осмотрена. причин авариного отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ЛО ПЛАН АБЗ ТОС.jpg 2. ЛО Внеоч АБЗ ТОС 06042014.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63865 | 301 | 2014-04-06 09:34 | 2014-04-06 11:15 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00337 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:34 | 2014-04-06 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 06.04.2014 г. в 09 часов 34 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 09 часов 44 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 11 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №301 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 34 м. (местного), 09 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 34 м. (местного), 09 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 15 м. (местного), 11 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003370 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 71/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты ПС 110 М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 г. в 09 часов 34 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 09 часов 44 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 06.04.2014 г. в 11 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате погодных изменений. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 28.04.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №71/250 "Почта" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 21.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63283 | 98 | 2014-04-06 09:27 | 2014-04-06 15:00 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.333 |  | 0.504 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:27 | 2014-04-06 15:00 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "С", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.21, обрыв соединения провода (А-35) на опоре №350. | Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №98 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 27 м. (местного), 09 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.333000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 77 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.060 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино ВЛ-10кв.ф.21,пс.Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "С", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.21, обрыв соединения провода (А-35) на опоре №350. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.21 ПС Ленино явился обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок.. 3.4.7 323300[09] Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. 4.13 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт соединения провода (А-35) фазы "С" на опоре №350 ф.21 ПС Ленино. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 07.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 90 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.1972 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64602 | 32 | 2014-04-06 09:21 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.478 |  | 3.605 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:21 | 2014-04-06 13:17 | 1 | 1 | 129 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 21 м. (местного), 09 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 21 м. (местного), 09 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 13 ч. 17 м. (местного), 13 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.478000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.60500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 129 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 119 0 3 категории 5 119 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 119 119 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 119 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 119 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП-39 ф.122 ПС Северная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64603 | 265 | 2014-04-06 09:18 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.85333 |  | 1.241 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:18 | 2014-04-06 11:26 | 1 | 1 | 369 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | огбрыв линейного провода оп. №7-8 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №265 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 18 м. (местного), 09 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 26 м. (местного), 11 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.853333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.24100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 369 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 357 0 3 категории 5 357 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 357 357 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 357 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 357 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-337 ф.5 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: огбрыв линейного провода оп. №7-8 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63656 | 486 | 2014-04-06 09:14 | 2014-04-06 10:24 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.012 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:14 | 2014-04-06 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | после осмотра ВЛ-0,4№2 автомат включен. отключение автомата ВЛ-0,4№2 |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №486 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 14 м. (местного), 09 ч. 14 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 24 м. (местного), 10 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ №392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: после осмотра ВЛ-0,4№2 автомат включен. отключение автомата ВЛ-0,4№2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0.4 кВ 392 по ВЛ-10 кВ Л-1 Майорская Ответственное лицо: Пруглов Д.С, 06.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №486 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63588 | 144 | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 10:15 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.2 |  | 0.265 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 10:15 | 22 | 1 | 500 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ № 25 ПС 110/6 Восточная | РПВ успешно после осмотра | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №144 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 15 м. (местного), 10 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.200000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 268 0 3 категории 5 268 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 268 268 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 265 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 268 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная 6 кВ № 25 ПС 110/6 Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ № 25 ПС 110/6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63906 | 289 | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:49 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.002 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:00 | 2014-04-06 09:49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293. | В ТП293 АВ-0,4кВ №5 был отключен персоналом РЭС для устранения окисления на вводе. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 49 м. (местного), 09 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 33 ПС Моторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ № 5 от ТП-293. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП293 АВ-0,4кВ №5 был отключен персоналом РЭС для устранения окисления на вводе. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение контакта вводного провода. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64225 | 908 | 2014-04-06 08:51 | 2014-04-06 12:08 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 09:24 | 2014-04-06 12:08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №908 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 51 м. (местного), 08 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] 4.20, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 12 ч. 08 м. (местного), 12 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 12 ч. 08 м. (местного), 12 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Артемовская ВЛ 10 кВ №4 ТП №368 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №368 ПС 35 кВ Артемовская. Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. 28.04.2014 г. 323252[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Кошенский А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64604 | 821 | 2014-04-06 08:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.76667 |  | 1.114 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 10:41 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №821 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.766667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.11400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 245 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 245 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 245 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -345 ф.208 ПС Лесная-Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64606 | 831 | 2014-04-06 08:46 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0733 |  | 1.561 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:46 | 2014-04-06 11:27 | 1 | 1 | 213 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 27 м. (местного), 11 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.073333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 213 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 191 0 3 категории 5 191 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 191 191 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 191 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 191 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от РП -23 ф.11 ПС Судостроительная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63587 | 143 | 2014-04-06 08:43 | 2014-04-06 09:17 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.56667 |  | 0.751 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:43 | 2014-04-06 09:17 | 10 | 1 | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме онрмального режима | Отключение В-10кв от МТЗ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили | без повреждений | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №143 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 43 м. (местного), 08 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.566667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.75100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 3000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1507 0 3 категории 5 1507 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1507 1507 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1507 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1507 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили 10кВ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме онрмального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кв от МТЗ №55 от ПС 110/10 Кири-Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63335 | 35 | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 10:25 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 10:25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | невыявленго С.З-дет.сад А-1л-04кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №35 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-445 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: невыявленго С.З-дет.сад А-1л-04кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77095 | 196 | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 09:50 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.214 |  | 0.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 08:40 | 2014-04-06 09:50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293. | ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293 была выведена в ремонт по неплановой заявке для ревизии контактного соединения вводного провода к жилому дому по адресу: ул.Водораздельная, 27. | Без повреждений. | Своевременно не был выявлен дефектный контакт. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №196 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 40 м. (местного), 08 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.214000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.184 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-293 от ВЛ 6 кВ № 32, ПС Моторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ 0,4 кВ №5, ТП-293 была выведена в ремонт по неплановой заявке для ревизии контактного соединения вводного провода к жилому дому по адресу: ул.Водораздельная, 27. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Низкое качество осмотров оборудования. 3.4.7 321651[05] Окисление проводов в месте их контактного соединения. 4.13 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был выявлен дефектный контакт. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64607 | 117 | 2014-04-06 08:25 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.86667 |  | 1.26 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:25 | 2014-04-06 10:35 | 1 | 1 | 448 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.866667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.26000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 448 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 434 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 434 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 434 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 434 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63333 | 34 | 2014-04-06 08:20 | 2014-04-06 10:20 | 32165305 | Левобережные ЭС (Николаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:20 | 2014-04-06 10:20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | От сильного порыва ветра на провода ВЛ упала ветка. А-1Л-0,4 кВ. |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №34 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Николаевский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 1Л 0,4 кВ ТП-10 5Л-Заволжская-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От сильного порыва ветра на провода ВЛ упала ветка. А-1Л-0,4 кВ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64306 | 306 | 2014-04-06 08:15 | 2014-04-06 18:14 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.2978 |  | 5.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:15 | 2014-04-06 18:14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 | В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №83 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 6-8 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №306 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 15 м. (местного), 08 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.297833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 5.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.130 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 61 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 61 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 61 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 61 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 ВЛ-0.4кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ Кирова Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83 ВЛ-10кВ «Кирова» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 15 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №83 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор № 6-8 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №83. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64245 | 84 | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 13:57 | 32165501 | Правобережные ЭС (ПО Правобережные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0 |  | 2.8 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:11 | 2014-04-06 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 06.04.2014г. в 08:11 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" (принадлежит ООО "Лукойл-Волгоградэнерго") от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1"; от действия ДФЗ и I ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-2". АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-1" успешно. АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-2" на ПС "Канатная" успешно, на ПС "ТЭЦ-2" АПВ не работало. В 08:59 06.04.2014г. на ПС "ТЭЦ-2" успешно выполнено РПВ выключателя 110кВ ВЛ "Канатная-2". 06.04.2014г. в 13:57 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1", АПВ успешно с обеих сторон. 06.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Канатная-1" и ВЛ-110кВ "Канатная-2". В ходе осмотра двухцепного участка ВЛ на металлической анкерной опоре №51 выявлены следы перекрытия между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ "Канатная-2" и траверсой нижней фазы. Под местом перекрытия шлейфа провода ВЛ-110 кВ "Канатная-2" обнаружены обгоревшие остатки алюминиевой проволоки. На период осмотра опоры №51 ВЛ-110 кВ Канатная-1,2, наблюдалось интенсивное гнездование птиц и наличие недостроенного птичьего гнезда на уровне верхней траверсы данной анкерной опоры. |  |  | ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. | ;Воздушная ЛЭП;Внешние обстоятельства; | АКТ №84 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Правобережные ЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321655[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321655[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321655[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 13 ч. 57 м. (местного), 13 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-2» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-1» 110 кВ Канатная ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-2» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2 ВЛ «Канатная-1» 110 кВ ТЭЦ-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014г. в 08:11 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" (принадлежит ООО "Лукойл-Волгоградэнерго") от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1"; от действия ДФЗ и I ст. ТЗНП отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-2". АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-1" успешно. АПВ ВЛ-110кВ "Канатная-2" на ПС "Канатная" успешно, на ПС "ТЭЦ-2" АПВ не работало. В 08:59 06.04.2014г. на ПС "ТЭЦ-2" успешно выполнено РПВ выключателя 110кВ ВЛ "Канатная-2". 06.04.2014г. в 13:57 на ПС "Канатная" и ПС "ТЭЦ-2" от действия ДФЗ отключилась ВЛ-110кВ "Канатная-1", АПВ успешно с обеих сторон. 06.04.2014г. был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Канатная-1" и ВЛ-110кВ "Канатная-2". В ходе осмотра двухцепного участка ВЛ на металлической анкерной опоре №51 выявлены следы перекрытия между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ "Канатная-2" и траверсой нижней фазы. Под местом перекрытия шлейфа провода ВЛ-110 кВ "Канатная-2" обнаружены обгоревшие остатки алюминиевой проволоки. На период осмотра опоры №51 ВЛ-110 кВ Канатная-1,2, наблюдалось интенсивное гнездование птиц и наличие недостроенного птичьего гнезда на уровне верхней траверсы данной анкерной опоры. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключений ВЛ-110кВ Канатная-1 и Канатная-2 явилось короткое замыкание на двухцепном участке ВЛ, вызванное перекрытием между шлейфом нижней фазы ВЛ-110 кВ Канатная-2 и траверсой нижней фазы опоры №51 проволокой переносимой птицей, что приводило к развитию межфазного короткого замыкания. 3.4.13 321655[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 на предмет наличия птичьих гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 15.05.2014 г. 321655[01] 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Канатная-1 и Канатная-2 произвести снятие выявленных птичьих гнезд с опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 15.06.2014 г. 321655[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "ПЭС" Быкадоров Д.А. 14.04.2014г. Заместитель председателя: Члены комиссии: начальник СЛЭП ПО «ПЭС» Соколов М.В. 14.04.2014г. начальник ОДС ПЭС ЦУС Федоров А.В. 14.04.2014г. начальник СИЗП ПО «ПЭС» Силкин М.И. 14.04.2014г. начальник СРЗАИ ПО «ПЭС» Дорофеев В.А. 14.04.2014г. ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-1 (2 стр.).tif 2. паспорт ВЛ-110 кВ Кан.-2 (2 стр.).tif 3. Служебная записка начальника СЛЭП Соколова М.В..tif 4. фото №1 к АРТН (перекрытие нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg 5. фото №2 к АРТН (остатки проволки найденные под местом перекрытия нижней фазы ВЛ-110 кВ Кан.-2).jpg 6. фото №3 к АРТН (недостроенное птичье гнездо на оп.№51 ВЛ-110 кВ Кан.-1,2).jpg 7. ЛО ВЛ-110 кВ Кан.-1,2 (внеоч., апрель 2014).tif 8. РЭУ по ВЛ-110 кВ Кан.-1,2.tif Материалы расследования аварии оформлены на 17 листах Ответственный за оформление акта ведущий инженер СТК ПЭС УПКиОТ Сущенко А.Е. 14.04.2014г. Приложение: материалы расследования аварии на 12 листах
63321 | 81 | 2014-04-06 08:10 | 2014-04-06 08:55 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:10 | 2014-04-06 08:55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №81 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 55 м. (местного), 08 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 08 ч. 55 м. (местного), 08 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 8 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.004 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 3л Валуевка-10 ТП 42 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС " ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64224 | 907 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-06 11:07 | 32325209 | Северо-Восточные ЭС (Советсткий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-06 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . | Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . При осмотре обнаружен поврежденный изолятор на опоре №1 фазы "А". | Механическое разрушение изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. | Нет. | Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №907 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Советсткий РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 08 ч. 00 м. (местного), 08 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3 ПС 110 кВ Советская-2 ВЛ 10 кВ №8 ТП №105 ВЛ 0,4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2 . При осмотре обнаружен поврежденный изолятор на опоре №1 фазы "А". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. 3.4.7 323252[09] Старение изоляции изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. 4.12 323252[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение изолятора фазы А на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №105 ВЛ 10 кВ №8 ПС Советская-2. Ответственное лицо: Главный инженер Советского РЭС Бражников А.И. 26.04.2014 г. 323252[09] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Советского РЭС Коробейников Д.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63863 | 300 | 2014-04-06 07:35 | 2014-04-06 09:53 | 32815004 | Саpпинские ЭС (Юстинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.021 | 0 | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 07:35 | 2014-04-06 09:53 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская электроснабжение осуществлялось по нормальной схеме. | 06.04.2014 года в 7 часов 35 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская обнаружено выключенный МВ 10 кВ№1 Долан, РПВ неуспешное на линии контролируется "Земля". При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 06.04.2014 года в 09 часов 53 минуты после устранения повреждений по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская была введена в работу по нормальной схеме. | На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. | Нет. | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Юстинский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[04] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 09 ч. 53 м. (местного), 09 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская ВЛ 10 кВ 1 Долан от ПС 35 Эрдниевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская электроснабжение осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 года в 7 часов 35 минут при осмотре оборудования подстанции дежурным электромонтером по обслуживанию ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская обнаружено выключенный МВ 10 кВ№1 Долан, РПВ неуспешное на линии контролируется "Земля". При обходе-осмотре ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская выявлено на опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 06.04.2014 года в 09 часов 53 минуты после устранения повреждений по команде ДД ОДС ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская была введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328150[04] На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. 4.16 328150[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №360 ф "В" слетел изолятор отпайка Р-2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 12.05.2014 г. 328150[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 Долан от ПС 35/10 кВ Эрдниевская на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер ЮУЭС Потапов В.В. 28.04.2014 г. 328150[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: нет *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1974 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 73 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 40 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 40 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 9 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Юстинскому РЭС № 10 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Анжиров С.К.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Потапов В.В. - мастер участка Горяев А.С. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64458 | 193 | 2014-04-06 07:10 | 2014-04-06 08:37 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.9135 |  | 1.382 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 07:10 | 2014-04-06 08:37 | 27 | 1 | 3456 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Красный Яр отключился от ТО В -10 кВ ф.17. Причина отключения В-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр не обнаружена. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр введена в работу после осмотра. | Без повреждения. | Нет. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №193 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 07 ч. 10 м. (местного), 07 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 08 ч. 37 м. (местного), 08 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.913500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.38200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3456 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1508 0 3 категории 5 1508 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1508 1508 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1507 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1508 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр ВЛ-10 ф17 пс Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Красный Яр отключился от ТО В -10 кВ ф.17. Причина отключения В-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр не обнаружена. ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр введена в работу после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Н.Н. Чернов 30.04.2014 г. 323300[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КРЭС Чернов Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63316 | 78 | 2014-04-06 06:40 | 2014-04-06 07:25 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 06:40 | 2014-04-06 07:25 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено отключение А2л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 43 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 7Л Старая Полтавка-10 ТП 365 2л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено отключение А2л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64534 | 25 | 2014-04-06 04:27 | 2014-04-06 07:07 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.44267 |  | 0.52 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-06 04:27 | 2014-04-06 07:07 | 17 | 1 | 2140 | 2 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 472 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка - нормальный. | 06.04.2014 в 04:27 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу в 07:07. Отп-3 оп-3 разрушен изолятор. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-10 в количестве - 1 шт. | Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 33 года. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №25 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 04 ч. 27 м. (местного), 04 ч. 27 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 07 ч. 07 м. (местного), 07 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 07 ч. 07 м. (местного), 07 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.442667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.52000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 2140 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.166 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 481 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 481 486 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 472 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 481 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №40 10 кВ Палласовка ВЛ №40 10 кВ Палласовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 06.04.2014 в 04:27 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка. При проведении осмотра обнаружен разрушенный изолятор на опоре №3 отпайки 3. После устранения повреждения линия введена в работу в 07:07. Отп-3 оп-3 разрушен изолятор. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Разрушение изолятора произошло в результате частых воздействий ветровых нагрузок, перепада температур и старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден штыревой изолятор типа ШФ-10 в количестве - 1 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный изолятор со сверхнормативным сроком эксплуатации - 33 года. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При выполнении технического обслуживания ВЛ-10кВ №40 от ПС Палласовка провести верховую ревизию на предмет состояния изоляторов. Выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ Палласовского РЭС Жижин В.В. 18.11.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 43 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 24 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 24 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63307 | 8 | 2014-04-06 04:15 | 2014-04-06 04:55 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-06 04:15 | 2014-04-06 04:55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0,4 кВ отпайка 3 пролет опор 4-5 снижение габарита провода А-1Л-0,4 кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №8 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 06.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 06.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 06.04.2014 г., 04 ч. 15 м. (местного), 04 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 04 ч. 55 м. (местного), 04 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 04 ч. 55 м. (местного), 04 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10 1Л-0,4 кВ ТП № 214 6Л-Суходол-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0,4 кВ отпайка 3 пролет опор 4-5 снижение габарита провода А-1Л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63739 | 829 | 2014-04-05 22:30 | 2014-04-05 23:35 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.010833 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 22:30 | 2014-04-05 23:35 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. | Не выявлено | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №829 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№1ктп №306 ВЛ 04кв№1ктп№306 ВЛ-10кв№9 ПС Чертковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ №306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 306 по ВЛ-10 кВ № 9 ПС Чертковская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 11.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64223 | 906 | 2014-04-05 22:18 | 2014-04-05 22:54 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 22:18 | 2014-04-05 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №906 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 54 м. (местного), 22 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 54 м. (местного), 22 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №2 ТП №373 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №373 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76826 | 820 | 2014-04-05 22:16 | 2014-04-06 00:01 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.032317 |  | 0.125 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 22:16 | 2014-04-05 22:26 | 14 | 1 | 380 | 0 | 0.277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 250 | 12 | 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская". | 05.04.2014. 22:16 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" обнаружено повреждение на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 22:26 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме. |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.;По организации эксплуатации;Внешние обстоятельства; | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 16 м. (местного), 22 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 16 м. (местного), 22 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 26 м. (местного), 22 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032317 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. По организации эксплуатации Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 380 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 265 0 3 категории 5 265 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 265 265 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 250 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 12 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 265 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Сидорская ВЛ №1 10 кВ Сидорская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014. 22:16 При выходе сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"от КУ выведена в ремонт. При осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" обнаружено повреждение на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 22:26 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская" введена в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Выход сигнала "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ №1 ПС "Сидорская"произошел по причине повреждения на потребительской ВЛ 10кВ 1-8. 3.4.8 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Курганов А.А. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64608 | 267 | 2014-04-05 22:01 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.0083 |  | 4.365 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 22:01 | 2014-04-06 10:03 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №267 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 01 м. (местного), 22 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 03 м. (местного), 10 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.36500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-568 ф.29 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63683 | 192 | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:05 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.023083 |  | 0.0773 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:05 | 14 | 1 | 553 | 4 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №20 РП "ПТФ" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 05 апреля 2014 года в 22:00 отключился от защиты линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" ВВ-Лин-20 РП "ПТФ". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 22:05. Отключались: Водозаборы - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 1; Школы - 1. | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №192 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.023083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07730 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 553 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.277 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 182 0 3 категории 5 182 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 182 182 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 182 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 182 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 10 кВ ПТФ ВЛ №20 10 кВ ПТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №20 РП "ПТФ" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 22:00 отключился от защиты линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" ВВ-Лин-20 РП "ПТФ". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 22:05. Отключались: Водозаборы - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 1; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №20 РП "ПТФ" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Урюпинского участка УРЭС 14.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС УЭС УРС Митраков А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63986 | 746 | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:02 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.006667 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 22:00 | 2014-04-05 22:02 | 8 | 1 | 1911 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. | Повреждённого оборудования нет. | Нет. | ДДОДГ Луковская О.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №746 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 02 м. (местного), 22 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1911 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 644 0 3 категории 5 644 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 644 644 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 644 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 644 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ № 4 ст.Николаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ Луковская О.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64929 | 336 | 2014-04-05 21:55 | 2014-04-05 22:40 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 331100 | ЛЭП 6-35кВ; ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.135 |  | 9.16 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:55 | 2014-04-05 22:40 | 12 | 3 | 1065 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 | В 21 час 55 минут на ПС Ш-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Озерки, с успешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. | При проведении осмотра повреждений не обнаружено. | Нет | Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. | ;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №336 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.135000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1065 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 239 0 3 категории 5 239 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 239 239 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 239 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 239 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки ПС 35 кВ Ш31 ВЛ 10 кВ Озерки Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ Озерки от ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 час 55 минут на ПС Ш-31 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ Озерки, с успешным РПВ. При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При проведении осмотра повреждений не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Озерки ПС Ш-31 Ответственное лицо: главный инженер УДРЭС Тесленко СВ 08.04.2014 г. 323250[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Усть-Донецкого РЭС Соколов Д.Ю. Заместитель председателя: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Члены комиссии: Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Начальник СИЗП Калашников В.А. Начальник СРЗАИ Глущенко В.П. Начальник СТК ЗЭС Смирнов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЗЭС Гагулин А.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63170 | 650 | 2014-04-05 21:51 | 2014-04-05 23:20 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.007 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:51 | 2014-04-05 23:20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №650 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 51 м. (местного), 21 ч. 51 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 51 м. (местного), 21 ч. 51 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 20 м. (местного), 23 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 23 ч. 20 м. (местного), 23 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1214 от ВЛ 10 кВ № 17 ПС Труд Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор № 2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63173 | 15 | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 22:38 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0595 |  | 0.091 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 22:38 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв провода ФА на опоре №7 ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 отключился АВ-0.4кВ Л-3 КТП-3 |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №15 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 38 м. (местного), 22 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 38 м. (местного), 22 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.059500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 ф.26 пс Раздор Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв провода ФА на опоре №7 ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-3 отключился АВ-0.4кВ Л-3 КТП-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63365 | 451 | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 21:50 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.00665 |  | 0.033 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 21:47 | 2014-04-05 21:50 | 15 | 2 | 647 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 21 часов 47 минуту на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №451 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 47 м. (местного), 21 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 50 м. (местного), 21 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006650 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 647 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.133 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Куберле-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 21 часов 47 минуту на ПС 110 кВ Куберле-2 от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 3 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 кВ Куберле-2 на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 451.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64222 | 905 | 2014-04-05 21:31 | 2014-04-05 22:36 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:31 | 2014-04-05 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №905 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 31 м. (местного), 21 ч. 31 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 31 м. (местного), 21 ч. 31 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 36 м. (местного), 22 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Селивановская ВЛ 10 кВ №6 ТП №262 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №262 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Селивановская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64609 | 268 | 2014-04-05 21:13 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.92 |  | 1.338 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:13 | 2014-04-05 23:31 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №268 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 31 м. (местного), 23 ч. 31 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.920000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.33800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 359 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 351 0 3 категории 5 351 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 351 351 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 351 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 351 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-670 ф.44 ПС Восточная оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63324 | 191 | 2014-04-05 21:12 | 2014-04-05 21:17 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 21:12 | 2014-04-05 21:17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №191 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 12 м. (местного), 21 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 17 м. (местного), 21 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1182 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС Андреевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64099 | 746 | 2014-04-05 21:11 | 2014-04-06 15:14 | 32325601 | Восточные ЭС (ПО Восточные ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341100 | Дефекты проекта, конструкции, изготовления | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.67433 |  | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 21:11 | 2014-04-05 21:45 | 38 | 4 | 2938 | 0 | 1.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 133 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская" находилась в работе. | 05.04.14 в 21:11 на ПС "Дубенцовская" от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская". В 21:15 РПВ н/усп (МТЗ). В 21:45 после отключения на ПС "Николаевская" МВ ВЛ-35 кВ Белянская, РПВ успешно. ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская" выведена в ремонт для устранения повреждения. | Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. | Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. | Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №746 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Восточные ЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323256[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.11, Дефекты проекта, конструкции, изготовления 323256[01] 4.16, Исчерпание ресурса 323256[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 45 м. (местного), 21 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 15 ч. 14 м. (местного), 15 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.674333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 2938 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 139 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 139 139 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 133 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 139 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ ВЛ 35 кВ Дубенцовская - НГУ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская" находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.14 в 21:11 на ПС "Дубенцовская" от МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ "Дубенцовская - НГУ - Николаевская - Белянская". В 21:15 РПВ н/усп (МТЗ). В 21:45 после отключения на ПС "Николаевская" МВ ВЛ-35 кВ Белянская, РПВ успешно. ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская" выведена в ремонт для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. 3.4.11 323256[01] Электрический пережог стеклопластикового стержня полимерного изолятора на опорах №№ 33 и 152 фаз "А,С", из-за наличия, вследствие старения полиолефинового покрытия, множества микротрещин на поверхности, приведшее к скоплению пыли и влаги, и перекрытию изоляторов и отключению ВЛ. 4.16 323256[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение полимерного изолятора типа ЛПИС-70/35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Некачественный состав полиолефиного покрытия полимерного изолятора. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену полимерных изоляторов типа ЛПИС-70/35 на стеклянные на ВЛ-35 кВ "Николаевская - Белянская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Рыжов В.В. 30.04.2014 г. 323256[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Изолятор линейный подвесной *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1996 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 13 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции *** 5.19. Причины повреждения: Прочие дефекты изготовления *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 6 год от начала эксплуатации: 18 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 17 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО ВЭС Лавров А.Н. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ВЭС Беззапонный А.И. Члены комиссии: Начальник СЛЭП ПО ВЭС Рыжов В.В. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Рубцова Л.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра ВЛ-35 кВ Николаевская - Белянская.pdf 2. Расч. эк.ущ ВЛ-35 кВ Николаевск-Белянск.pdf 3. Полимеры.JPG Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СЛЭП Волков С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63296 | 489 | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 21:35 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 21:35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-1Л-0,4 кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №489 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10 1Л-0,4 кВ ТП № 696 12Л-Чайка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-1Л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64610 | 820 | 2014-04-05 20:47 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0533 |  | 1.532 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:47 | 2014-04-05 23:25 | 1 | 1 | 647 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №820 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 47 м. (местного), 20 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.053333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 647 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 637 0 3 категории 5 637 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 637 637 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 637 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП-342 ф.608 ПС Городская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64373 | 344 | 2014-04-05 20:15 | 2014-04-05 21:13 | 32325707 | Юго-Западные ЭС (Чалтырский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 20:15 | 2014-04-05 21:13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №344 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чалтырский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 15 м. (местного), 20 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[07] 4.20, Невыявленные причины 323257[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 13 м. (местного), 21 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №1/24 по ВЛ 10кВ №1 ПС Чалтырь Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключился АВ - 0,4кВ ВЛ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта техник ПТГ ЧРЭС - Мелкумян И.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64611 | 238 | 2014-04-05 20:13 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.28 |  | 1.862 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:13 | 2014-04-05 23:25 | 1 | 1 | 434 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №238 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 23 ч. 25 м. (местного), 23 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.280000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 434 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63862 | 299 | 2014-04-05 20:11 | 2014-04-06 10:40 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.42 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 20:11 | 2014-04-06 10:40 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 20 часов 11 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 06.04.2014г. в 09 часов 32 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойыского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ Заливная".Обнаружили обрыв вязки Ф-С на опоре №185. 06.04.2014 в 10 часов 40 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 110/10 кВ "Заливная"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки на опоре №185. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №299 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 11 м. (местного), 20 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 40 м. (местного), 10 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная ВЛ 10 кВ 2 Ферма 1 от ПС 35 Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 20 часов 11 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ "Кегульта" от МТЗ . 06.04.2014г. в 09 часов 32 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойыского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 кВ Заливная".Обнаружили обрыв вязки Ф-С на опоре №185. 06.04.2014 в 10 часов 40 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 110/10 кВ "Заливная"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-С на опоре №185 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки на опоре №185. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки на опоре №185. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПСМ 35/10 кВ. "Заливная" Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №2 "Ферма №1" от ПС 35/10 "Заливная" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1977 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 62 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 37 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 37 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 22 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63046 | 747 | 2014-04-05 20:10 | 2014-04-05 20:35 | 32325608 | Восточные ЭС (Волгодонской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.10417 |  | 0.248 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:10 | 2014-04-05 20:35 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4кВ ВЛ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская. ВЛ включена без осмотра .Причины не выявлены. | Повреждений оборудования нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ Васильева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №747 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волгодонской РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 35 м. (местного), 20 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.104167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.24800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 99 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 33 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 33 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 8092 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4кВ ВЛ № 2 КТП 8092ВЛ 10 кВ № 5 ПС Донская. ВЛ включена без осмотра .Причины не выявлены. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП 8092 ВЛ-10кВ №5 ПС Донская,по результатам осмотра составить план мероприятий по предупреждению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер Рябичевского УЭС Текутьев А.А. 06.05.2014 г. 323256[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. А747.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ Васильева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63585 | 142 | 2014-04-05 20:03 | 2014-04-05 21:30 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.77 |  | 1.022 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 20:03 | 2014-04-05 20:45 | 12 | 1 | 2450 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-10кВ от МТЗ №54 от ПС 110/10 Кири Кили | введён в работу после осмотра | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №142 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 03 м. (местного), 20 ч. 03 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 03 м. (местного), 20 ч. 03 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 30 м. (местного), 21 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.770000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2450 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 166 0 3 категории 5 166 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 166 166 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 166 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 166 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили 10кВ №54 от ПС 110/10 Кири Кили Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-10кВ от МТЗ №54 от ПС 110/10 Кири Кили *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: введён в работу после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: заместитель директора филиала – начальник производственного отделения «Астраханские электрические сети" В.Н. Мигин Заместитель председателя: главный инженер производственного отделения «Астраханские электрические сети» А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - Начальник ЗУ ПО "АЭС" И.А. Шелудько Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63262 | 6 | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 20:45 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.0672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-05 20:45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-2Л-0,4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №6 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 45 м. (местного), 20 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06720 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6 2Л-0,4 кВ ТП № 25 31Л-Ахтуба-6 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-2Л-0,4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63563 | 473 | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-06 10:44 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины | 0.8 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 20:02 | 2014-04-06 10:44 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение у быт абонента МТЗ |  |  | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №473 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 02 м. (местного), 20 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 44 м. (местного), 10 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.800000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 108 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №235 по ВЛ-10 кВ Л-1 РП-21С Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение у быт абонента МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №473.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63861 | 298 | 2014-04-05 19:47 | 2014-04-05 20:49 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 19:47 | 2014-04-05 20:49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 19 часов 47 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" от МТЗ . 05.04.2014г. в 19 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советская УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская". Обнаружили повреждение в абонентском ТП №15. 05.04.2014 в 20 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждение в ТП потребителя. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 47 м. (местного), 19 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 49 м. (местного), 20 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 49 м. (местного), 20 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 19 часов 47 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" от МТЗ . 05.04.2014г. в 19 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советская УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская". Обнаружили повреждение в абонентском ТП №15. 05.04.2014 в 20 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в ТП потребителя. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в ТП потребителя. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 1110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64083 | 444 | 2014-04-05 19:43 | 2014-04-05 19:44 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000167 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 19:43 | 2014-04-05 19:44 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 19:43 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Калинина" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» от МТЗ. 05.04.2014г. в 19:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №444 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 43 м. (местного), 19 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 43 м. (местного), 19 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 14 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точкиот ПС 35/10кВ Калинина Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 19:43 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Калинина" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» от МТЗ. 05.04.2014г. в 19:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 05.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Калинина». Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 24.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63172 | 651 | 2014-04-05 19:40 | 2014-04-05 19:45 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 19:40 | 2014-04-05 19:45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №651 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 45 м. (местного), 19 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 псЗаводская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6121 ВЛ 6 кВ № 104 пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64612 | 269 | 2014-04-05 19:12 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.79333 |  | 1.153 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 19:12 | 2014-04-05 21:11 | 1 | 1 | 394 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №269 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 12 м. (местного), 19 ч. 12 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 11 м. (местного), 21 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.793333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.15300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 394 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 378 0 3 категории 5 378 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 378 378 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 378 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 378 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64498 | 131 | 2014-04-05 19:00 | 2014-04-05 19:03 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0173 |  | 0.05813 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 19:00 | 2014-04-05 19:03 | 10 | 2 | 361 | 2 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная - нормальный. | 05.04.2014 в 19.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная. АПВ - отсутствует, РПВ - успешно. Больницы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ | Нет. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №131 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 03 м. (местного), 19 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.017300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05813 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 361 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.346 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 191 0 3 категории 5 191 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 191 191 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 189 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 191 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №21 10 кВ Западная ВЛ №21 10 кВ Западная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 19.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №21 от ПС Западная. АПВ - отсутствует, РПВ - успешно. Больницы - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: РУ МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Среднеахтубинского РЭС С.Н. Полянский Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Среднеахтубинского РЭС Е.А. Масликов Начальник СРС ЛЭС УРС ЕрмошинС.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63053 | 748 | 2014-04-05 18:55 | 2014-04-05 20:48 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.005833 |  | 0.45 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 20:13 | 2014-04-05 20:48 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская. | 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 3 ТП 6558. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №748 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 55 м. (местного), 18 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 20 ч. 13 м. (местного), 20 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 48 м. (местного), 20 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 75 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Несмеяновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Несмеяновская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 3 ТП 6558. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв провода на опоре № 15 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации . Год ввода в работу ВЛ-1999. 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верпховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 3 КТП 6558 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Несмеяновская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра 6558.pdf 2. Расчет 6558.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65394 | 300 | 2014-04-05 18:50 | 2014-04-05 21:39 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 034700 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.002 |  | 0.0035 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:50 | 2014-04-05 21:39 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | ПС 110/35/10 Капустин яр от ТО отключился В-35 кВ ВЛ 3. АПВ выведено по режиму. Обесточеных потребителей нет. ВЛ№3 ПС Капустин-Яр линия в резерве | Без повреждений | Неблагоприятные погодные условия | Вербицкий С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 50 м. (местного), 18 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00350 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1000 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.900 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 250 0 3 категории 5 250 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 250 250 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 250 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 250 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС 110/35/10 Капустин яр от ТО отключился В-35 кВ ВЛ 3. АПВ выведено по режиму. Обесточеных потребителей нет. ВЛ№3 ПС Капустин-Яр линия в резерве *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с дождем 3.4.10 323300[11] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неблагоприятные погодные условия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ35кв№3 ПС Капустин-Яр. Выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. 13.06.2014 г. 323300[11] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Начальник СЛЭП Мишагин А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64613 | 270 | 2014-04-05 18:44 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.70667 |  | 1.027 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:44 | 2014-04-05 20:30 | 1 | 1 | 569 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №270 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 30 м. (местного), 20 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.706667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 569 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 558 0 3 категории 5 558 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 558 558 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 558 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 558 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64221 | 904 | 2014-04-05 18:41 | 2014-04-05 19:57 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:41 | 2014-04-05 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №904 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 41 м. (местного), 18 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 41 м. (местного), 18 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 57 м. (местного), 19 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Поповская ВЛ-10 кВ №1 КТП №373 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Поповская. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63584 | 141 | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:46 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.028 |  | 0.037 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 18:46 | 22 | 1 | 500 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТЗ №25 ПС 110/6 Восточная | ( без повреждений) | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №141 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 46 м. (местного), 18 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 46 м. (местного), 18 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.028000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.280 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 271 0 3 категории 5 271 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 271 271 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 268 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 271 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная 6кВ № 25 от ПС 110/6Восточная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТЗ №25 ПС 110/6 Восточная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ( без повреждений) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64305 | 305 | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 22:12 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.91867 |  | 1.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:40 | 2014-04-05 22:12 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ «Ольховка» ПС Ш-37 | В 18 часов 40 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №77 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №25-26 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №305 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.918667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.260 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 130 0 3 категории 5 130 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 130 130 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 130 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 130 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10 кВ Ольховка ПС Ш-37 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77 ВЛ-10кВ «Ольховка» ПС Ш-37 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 40 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №77 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1, с неуспешным РПВ. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №25-26 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №77. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64614 | 218 | 2014-04-05 18:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.5167 |  | 3.652 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:30 | 2014-04-05 21:01 | 1 | 1 | 429 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №218 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 01 м. (местного), 21 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.516667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.65200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 429 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 405 0 3 категории 5 405 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 405 405 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 405 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 405 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -319 ф.415 ПС Лесная -Новая оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63135 | 77 | 2014-04-05 18:25 | 2014-04-05 19:40 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.0125 |  | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:25 | 2014-04-05 19:40 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | неисправность АВ-0.4кВ Л-4, отсутствие Ф"В" на выходе из АВ-0,4кВ. отсутствует |  |  | Козликина Н.И. |  | АКТ №77 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 25 м. (местного), 18 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-576 ф.12 ПС Баррикадная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: неисправность АВ-0.4кВ Л-4, отсутствие Ф"В" на выходе из АВ-0,4кВ. отсутствует *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Козликина Н.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63175 | 18 | 2014-04-05 18:18 | 2014-04-05 18:20 | 32330004 | Астраханьэнерго (Камызякский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.056 |  | 0.098 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 18:18 | 2014-04-05 18:20 | 21 | 1 | 1555 | 6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола осуществлялось по схеме нормального режима. | На ПС Табола от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, причина не установлена. | Без повреждений. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №18 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[04] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.056000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1555 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 695 0 3 категории 5 695 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 695 695 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 695 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 695 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола ВЛ-10кВ ф.5 пс Табола Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Табола от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.Б. 30.04.2014 г. 323300[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер КаРЭС Федорченков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63260 | 7 | 2014-04-05 18:10 | 2014-04-05 19:53 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 18:10 | 2014-04-05 19:53 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№10-12 обрыв провода А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №7 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 51 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 1Л-0.4кВ ТП-150 7Л-Светлана-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№10-12 обрыв провода А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63174 | 117 | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:18 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0091 |  | 0.034 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:18 | 16 | 2 | 832 | 4 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 302 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" нормальный. | 18:05 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 18:18 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; | АКТ №117 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 18 м. (местного), 18 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 832 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 315 0 3 категории 5 319 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 315 319 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 302 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 13 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 315 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №3 10 кВ Новая Паника ВЛ №3 10 кВ Новая Паника Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 18:05 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 18:18 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС "Новая Паника" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 117.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63322 | 190 | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:12 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 18:05 | 2014-04-05 18:12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №190 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 12 м. (местного), 18 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-2421 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Мордвинцевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63177 | 652 | 2014-04-05 17:57 | 2014-04-05 17:57 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | . Защиты ЛЭП: РУ МТЗ; Автоматика В: РУ АПВ |  |  | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №652 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 57 м. (местного), 17 ч. 57 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ Кумылженская ВЛ №2 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: . Защиты ЛЭП: РУ МТЗ; Автоматика В: РУ АПВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63824 | 832 | 2014-04-05 17:55 | 2014-04-05 19:53 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.02 |  | 0.489 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:55 | 2014-04-05 19:53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада восмотре.АВ включен после осмотра. | Нет | Нет | Инженер первой категории Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №832 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 53 м. (местного), 19 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.48900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №256 ВЛ-10кВ №3 Каргинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада восмотре.АВ включен после осмотра. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП №256 по ВЛ -10кВ №3 ПС Каргинская Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65393 | 883 | 2014-04-05 17:50 | 2014-04-05 21:33 | 32330011 | Астраханьэнерго (Северный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 034700 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.18583 |  | 0.27 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:50 | 2014-04-05 21:33 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | От МТЗ отключился МВ10 Ф№19 ПС Горбаневка-2 | Без повреждений | Плохие погодные условия | Вербицкий С.А. | ;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Внешние обстоятельства; | АКТ №883 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[11] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[11] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[11] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[11] 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[11] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 21 ч. 33 м. (местного), 21 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.185833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.27000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 19 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 19 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 19 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 19 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф10№19 ПС Горбаневка-2 ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключился МВ10 Ф№19 ПС Горбаневка-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с дождем 3.4.10 323300[11] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[11] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Плохие погодные условия *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф№19 ПС Горбаневка-2. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. 13.06.2014 г. 323300[11] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер СРЭС Задорожнев А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Вербицкий С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63864 | 288 | 2014-04-05 17:45 | 2014-04-05 18:30 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.9345 |  | 2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:45 | 2014-04-05 18:30 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 152 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №27 10 кВ Молзавод. | В-10кВ №27 ПС Молзовод был отключен персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром, обнаружен поврежденный шлейф на Р-136. | На ф. №27 10 кВ Молзавод, на Р-136 пережог шлейфа фазы "А". | Своевременно не было выявлено дефектное крепление шлейфа. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 45 м. (местного), 17 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.934500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.246 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 158 0 3 категории 5 160 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 158 160 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 152 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 158 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №27 10 кВ Молзавод ф. №27 10 кВ Молзавод Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №27 10 кВ Молзавод. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В-10кВ №27 ПС Молзовод был отключен персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю. Осмотром, обнаружен поврежденный шлейф на Р-136. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В процессе эксплуатации, произошло ослабление крепления провода в зажиме, что привело к его нагреву с последующим перегоранием. 4.10 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ф. №27 10 кВ Молзавод, на Р-136 пережог шлейфа фазы "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено дефектное крепление шлейфа. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Северного участка Городского РЭС произвести ревизию контактных соединений на Р-136. Ответственное лицо: Малуев В.А. 14.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1994 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 20 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 20 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 0 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64459 | 124 | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 18:35 | 321654 | Михайловские ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 3.7333 |  | 19.705 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 18:15 | 362 | 56 | 22473 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6801 | 6533 | 89 | 179 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ «Серафимович»; ПС 110/35/10 кВ «Усть-Хоперская»; ПС 110/10 кВ «Калмыковская»; ПС 110/10 кВ «Клетская»; ПС 110/10 кВ «Крутовская»; ПС 110/10 кВ «Перелазовская»; ПС 110/10 кВ «Пронинская»; ПС 110/10 кВ «Распопинская»; ПС 110/10 кВ «Средняя Царица» осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.43 при КЗ от 2 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович" - ПС "Усть-Хоперская"). РПВ от КУ успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110 №540 повреждений не выявлено. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 15; Котельные - 12; Объект МЧС - 4; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 7; Скважины - 79; ФАП - 31; Школы - 23 ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП | Нет. | Нет. | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 35 м. (местного), 18 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.733333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 19.70500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 362 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 56 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 22473 чел. Суммарная отключённая нагрузка 7.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6801 0 3 категории 5 6904 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6801 6904 Электросетевые организации 7 10 20 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 10 20 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6533 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 89 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 179 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6801 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская ВЛ №540 110 кВ ПС Усть-Хоперская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС 110/35/10 кВ «Серафимович»; ПС 110/35/10 кВ «Усть-Хоперская»; ПС 110/10 кВ «Калмыковская»; ПС 110/10 кВ «Клетская»; ПС 110/10 кВ «Крутовская»; ПС 110/10 кВ «Перелазовская»; ПС 110/10 кВ «Пронинская»; ПС 110/10 кВ «Распопинская»; ПС 110/10 кВ «Средняя Царица» осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.43 при КЗ от 2 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №540 (ПС "Серафимович" - ПС "Усть-Хоперская"). РПВ от КУ успешно. Произведенным осмотром ВЛ-110 №540 повреждений не выявлено. Больницы - 1; Водозаборы - 2; Детские сады - 15; Котельные - 12; Объект МЧС - 4; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; ОРТПЦ - 1; Связь - 7; Скважины - 79; ФАП - 31; Школы - 23 ЭПЗ: РУ II ст. ТЗНП *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №540 произошло по причине КЗ на ВЛ возникшего при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Начальник СЛЭП ПО "МЭС" Покручин И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 124.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
65546 | 138 | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-06 10:08 | 32325301 | Северные ЭС (ПО Северные ЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 17:43 | 2014-04-05 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи", обслуживаемой персоналом "Волгоградэнерго", МВ-110 кВ "Серафимофичи" находился в работе. | в 17:43 действием УРЗА отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 "Калининская - Серафимовичи", находящейся в управлении Волгоградэнерго Работа АВР-10 успешно |  |  | Зам. начальника СПС ПО СЭС Ильин А.Ю. | ;Предпосылки нарушения;Предпосылки нарушения;Внешние обстоятельства; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Северные ЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[01] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 323253[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323253[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 43 м. (местного), 17 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 10 ч. 08 м. (местного), 10 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Предпосылки нарушения Предпосылки нарушения Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503) ВЛ 110 кВ Калининская-Серафимович (№503) Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ "Калининская" ПС 110/35/10 кВ "Калининская" Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи", обслуживаемой персоналом "Волгоградэнерго", МВ-110 кВ "Серафимофичи" находился в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: в 17:43 действием УРЗА отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 "Калининская - Серафимовичи", находящейся в управлении Волгоградэнерго Работа АВР-10 успешно *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение вызвано нарушением в работе ВЛ-110 кВ "Калининская - Серафимовичи" находящейся в управлении "Волгоградэнерго" 3.4.8 323253[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиала ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник ПО СЭС Ростовэнерго Вяльцев Р.Н Заместитель председателя: Главный инженер ПО СЭС Грицай А.М. Члены комиссии: Начальник СПСС ПО СЭС Гончаров Г.А. Начальник СРЗАИ ПО СЭС Кравцов С.Д. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Главный инспектор РУТН ЮГА филиала ОАО "россети" ЦТН Поповян О.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС ПО СЭС Ильин А.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63495 | 189 | 2014-04-05 17:38 | 2014-04-05 17:40 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0046 |  | 0.0155 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 17:38 | 2014-04-05 17:40 | 19 | 3 | 1208 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 822 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Опытная" Урюпинского района электрических сетей в работе. | 05 апреля 2014 года в 17:38 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" МВ-Лин-16 ПС "Опытная". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 17:40. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; Школы - 2. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №189 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 38 м. (местного), 17 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 38 м. (местного), 17 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 40 м. (местного), 17 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01550 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1208 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 828 0 3 категории 5 831 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 828 831 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 822 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 828 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС) ВЛ №16 10 кВ Опытная (УЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Опытная" Урюпинского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 17:38 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" МВ-Лин-16 ПС "Опытная". АПВ - неуспешно. РПВ - успешно. Линия включена 05 апреля 2014 года в 17:40. Отключались: Водозаборы - 2; Связь - 1; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №16 ПС "Опытная" для установления причины отключения линии. Ответственное лицо: мастер Урюпинского участка УРЭС 05.05.2014 г. 321656[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер УРЭС Николаев В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Крикунов В.Н. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63255 | 78 | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 19:25 | 32165502 | Правобережные ЭС (Суровикинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.68 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:30 | 2014-04-05 19:25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№130. | Нет | Нет | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №78 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Суровикинский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321655[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321655[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321655[02] 4.20, Невыявленные причины 321655[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 19 ч. 25 м. (местного), 19 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-130 по ВЛ-10 кВ №2 Добринка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: КЗ на ВЛ при сильном порыве ветра. Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП№130. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63849 | 287 | 2014-04-05 17:25 | 2014-04-05 20:55 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 2.324 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:25 | 2014-04-05 20:55 | 28 | 1 | 100 | 1 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. | В 17-25 на ПС Садовая от МТЗ отключился В-6кВ №11. АПВ неуспешно, РПВ в 20-55 успешно. Повреждений не обнаружено. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 25 м. (местного), 17 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 55 м. (местного), 20 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.324000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 48 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №11 6 кВ Садовая ВЛ №11 6 кВ Садовая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 17-25 на ПС Садовая от МТЗ отключился В-6кВ №11. АПВ неуспешно, РПВ в 20-55 успешно. Повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Марулин М.В. 09.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64616 | 209 | 2014-04-05 17:22 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.72 |  | 1.047 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:22 | 2014-04-05 19:10 | 1 | 1 | 432 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп.№ 6-7 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №209 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 19 ч. 10 м. (местного), 19 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.720000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 432 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 426 0 3 категории 5 426 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 426 426 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 426 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 426 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп.№ 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64935 | 834 | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 18:34 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.012333 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:20 | 2014-04-05 18:34 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская | Не установлена. Запланирован осмотр. | Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская не обнаружено | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] 4.20, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 34 м. (местного), 18 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Запланирован осмотр. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская не обнаружено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Проведён Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП № 30 Л-1 Базковская поврежденного оборудования не обнаружено. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 Литвинов С.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63320 | 188 | 2014-04-05 17:08 | 2014-04-05 17:14 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 17:08 | 2014-04-05 17:14 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №188 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 14 м. (местного), 17 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 25 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 25 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 25 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 25 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-4243 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64374 | 123 | 2014-04-05 17:05 | 2014-04-06 14:42 | 321654 | Михайловские ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331200 | Электротехническое оборудование ПС 110кв | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.24167 |  | 6.214 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 17:05 | 2014-04-06 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 486 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей от ПС "Ярки" осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.05 при КЗ от 1 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №533 (ПС "Кременская" - ПС "Ярки"). РПВ от КУ неуспешно. Осмотром ПС "Кременская" обнаружен излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). 06.04.2014г. в 14.42 после проведенного ремонта оборудование введено в работу по нормальной схеме. | Излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). | Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А". | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 05 м. (местного), 17 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.12, Электротехническое оборудование ПС 110кв 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.241667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.21400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.500 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 500 0 3 категории 5 506 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 500 506 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 486 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 500 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №533 110 кВ Ярки ВЛ №533 110 кВ Ярки ВЛ №533 110 кВ Кременская ВЛ №533 110 кВ Кременская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/10 кВ «Кременская» ПС 110/10 кВ «Кременская» Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей от ПС "Ярки" осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 17.05 при КЗ от 1 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110кВ №533 (ПС "Кременская" - ПС "Ярки"). РПВ от КУ неуспешно. Осмотром ПС "Кременская" обнаружен излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). 06.04.2014г. в 14.42 после проведенного ремонта оборудование введено в работу по нормальной схеме. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-110кВ №533 произошло по причине КЗ на землю из-за излома подставного изолятора при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (28 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Излом подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А" (между ЛР-110кВ ВЛ-110кВ №533 и ШР-II-110 СМВ). *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Сверхнормативный срок эксплуатации подставного изолятора типа ИОС-400 на 2СШ-110 фаза "А". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести инструментальное обследование подставных изоляторов типа ИОС-400 на ПС "Кременская" Ответственное лицо: Начальник СПС 29.05.2014 г. 321654 2 При выявлении дефектов изоляторы типа ИОС-400 на ПС "Кременская" заменить. Ответственное лицо: Начальник СПС 30.06.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор опорный *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1986 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосф.воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 28 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Главный инспектор РУТН Юга Чекунов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 123.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63524 | 164 | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:55 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.005 |  | 0.016 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 17:55 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. (местного), 17 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 120 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 58 0 3 категории 5 58 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 58 58 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 58 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 58 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская ВЛ-0,4-Ф-2,КТП468/250,Л-10-10кВСергиевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская отключена действием защиты автоматического выключателя. 05.04.2014 г., 17 ч. 55 м. ВЛ-0,4-Ф-2 КТП 468/250 Л-10-10кВ Сергиевская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на вводе потребителя. 3.4.8.04 321652[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64081 | 443 | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 20:00 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.15 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 17:00 | 2014-04-05 20:00 | 28 | 0 | 80 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 17-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 05.04.2014 17-08 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 05.04.2014 20-00 после обхода по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №443 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 17 ч. 00 м. (местного), 17 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 20 ч. 00 м. (местного), 20 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 3 ВЛ-10кВ Ферма 3 от ПС 110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-3 от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 17-00 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" от МТЗ. 05.04.2014 17-08 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была выведена в ремонт. 05.04.2014 20-00 после обхода по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 19.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 проивести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 05.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63319 | 187 | 2014-04-05 16:54 | 2014-04-05 16:58 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 16:54 | 2014-04-05 16:58 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 58 м. (местного), 16 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1487 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63178 | 653 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:54 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.001 |  | 0.003 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 16:54 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по |  |  |  | инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №653 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 54 м. (местного), 16 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская ВЛ 0,4 кв № 1 ТП 6209 от ВЛ 6 кв № 314 пс Заводская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63857 | 297 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:37 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00235 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 145 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 16 часов 50 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" 05.04.2014г. в 17 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская".Обнаружили схлест проводов. 05.04.2014 в 17 часов 37 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Схлест проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №297 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 37 м. (местного), 17 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002350 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 245 0 3 категории 5 740 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 245 740 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 145 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 100 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 245 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 12/160 по ВЛ 10 кВ №13 Кетченеры 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 16 часов 50 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" 05.04.2014г. в 17 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская".Обнаружили схлест проводов. 05.04.2014 в 17 часов 37 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская"введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: СХлест проводов. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП№12/160 кВа по ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры" ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64071 | 442 | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:41 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.04 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:50 | 2014-04-05 17:41 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. | 05.04.2004г. в 16:50 дежурным эл.монтером ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была выведена в ремонт. В 17:41 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" повреждений не выявлено. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №442 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 41 м. (местного), 17 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул ВЛ-10кВ Ферма 2 Бага-Бурул от ПС110/35/10кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2004г. в 16:50 дежурным эл.монтером ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" под действием МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была выведена в ремонт. В 17:41 после обхода-осмотра по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул" повреждений не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 06.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ферма 2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10 кВ "Ики-Бурул". Ответственное лицо: Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. 25.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Старший мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63672 | 385 | 2014-04-05 16:49 | 2014-04-05 18:44 | 32325504 | Центральные ЭС (Веселовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.233 |  | 0.532 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:49 | 2014-04-05 18:44 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №136 | ВЛ в осмотре. Отгорел наконечник на рубильнике-0.4 ф."В" Нет напряжения ф."В" | Оборудование не повреждено. | Не выявлено. | Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №385 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Веселовский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 49 м. (местного), 16 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[04] 4.20, Невыявленные причины 323255[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 44 м. (местного), 18 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.233000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.53200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.007 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1 ПС 35 кВ В4 ВЛ 10 кВ №411 КТП№136 ВЛ-0.4 №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №136 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ в осмотре. Отгорел наконечник на рубильнике-0.4 ф."В" Нет напряжения ф."В" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 от КТП №136 по ВЛ-10кВ №411. Ответственное лицо: Главный инженер Веселовского РЭС Говряков А.Н. 12.05.2014 г. 323255[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Веселовского РЭС Говряков.А.Н Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65059 | 287 | 2014-04-05 16:40 | 2014-04-05 18:05 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.35 |  | 6.491 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:40 | 2014-04-05 18:05 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 вследствие короткого замыкания провода фазы «В» на траверсу из-за срыва изолятора фазы «В» на оп.№155 | Срыв (разрушение) изолятора ШФ-20 оп.155 ф.5 ПС В.Баскунчак | Неудовлетворительная организация технического обслуживания | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 6.49100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 7 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак ВЛ 10 кВ №5 В.Баскунчак Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/35/10кВ В-Баскунчак от МТЗ отключился В-10кВ ф.5 вследствие короткого замыкания провода фазы «В» на траверсу из-за срыва изолятора фазы «В» на оп.№155 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] Срыв (разрушение) изолятора 4.12 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Срыв (разрушение) изолятора ШФ-20 оп.155 ф.5 ПС В.Баскунчак *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №155 ф.5 ПС В.Баскунчак Ответственное лицо: начальник участка АРЭС С.Н.Сухинин 05.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 78 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63271 | 97 | 2014-04-05 16:37 | 2014-04-05 17:10 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.0825 |  | 0.126 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:37 | 2014-04-05 17:10 | 10 | 2 | 508 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "А", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, наброс ветки на опоре № 6/86/54. | Без повреждений. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 37 м. (местного), 16 ч. 37 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.082500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 508 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 122 0 3 категории 5 122 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 122 122 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 122 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 122 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Ленино ВЛ 10 кВ №5 Ленино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "А", на ПС Ленино от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, наброс ветки на опоре № 6/86/54. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ" ф.5 ПС Ленино явился наброс ветки на опоре № 6/86/54 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 30.04.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63219 | 90 | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 18:40 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.002083 |  | 0.027 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 18:40 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "С", на ПС Никольская от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, обрыв соединения провода (А-50) в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56. | Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С"в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Воздушная ЛЭП;Коррозийный износ;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №90 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Коррозийный износ Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Никольская ВЛ 10 кВ №5 Никольская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "С", на ПС Никольская от ключа управления отключен В-10кВ ф.5, обрыв соединения провода (А-50) в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.5 ПС Никольская явился обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 вследствие снижения прочности в процессе эксплуатации (коррозия провода) при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.7 323300[09] Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. 4.12 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв соединения провода (А-50) фазы "С"в пролёте опор №558/92/54 - №558/92/56 ф.5 ПС Никольская. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ремонт соединения провода (А-50) фазы "С" в пролёте опор №558/92/54-558/92/56 ф.5 ПС Никольская. Ответственное лицо: Главный инженер Насыров В.К. 06.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 87 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 1 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 18 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64040 | 441 | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 16:44 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0015 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 16:35 | 2014-04-05 16:44 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 16:35 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Загиста" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» от МТЗ. 05.04.2014г. в 16:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №441 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 35 м. (местного), 16 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ОТФ ВЛ-10кВ ОТФ от ПС 35/10кВ Загиста Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 16:35 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Загиста" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» от МТЗ. 05.04.2014г. в 16:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 06.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «ОТФ» от ПС 35/10 кВ «Загиста». Ответственное лицо: Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. 25.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Калининского УЭС Гайнадже М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63856 | 296 | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 17:30 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 16:30 | 2014-04-05 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 г. в 16 часов 30 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 16 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 17 часов 30 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлёст проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №296 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 №1 ВЛ 0,4 №1 КТП 76/250 по ВЛ 10 №9 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 16 часов 30 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 16 часов 40 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 17 часов 30 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлёст проводов в результате сильного ветра. 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлёст проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 05.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №76/250 "Сарпинка" по ВЛ-10 кВ №9 "Малые Дербеты" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63834 | 285 | 2014-04-05 16:20 | 2014-04-05 22:00 | 32165107 | Волгоградские ЭС (Дубовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.7521 |  | 2 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 16:33 | 2014-04-05 22:00 | 17 | 2 | 1900 | 4 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 476 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ Придорожная. | Осмотром, на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная, на Р-206 выявлено подгорание ножей. В 16-20 ВЛ была выведена в ремонт по внеплановой заявке для регулировки разъединителя Р-206. | Без повреждений. | Своевременно, при плановых работах на ВЛ, не была произведена регулировка разъединителя. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Раз"единитель;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;По состоянию оборудования; | АКТ №285 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 20 м. (местного), 16 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 33 м. (местного), 16 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.752100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Итоговый акт Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 485 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 485 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 476 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Придорожная ВЛ №1 10 кВ Придорожная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №1 10 кВ Придорожная. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Осмотром, на ВЛ-10кВ №1 ПС Придорожная, на Р-206 выявлено подгорание ножей. В 16-20 ВЛ была выведена в ремонт по внеплановой заявке для регулировки разъединителя Р-206. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно, при плановых работах на ВЛ, не была произведена регулировка разъединителя. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Дубовского участка ДРЭС произвести осмотры разъединителей по ВЛ №1 10 кВ Придорожная на предмет состояния ножей. Выявленные дефекты устранить при плановом отключении ВЛ. Ответственное лицо: Бровкин В.А. 30.05.2014 г. 321651[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК-Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Дубовского РЭС Пономарев И.С. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Гусев М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63179 | 116 | 2014-04-05 16:04 | 2014-04-05 16:07 | 32165407 | Михайловские ЭС (Фроловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.00625 |  | 0.155 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 16:04 | 2014-04-05 16:07 | 17 | 2 | 971 | 4 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 464 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" нормальный. | 16:04 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:07 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; | АКТ №116 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Фроловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 16 ч. 04 м. (местного), 16 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 07 м. (местного), 16 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 971 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 468 0 3 категории 5 469 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 468 469 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 464 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 468 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС) ВЛ №104 6 кВ Заводская (МЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 16:04 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - успешно. 16:07 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-6кВ №104 от ПС "Заводская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Фроловского РЭС Улыбин В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Фроловского РЭС Глебов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 116.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63562 | 472 | 2014-04-05 15:47 | 2014-04-05 17:17 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины | 0.09 |  | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 15:47 | 2014-04-05 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ не отключалась. ПОврежден шлейф ф. "А" на первой оп. ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  |  | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №472 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 47 м. (местного), 15 ч. 47 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 17 м. (местного), 17 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 47 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 47 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец оборуд. ПС КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец КТП-10/0,4 кВ №312 по ВЛ-10 кВ Л-7 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ не отключалась. ПОврежден шлейф ф. "А" на первой оп. ВЛ-0,4 кВ Л-1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №472.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63209 | 186 | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 15:50 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 15:50 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №186 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 50 м. (местного), 15 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 45 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1058 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63643 | 828 | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 16:30 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0075 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:45 | 2014-04-05 16:30 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. | не выявлено. | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №828 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№3ктп №126 ВЛ 04кв№3ктп№126ВЛ-10кв№4 ПС Ал-Лозовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ №126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ № 126 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ал.Лозовская. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Григорьев В.П. 10.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64220 | 903 | 2014-04-05 15:43 | 2014-04-05 17:07 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:43 | 2014-04-05 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №903 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 07 м. (местного), 17 ч. 07 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Б-1 ВЛ -6 кв Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Б-1 ВЛ-6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-717 ВЛ-6 кВ Донец ПС Б 1. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 25.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63194 | 88 | 2014-04-05 15:42 | 2014-04-05 16:30 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.0008 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:42 | 2014-04-05 16:30 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора№6-7 Отключён АВ |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №88 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 42 м. (местного), 15 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000800 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 117 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 31 0 3 категории 5 31 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 31 31 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 31 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 31 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка. .ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-47 Ф.8 Пс Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора№6-7 Отключён АВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63254 | 368 | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 16:26 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.000833 |  | 0.002 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 16:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | пролет1-2 перетяжка провода нет |  |  | Трофименко Ю.Е. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | АКТ №368 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 26 м. (местного), 16 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 1 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ0.4кВ№1 ВЛ10кВ№704,КТП№586 ВЛ0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: пролет1-2 перетяжка провода нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Трофименко Ю.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64617 | 271 | 2014-04-05 15:36 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.89333 |  | 1.299 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:36 | 2014-04-05 17:50 | 1 | 1 | 239 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 36 м. (местного), 15 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 50 м. (местного), 17 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.893333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 239 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 205 0 3 категории 5 205 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 205 205 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 205 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 205 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63844 | 831 | 2014-04-05 15:34 | 2014-04-05 17:11 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.03 |  | 0.265 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:34 | 2014-04-05 17:11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмотре.АВ-0,4 кВ включен после осмотра | Нет | Нет | Инженер первой категории Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №831 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 34 м. (местного), 15 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 11 м. (местного), 17 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.26500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 9 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10 кВ №9 Бокрвская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №145 по ВЛ-10кВ №9 Боковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмотре.АВ-0,4 кВ включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №145 по ВЛ-10кВ № 9 ПС Боковская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Боковского УЭС Лосев С.В. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63217 | 32 | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 16:15 | 32165302 | Левобережные ЭС (Среднеахтубинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:20 | 2014-04-05 16:15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не выявлены А-1л-0,4 кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №32 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Среднеахтубинский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10 1Л-0,4 кВ ТП № 129 21Л-Западная-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не выявлены А-1л-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77467 | 257 | 2014-04-05 15:18 | 2014-04-05 18:24 | 32165307 | Левобережные ЭС (Волжский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.008 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 15:18 | 2014-04-05 18:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая - нормальный. | По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Волжского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП№518 и обнаружен отключенный автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№2-4. После устранения повреждения линия введена в работу. | Поврежден провод марки А-25. |  | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Волжский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 18 м. (местного), 15 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321653[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[07] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 321653[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 24 м. (местного), 18 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 1Л-0,4 КВ ТП-518 5Л-ЛУГОВАЯ-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Неуспешно Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: По сообщению потребителя об отсутствии напряжения бригадой Волжского РЭС был произведен внеплановый осмотр ТП№518 и обнаружен отключенный автоматический выключатель ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№2-4. После устранения повреждения линия введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур. 3.4.10 321653[07] Обрыв провода обусловлен вытяжкой провода под воздействием ветровых нагрузок и перепадов температур. 4.13 321653[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки А-25. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№518 ВЛ-10кВ №5 от ПС Луговая провести верховой осмотр на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации распределительных сетей 0,4-10кВ Анесов Е.Д. 13.08.2015 г. 321653[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63400 | 282 | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 17:10 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 1.328 |  | 1 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 17:10 | 28 | 1 | 100 | 1 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. | На ПС Садовая В-6кВ №11 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 17-10 успешно. Контроль изоляции в норме. Без напряжения оставалась: Котельная - 1шт. | Без повреждений. | Нет. | Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №282 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.328000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.664 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 48 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 9 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №11 6 кВ Садовая ВЛ №11 6 кВ Садовая Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №11 6 кВ Садовая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Садовая В-6кВ №11 отключился от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ в 17-10 успешно. Контроль изоляции в норме. Без напряжения оставалась: Котельная - 1шт. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Мастеру Центрального участка ГорРЭС произвести осмотр ВЛ-6кВ №11 ПС Садовая с целью определения и устранения причины отключения ВЛ. Ответственное лицо: Марулин М.В. 09.05.2014 г. 321651[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64030 | 440 | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 15:12 | 32815301 | Калмыцкие ЭС (Ики-Бурульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001333 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 15:10 | 2014-04-05 15:12 | 13 | 0 | 90 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 15 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при обходе ПС было онаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Успешно. | Нет поврежденного оборудования. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №440 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ики-Бурульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 10 м. (местного), 15 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 90 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Ферма-2 Бага-Бурул ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ Ферма-2-Бага-Бурул от ПС 110/35/10 кВ Ики-Бурул работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 15 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" при обходе ПС было онаружено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул" введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет поврежденного оборудования. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 21.05.2014 г. 328153[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2 Бага-Бурул" от ПС 110/35/10кВ "Ики-Бурул". Ответственное лицо: Кичиков Д.В.-ст.мастер Ики-Бурульского УЭС 30.04.2014 г. 328153[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Ики-Бурульскому РЭС № 6 от 23.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бекеев У.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бухаков А.С. Ст.мастер Ики-Бурульского УЭС Кичиков Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64022 | 439 | 2014-04-05 15:07 | 2014-04-05 15:12 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 15:07 | 2014-04-05 15:12 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 15 часов 07 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружена отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" была введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Не выявлено. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №439 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 07 м. (местного), 15 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 12 м. (местного), 15 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 27 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Манц ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 15 часов 07 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" при осмотре ПС было обнаружена отключенная ВЛ-10кВ "Манц" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 15 часов 12 минут по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Манц" от ПС 110/35/10кВ "Приютное-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 21.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Манц от ПС 110/35/10кВ Приютное-2 Ответственное лицо: мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Приютненского УЭС Ерёменко И.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63180 | 115 | 2014-04-05 15:02 | 2014-04-05 17:47 | 32165403 | Михайловские ЭС (Кумылженский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.077 |  | 1.278 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 15:02 | 2014-04-05 17:47 | 7 | 3 | 199 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" нормальный. | 15:02 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 17:47 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Невыявленные орг.причины; | АКТ №115 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кумылженский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 02 м. (местного), 15 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 47 м. (местного), 17 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.077000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.27800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Воздействие повтор.стихийн.явлений Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 199 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 20 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 20 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 18 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №2 10 кВ Кумылженская ВЛ №2 10 кВ Кумылженская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 15:02 При КЗ от действия защиты МТЗ произошло отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 17:47 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10кВ №2 от ПС "Кумылженская" произошло по причине короткого замыкания в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 28.04.2014 г. 321654[03] 2 Устранить выявленные неисправности . Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. 02.05.2014 г. 321654[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Кумылженского РЭС Поликарпов В.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС А.В. Ротов Старший диспетчер ОДГ Кумылженского РЭС Никулина Е.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 115.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63109 | 74 | 2014-04-05 15:00 | 2014-04-05 17:10 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.011 |  | 0.018 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 15:00 | 2014-04-05 17:10 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 | Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 | Недостатки технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №74 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 15 ч. 00 м. (местного), 15 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 96 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Л-2КТП-106 ф.11 псТумак ВЛ-0,4 кВ Л-2КТП-106 ф. 11пс Тумак Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов в пролёте опор №6-5 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63361 | 185 | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 18:14 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.27417 |  | 0.92 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 16:06 | 22 | 1 | 1918 | 6 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 614 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха" Киквидзенского района электрических сетей в работе. 05 апреля 2014 года в Киквидзенском районе наблюдалось прохождение фронта неблагоприятной погоды, сопровождавшегося порывистым ветром с дождем. | 05 апреля 2014 года в 14:56 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" МВ-Лин-16 ПС "Мачеха". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. Линия включена 05 апреля 2014 года в 18:14. Отключались: больницы - 1; водозаборы - 2; детские сады - 1; котельные - 1; связь - 2; школы - 2. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №185 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 06 м. (местного), 16 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 14 м. (местного), 18 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.274167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.92000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение больницы обесточение социально-значимых объектов Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 1918 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.235 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 635 0 3 категории 5 640 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 635 640 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 614 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 15 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 6 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 635 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха ВЛ №16 10 кВ ПС Мачеха Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №16 ПС "Мачеха" Киквидзенского района электрических сетей в работе. 05 апреля 2014 года в Киквидзенском районе наблюдалось прохождение фронта неблагоприятной погоды, сопровождавшегося порывистым ветром с дождем. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05 апреля 2014 года в 14:56 отключился от защиты линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" МВ-Лин-16 ПС "Мачеха". АПВ - неуспешно. РПВ - неуспешно. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. Линия включена 05 апреля 2014 года в 18:14. Отключались: больницы - 1; водозаборы - 2; детские сады - 1; котельные - 1; связь - 2; школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18. 3.4.7 321656[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести измерение стрел провеса проводов в пролете опор №17-18 линии 10 кВ №16 ПС "Мачеха" и при необходимости перетяжку проводов. Ответственное лицо: мастер Мачешанского участка КРЭС 12.05.2014 г. 321656[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63182 | 114 | 2014-04-05 14:52 | 2014-04-05 15:39 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.08695 |  | 4.057 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 14:52 | 2014-04-05 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 601 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" нормальный. | При осмотре ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". 14:52 ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 15:39 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Нарушение электрической изоляции;Другие недостатки эксплуатации;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;По организации эксплуатации; | АКТ №114 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 52 м. (местного), 14 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654[05] 4.1, Нарушение структуры материала 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 39 м. (местного), 15 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 39 м. (местного), 15 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.086950 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.05700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Нарушение электрической изоляции Другие недостатки эксплуатации Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования По организации эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 606 0 3 категории 5 629 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 606 629 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 601 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 5 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 606 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №12 10 кВ Арчединская ВЛ №12 10 кВ Арчединская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: При осмотре ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" обнаружен обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". 14:52 ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" по неотложной заявке выведена в ремонт для устранения повреждений. 15:39 Линия введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №12 от ПС "Арчединская" произошел из-за обрыва шлейфа на ТР-10кВ ТП-11341 от ПС "Арчединская", по причине прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654[05] Обрыв шлейфа. 4.1 321654[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа на ТР-10кВ ТП-1134 от ПС "Арчединская". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 28.04.2014 г. 321654[05] 2 Выявленные неисправности устранить. Ответственное лицо: Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. 02.05.2014 г. 321654[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1972 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 42 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 114.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 6 листах
63211 | 5 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:24 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №5 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 24 м. (местного), 16 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 3 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10 1Л-0,4кВ ТП-144 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63769 | 744 | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:03 | 32325609 | Восточные ЭС (Дубовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0073 |  | 1.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 14:50 | 2014-04-05 16:03 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская находилась в работе. | ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская отключена от руки для устранения повреждения. | Повреждение изолятора ШС-10. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №744 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Дубовский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[09] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323256[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[09] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323256[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 03 м. (местного), 16 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007300 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ ПС 110 кВ Жуковская ВЛ 10 кВ № 6 ОТФ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская отключена от руки для устранения повреждения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена изоляторов. 3.4.7 323256[09] Повреждение изолятора на опоре №100 из-за старения. Год ввода в работу 1978г. 4.12 323256[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение изолятора ШС-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Жуковская в пролётах опор №100-106. Ответственное лицо: мастер Жук.УЭС Воронин Е.В. 31.05.2014 г. 323256[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 7 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Дубовского РЭС Наушинов С.М. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Дубовского РЭС Юнда Н.Ф. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет к акту №744.pdf 2. Лист осмотра к акту №744.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта инженер 2 категории производственно-технической группы Власов В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63853 | 830 | 2014-04-05 14:46 | 2014-04-05 17:08 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.02 |  | 0.624 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 14:56 | 2014-04-05 17:08 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Бригада в осмртре.АВ-0,4кВ включен после осмотра | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №830 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 46 м. (местного), 14 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 56 м. (местного), 14 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[02] 4.20, Невыявленные причины 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 08 м. (местного), 17 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.62400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 по ВЛ-10 кВ №4 В-Чирская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №212 По ВЛ-10 кВ № 4В -Чирская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Бригада в осмртре.АВ-0,4кВ включен после осмотра *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ № 212 по ВЛ10кВ 3 4 ПС В-Чирская по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 05.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76827 | 121 | 2014-04-05 14:45 | 2014-04-06 17:06 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.03 |  | 0.3 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 14:45 | 2014-04-06 14:06 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0.001 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 43 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ №12 6 кВ РП-100 | В РП-100 отключился В-6 кВ №12 из-за повреждения на абонентском участке линии. | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;По состоянию оборудования; | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 06.04.2014 г., 14 ч. 06 м. (местного), 14 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 06 м. (местного), 17 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 43 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 43 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 43 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 43 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КЛ №12 6 кВ 100 КЛ №12 6 кВ 100 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ №12 6 кВ РП-100 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП-100 отключился В-6 кВ №12 из-за повреждения на абонентском участке линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв провода на абонентском участке КВЛ-6 кВ №12 РП-100 в пролетах опор №30 - №31. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64019 | 438 | 2014-04-05 14:44 | 2014-04-05 14:47 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 14:44 | 2014-04-05 14:47 | 9 | 0 | 72 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 14:44 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 05.04.2014г. в 14:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №438 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 44 м. (местного), 14 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 47 м. (местного), 14 ч. 47 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 72 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 24 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 24 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Тарата ВЛ-10кВ Тарата от ПС 35/10кВ Водозабор Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 14:44 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Водозабор" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" от МТЗ. 05.04.2014г. в 14:47 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 07.05.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Тарата" от ПС 35/10 кВ "Водозабор". Ответственное лицо: Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. 25.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Старший мастер БЦР Дорджиев В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64335 | 172 | 2014-04-05 14:42 | 2014-04-05 16:25 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341300 | Несоблюдение техн.обслуживания; Неклассифицированные причины |  |  | 0.206 |  | 0.299 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 14:42 | 2014-04-05 16:25 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ВЛ-0.4 Л-1 - обрыв провода оп.16-2. ВЛ-0.4 Л-2 - обрыв провода оп.22-23 |  |  | Мухамбетова Ф.Е |  | АКТ №172 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 42 м. (местного), 14 ч. 42 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.206000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.29900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 152 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 143 0 3 категории 5 143 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 143 143 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 143 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 143 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1,Л-2 ВЛ-6 №3 ПС Джелга ЗТП-65 ВЛ-0.4 Л-1.Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ-0.4 Л-1 - обрыв провода оп.16-2. ВЛ-0.4 Л-2 - обрыв провода оп.22-23 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63208 | 31 | 2014-04-05 14:36 | 2014-04-05 17:52 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.004 |  | 0.01344 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 14:36 | 2014-04-05 17:52 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-2 оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №31 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 52 м. (местного), 17 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01344 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 2Л-0.4кВ ТП-101 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-2 оп№4-5 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63033 | 743 | 2014-04-05 14:30 | 2014-04-05 15:20 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.025 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 14:30 | 2014-04-05 15:20 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ № 7 находилась в работе. | 05.04.2014 г. в 14:30 отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1. | Повреждений нет. | Нет. | ДД ОДГ Литвиненко А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №743 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 20 м. (местного), 15 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 Винсовхоз ПС 35 кВ Крутовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-1443 ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ № 7 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 14:30 отключился АВ 0,4 ВЛ 0,4 кВ № 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1443 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Крутовская. По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиР РС Донсков П.А, 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Литвиненко А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64012 | 437 | 2014-04-05 14:22 | 2014-04-05 14:33 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001833 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 14:22 | 2014-04-05 14:33 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 14-22 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 05.04.2014 14-33 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №437 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 33 м. (местного), 14 ч. 33 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 ВЛ-1-10кВ Ферма 2, 3 от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Ферма-2,3 от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 14-22 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2,3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 05.04.2014 14-33 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 произвести внеочередной-обход осмотр ВЛ-кВ "Ферма-2,3." от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 30.04.2014 г. 328153[02] 2 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 15.05.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63120 | 279 | 2014-04-05 14:19 | 2014-04-06 17:30 | 32165101 | Волгоградские ЭС (ПО Волгоградские ЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 3.6782 |  | 9 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-05 14:19 | 2014-04-05 16:44 | 82 | 6 | 3279 | 7 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 2910 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110 №13 "А" от ПС 110/35/10 кВ Дубовка. ВЛ 110 кВ №13 "А" находилась в работе в нормальном режиме. | 05.04.2014 в 14-19 на ПС 110/35/10 кВ Дубовка В ВЛ 110 кВ 13 "А" отключился от первой ступени ТЗНП. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Выпали следующие блинкера: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП. Причиной отключения явилось повреждение провода в пролётах опор №№ 202/2-202/3 на отпайке к ПС Родники. Без напряжения остались ПС 110/35/10 кВ Придорожная, ПС 110/35/10 кВ Родники, ПС 110/10 кВ ГНС, ПС 35/10 кВ Давыдовка, ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое, а также: Водозаборы - 1; Детские сады - 2; Котельные - 1; Связь - 2; Скважины - 16; ФАП - 4; Школы - 4. ПС 110/35/10 кВ Придорожная запитана по ВЛ 35 кВ №39 в 16-22. | 1. Деформация верхней травесы на опоре №202/3, с приближением гирлянды с подвесными изоляторами к телу опоры. 2. Повреждение верхнего повива проволок провода АС-120 на опоре №202/3. | Нет. | Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Волгоградские ЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[01] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321651[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 321651[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321651[01] 4.1, Нарушение структуры материала 321651[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 44 м. (местного), 16 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 17 ч. 30 м. (местного), 17 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.678167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 9.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 82 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 3279 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.522 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2955 0 3 категории 5 2975 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2955 2975 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2910 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 44 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2955 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка ВЛ «13А» 110 кВ Дубовка Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110 №13 "А" от ПС 110/35/10 кВ Дубовка. ВЛ 110 кВ №13 "А" находилась в работе в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 14-19 на ПС 110/35/10 кВ Дубовка В ВЛ 110 кВ 13 "А" отключился от первой ступени ТЗНП. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Выпали следующие блинкера: ЭПЗ: РУ I ст. ТЗНП. Причиной отключения явилось повреждение провода в пролётах опор №№ 202/2-202/3 на отпайке к ПС Родники. Без напряжения остались ПС 110/35/10 кВ Придорожная, ПС 110/35/10 кВ Родники, ПС 110/10 кВ ГНС, ПС 35/10 кВ Давыдовка, ПС 35/10 кВ Стрельно-Широкое, а также: Водозаборы - 1; Детские сады - 2; Котельные - 1; Связь - 2; Скважины - 16; ФАП - 4; Школы - 4. ПС 110/35/10 кВ Придорожная запитана по ВЛ 35 кВ №39 в 16-22. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сильный ветер с порывами более 21 м/с. 3.4.10 321651[01] Деформация верхней траверсы на опоре №202/3, из-за изменения механических свойств металлоконструкции (в эксплуатации с 1987 года) при ветровых нагрузках 29.03.2014-30.03.2014 года и повторяющихся ветровых нагрузках 05.04.2014 года. 4.1 321651[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: 1. Деформация верхней травесы на опоре №202/3, с приближением гирлянды с подвесными изоляторами к телу опоры. 2. Повреждение верхнего повива проволок провода АС-120 на опоре №202/3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеплановый осмотр состояния металлоконструкций опор ВЛ 110 кВ №13 "А" на отпайке ПС Родники, обратив особое внимание на габатиты и состояние проводов, с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Друкер Э.Р. 31.07.2014 г. 321651[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Узлы крепления *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Сниж.прочности,уменьш.сеч.металла *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 27 час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 110 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 110 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Заземлены нейтрали части трансформ. *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 23 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Расслоение,расщепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 4 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 27 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ВЭС Хасай А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Мохнаткин П.В. Начальник СЛЭП ПО ВЭС Друкер Э.Р. Начальник ОДС ВЭС ЦУС Артамонов А.М. Начальник СИЗП ПО ВЭС Лебедев В.П. Начальник СРЗАИ ПО ВЭС Харинин И.В. Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-325.pdf 2. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-326.pdf 3. Метеосправка от 03.04.2014 № 53_04-324.pdf 4. Объяснительная зам. начальника СЛЭП Шайкина В.С..pdf Материалы расследования аварии оформлены на 7 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК ВЭС УПКиОТ Зарудний А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63207 | 184 | 2014-04-05 14:15 | 2014-04-05 14:18 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 14:15 | 2014-04-05 14:18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 18 м. (местного), 14 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1145 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Панфилово Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63445 | 201 | 2014-04-05 14:07 | 2014-04-05 14:45 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.004 |  | 0.0134 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 14:07 | 2014-04-05 14:45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №201 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 07 м. (местного), 14 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 07 м. (местного), 14 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 45 м. (местного), 14 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-304 от ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77094 | 164 | 2014-04-05 14:05 | 2014-04-05 16:00 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.141 |  | 0.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 14:05 | 2014-04-05 16:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2542. | В ТП-2542 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №5 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2542, на опоре №5 обрыв алюминиевой вязки. | Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение механического соединения;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №164 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 05 м. (местного), 14 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.3, Нарушение механического соединения 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.141000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение механического соединения Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-2542 от ВЛ 6 кВ № 22 ПС Ельшанская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ. 0,4 кВ №1, ТП-2542. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-2542 отключился АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1. Осмотром ВЛ, на опоре №5 обнаружена поврежденная вязка, провисание провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Ослабление крепления алюминиевой вязки на опоре №5, приведшее к ее обрыву. 4.3 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2542, на опоре №5 обрыв алюминиевой вязки. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не была выявлена ослабленная вязка. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63043 | 745 | 2014-04-05 14:00 | 2014-04-05 17:10 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.006333 |  | 0.6 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 14:00 | 2014-04-05 17:10 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 находилась в работе. | ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363. | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №745 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 147 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 49 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 49 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в полете опор № 2-5 фаза "С" из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1971. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 7363 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110кВ Стычная в пролете опор № 1-10. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 745 05.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 745 05.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63310 | 220 | 2014-04-05 13:58 | 2014-04-05 17:15 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.032833 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 13:58 | 2014-04-05 17:15 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 13 часов 58 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 14 часов 05 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" выведена в ремонт. 05.04.2014г в 17 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ"Яшалтинская" введена вработу. | При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская"повреждений оборудования не выявлено. | Нет нарушений. | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №220 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 15 м. (местного), 17 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.032833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Ферма-3 ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 13 часов 58 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 14 часов 05 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" выведена в ремонт. 05.04.2014г в 17 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ"Яшалтинская" введена вработу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская"повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 26.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 05.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63185 | 85 | 2014-04-05 13:30 | 2014-04-05 14:50 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.56 |  | 2.36 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 13:30 | 2014-04-05 14:50 | 42 | 2 | 500 | 10 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица осуществлялось по схеме нормального режима. | В РП Старица от МТЗ отключился В-10кВ ф.9. Введен в работу без отпайки №12,причина не установлена. | Без повреждений. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №85 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.560000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.36000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 42 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 42 0 3 категории 5 500 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 42 500 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 42 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 42 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ВЛ 10 кВ №9 РП Старица Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В РП Старица от МТЗ отключился В-10кВ ф.9. Введен в работу без отпайки №12,причина не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Старица на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н 30.04.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64205 | 426 | 2014-04-05 13:24 | 2014-04-05 14:35 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.20117 |  | 1.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 13:24 | 2014-04-05 14:35 | 11 | 2 | 1796 | 7 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.211 от ПС СМ2 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.211. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. Потребители были запитаны 05.04.2014г.в 14-35ч. Длительность технологического нарушения 71 минута. | Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №426 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 24 м. (местного), 13 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.21, Неклассифицированные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 35 м. (местного), 14 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.201167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1796 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 539 0 3 категории 5 539 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 539 539 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 539 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 ПС 110 кВ СМ2 ВЛ 10 кВ №211 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.211 от ПС СМ2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ2 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.211. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. Потребители были запитаны 05.04.2014г.в 14-35ч. Длительность технологического нарушения 71 минута. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительной эксплуатации с 1984 года и снижения механической прочности, произошел излом шлейфа в месте опрессовки аппаратного зажима на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. 4.21 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа ф."А" на разъединителе Р-17 ВЛ-10кВ ф.211 ПС СМ2. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.211 в СРЭС. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 21.04.2014 г. 323255[05] 2 2. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 22.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 5 *** 5.15. Длина ВЛ: 26 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2009 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Копия журнала_05.04.2014_для ВЛ-10 кВ №211_неотложная.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63032 | 742 | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 14:36 | 32325607 | Восточные ЭС (Цимлянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.038 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 14:36 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ № ЖБИ находилась в работе. | Отключился АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ № 2. | Повреждений нет. | Нет. | Диспетчер ОДГ ЦРЭС Литвиненко А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №742 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Цимлянский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 36 м. (местного), 14 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.038000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 137 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 1 1 2 категории частичное 4 214 0 3 категории 5 214 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 215 215 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 215 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 215 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1395 ВЛ 10 кВ № 4 ст. Красноярская ПС 35 кВ ЖБИ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ № ЖБИ находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 ВЛ 0,4 кВ № 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1395 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "ЖБИ". По результатам осмотра разработать план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: БЭ и РРС Донсков П.А. 31.05.2014 г. 323256[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ ЦРЭС Литвиненко А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64304 | 304 | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 17:10 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34900 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.575 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 13:20 | 2014-04-05 17:10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10кВ «Керчик» ПС Ш-18 | В 13 часов 20 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №218 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-10 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №304 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.9, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 17 ч. 10 м. (местного), 17 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.575000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.150 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10 кВ Керчик ПС Ш-18 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №218 ВЛ-10кВ «Керчик» ПС Ш-18 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 13 часов 20 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №218 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-10 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 218. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63561 | 471 | 2014-04-05 13:11 | 2014-04-05 14:12 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.05 |  | 0.05 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 13:11 | 2014-04-05 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | ВЛ не отключалась. Выведена в ремонт для перетяжки ввода |  |  | ст.ДОДГ Боданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №471 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 11 м. (местного), 13 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 11 м. (местного), 13 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323254[02] 4.21, Неклассифицированные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 12 м. (местного), 14 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.050000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №475 по ВЛ-10 кВ Л-2 Ленинец Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ВЛ не отключалась. Выведена в ремонт для перетяжки ввода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Гл.инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №471.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Боданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64429 | 477 | 2014-04-05 13:09 | 2014-04-05 13:44 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.011667 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 13:09 | 2014-04-05 13:44 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 23 |  | 23 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 13:09 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Володаровская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" под действием МТЗ. В 13:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №477 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 09 м. (местного), 13 ч. 09 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.011667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 13:09 дежурным эл.монтером ПС 110/10 кВ "Володаровская" было обнаружено отключение ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" под действием МТЗ. В 13:44 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская" была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 06.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Жив.точки" от ПС 110/10 кВ "Володаровская". Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 25.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63192 | 87 | 2014-04-05 13:07 | 2014-04-05 14:10 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.00105 |  | 0.002 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 13:07 | 2014-04-05 14:10 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода опора №8-10 откючён АВ |  |  | Ануфриева Т.В. |  | АКТ №87 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 13 ч. 07 м. (местного), 13 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 13 ч. 07 м. (местного), 13 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001050 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 237 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Вл-0,4 Л-1 КТП-231ф8псНикольская 171 ф.17 пс Енотаевка Вл-0,4 Л-1 КТП231ф8псНикольская и -171 ф.и Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода опора №8-10 откючён АВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63419 | 381 | 2014-04-05 12:59 | 2014-04-05 13:54 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.018333 |  | 0.067 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 12:59 | 2014-04-05 13:54 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | устранили обрыв провода в пролете опор №8-10 на ВЛ-0,4кВ №2 Отключили рубильник ВЛ-0,4кВ №2 | обрыв провода | нет | Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №381 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 59 м. (местного), 12 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] 4.16, Исчерпание ресурса 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 54 м. (местного), 13 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 54 м. (местного), 13 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.018333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 53 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6кВ №308 ТП №305 ВЛ-0,4кВ №2 ВЛ -6кВ №308 ТП№305 ВЛ-0,4кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: устранили обрыв провода в пролете опор №8-10 на ВЛ-0,4кВ №2 Отключили рубильник ВЛ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: обрыв провода 4.16 323255[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: обрыв провода *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 305 Ответственное лицо: мастер УЭС Безкоровайный А.В. 09.05.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер РЭС Яшин В.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63961 | 436 | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 12:58 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000267 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 12:56 | 2014-04-05 12:58 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Насосная У-Э от ПС 110/35/10 "Красненская" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 12-56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Красненская" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" от МТЗ. 05.04.2014 12-58 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №436 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 56 м. (местного), 12 ч. 56 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000267 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге ВЛ-10кВ Насосная Улан Эрге от ПС 110/35/10кВ Красненская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Насосная У-Э от ПС 110/35/10 "Красненская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 12-56 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Красненская" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" от МТЗ. 05.04.2014 12-58 по команде ДД ОДС КЭС Вл-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 15.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "Насосная У.Э" от ПС 110/35/10 "Красненская" Ответственное лицо: мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. мастер Красненского УЭС Кошманов А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63855 | 295 | 2014-04-05 12:45 | 2014-04-05 14:55 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.06 | 0 | 1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:45 | 2014-04-05 14:55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 г. в 12 часов 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от МТЗ. 05.04.2014 г. в 12 часов 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. 05.04.2014 г. в 14 часов 55 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №295 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 45 м. (местного), 12 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 55 м. (местного), 14 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 25 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 25 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 1 Харгата ВЛ 10 кВ 1 Харгата ПС М. Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 12 часов 45 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС было выявлено отключение ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от МТЗ. 05.04.2014 г. в 12 часов 55 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. 05.04.2014 г. в 14 часов 55 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249 вследствии погодных изменений. 3.4.13 328150[05] Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249 4.16 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сорван изолятор ф. "С" на оп. №249. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Харгата" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1975 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 78 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63267 | 219 | 2014-04-05 12:35 | 2014-04-05 12:42 | 32815103 | Гоpодовиковские ЭС (Яшалтинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001167 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 12:35 | 2014-04-05 12:42 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г в 12 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 12 часов 42 минуты по команде ДД ОДС на ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" введена в работу. | Поврежденного оборудования нет. | Нет нарушений. | начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №219 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшалтинский РЭС производственного отделения Гоpодовиковские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328151[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 35 м. (местного), 12 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328151[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328151[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328151[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 42 м. (местного), 12 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 18 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 18 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ Ферма-3 ВЛ 10 кВ Ферма-3 ПС Яшалтинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 12 часов 35 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" при осмотре ПС было выявлено отключенное ВЛ-10кВ.От МТЗ. 05.04.2014г в 12 часов 42 минуты по команде ДД ОДС на ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет нарушений. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам обхода-осмотра ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 26.05.2014 г. 328151[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-3" от ПС 110/35/10кВ "Яшалтинская" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. 05.05.2014 г. 328151[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшалтинскому РЭС № № 11 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: гл. инженер Ковалев А.И. Заместитель председателя: начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Члены комиссии: инженер ПТГ Шматько В.С. Мастер Яшалтинского УЭС Груднина П.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта начальник СТК УПКиОТ Агеев К.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63128 | 75 | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 14:25 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.028 |  | 0.036 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:26 | 2014-04-05 14:25 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обрыв проводов в пролете опор №1-2 | Обрыв проводов в пролете опор №1-2 | Недостатки технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №75 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 25 м. (местного), 14 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 28 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.009 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-496 ф. 21 псЗеленга оборуд. ПС ТП ВЛ-0,4кВ Л-3,КТП№496,ф№21 ПС Зеленга оборуд. ПС ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга ВЛ-0,4кВ Л-3, КТП№496 ф.21 ПС Зеленга Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов в пролете опор №1-2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов в пролете опор №1-2 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов в пролете опор №1-2 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Г.Д. Демина Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63917 | 166 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.006467 |  | 0.021 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 0 | 5 | 331 | 5 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 256 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 г. в 12:24 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №166 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.006467 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 5 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 331 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.194 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 266 0 3 категории 5 270 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 266 270 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 256 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 7 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 266 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №19 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 12:24 от МТЗ отключился ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Детские сады - 1; Котельные - 3; Связь - 2; Скважины - 4; Школы - 2. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительском КТП 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-19-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63942 | 167 | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34804 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя |  |  | 0.0037 |  | 0.012 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:24 | 2014-04-05 12:26 | 6 | 1 | 198 | 4 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 05.04.2014 в 12:24 от МТЗ отключился В-Л-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Котельные - 1; Связь - 1; Скважины - 2; Школы - 1. | Нет. | Нет. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №167 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8.04, Воздействие при повреждении ЭУ потребителя 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 26 м. (местного), 12 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.111 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 100 0 3 категории 5 108 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 100 108 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 93 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) ВЛ №9 10 кВ ПС Тростянка (КЭС) Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 12:24 от МТЗ отключился В-Л-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". АПВ выведено. От ТУ в 12:26 успешно. Осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка" не производился. Котельные - 1; Связь - 1; Скважины - 2; Школы - 1. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на потребительской отпайке ЛЭП. 3.4.8.04 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеочередной (после отключения от защит) осмотр ВЛ-9-10 кВ ПС 35/10 кВ "Тростянка". Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф.Печерский 31.05.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 05.04 Откл. Л-19,9-Т.TIF Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63957 | 435 | 2014-04-05 12:21 | 2014-04-05 12:22 | 32815304 | Калмыцкие ЭС (Приютненский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000333 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 12:21 | 2014-04-05 12:22 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 12 часов 21 минуту дежурым э/монтером ПС 110/10 "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 12 часов 22 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская была введена в работу.Успешно. | Поврежденного оборудования не обнаружено. | Не выявлено | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №435 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Приютненский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[04] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 21 м. (местного), 12 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 22 м. (местного), 12 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 60 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 23 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 12 часов 21 минуту дежурым э/монтером ПС 110/10 "Володаровская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10кВ "Жив.точки" под действием МТЗ. 05.04.2014г. в 12 часов 22 минуты по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 21.05.2014 г. 328153[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 110/10кВ Володаровская. Ответственное лицо: Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. 30.04.2014 г. 328153[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Приютненскому РЭС № 6 от 24.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ткаченко В.П. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Яковенко П.А. Мастер Володаровского УЭС Горяев В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63085 | 744 | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 15:52 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.035333 |  | 0.55 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 15:52 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская находилась в работе. | ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6112. | Повреждение провода А16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №744 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.035333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.55000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Октябрьская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6112. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена вводов.. 3.4.7 323256[06] Обрыв ввода в здание опора № 16 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. . 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6112 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Октябрьская. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 31.07.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра 6112.pdf 2. Расчет 6112.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63206 | 183 | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:53 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:20 | 2014-04-05 12:53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов в пролете опор №14-15. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321656[06] 4.20, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 53 м. (местного), 12 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 5 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-277 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Осмотром линии выявлено схлестывание проводов в пролете опор №14-15. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: схлестывание проводов в пролете опор №14-15. 3.4.7 321656[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64219 | 902 | 2014-04-05 12:13 | 2014-04-05 14:50 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.09 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 12:13 | 2014-04-05 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №902 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.008 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 120 0 3 категории 5 120 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 120 120 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 120 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 120 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №2 КТП 417 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №417 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Глубокинская. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 26.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63640 | 827 | 2014-04-05 12:10 | 2014-04-05 12:58 | 32325306 | Северные ЭС (Чертковский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0256 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:10 | 2014-04-05 12:58 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. | Отключился АВ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. | Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. | Не выявлено. | Инженер ПТГ Саркисов А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №827 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чертковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 55 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.032 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 04кв№2ктп №65 ВЛ 04кв№2ктп№65 ВЛ-10кв№8 ПС Маньковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ №65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования не обнаружено. После осмотра ВЛ, АВ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская включен в работу без замечаний. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 65 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Маньковская. Особое внимание обратить на состояние проводов. По результатам осмотра наметить мероприятия по улучшению работы ВЛ и предотвращению подобных отключений. Ответственное лицо: мастер Буценко С.В. 10.05.2014 г. 323253[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Чертковского РЭС Хряпченко А.И. Заместитель председателя: Главный инженер Чертковского РЭС Кривошей К.И. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Саркисов А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63579 | 138 | 2014-04-05 12:00 | 2014-04-05 13:15 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 2.125 |  | 2.82 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 12:00 | 2014-04-05 13:15 | 24 | 1 | 6100 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068 | 3064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) Отключение В-6кВот МТЗ№ 605 ПС 110/6 Южная | Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) | Эксплуатационный износ | Савекин А.В. | ;Раз"единитель;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №138 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.125000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.82000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Раз"единитель Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 6100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.700 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3068 0 3 категории 5 3068 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3068 3068 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3064 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3068 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная 6 кВ № 605 ПС 110/6 Южная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) Отключение В-6кВот МТЗ№ 605 ПС 110/6 Южная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) 4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель по 0,4кВ) *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Эксплуатационный износ *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Организовать ремонт оборудования в РУ-0,4 кВ ТП 424 (секционый разъединитель ) Ответственное лицо: заместитель главного инженера-начальник участка 10.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 0.38 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Загрязнена *** 5.18. Характер повреждения: Прочие эл.повреждения *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63055 | 741 | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 12:24 | 32325606 | Восточные ЭС (Мартыновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.009333 |  | 0.45 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 11:28 | 2014-04-05 12:24 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет находилась в работе. | 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6522. | Повреждение провода А-16. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №741 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мартыновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[06] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 28 м. (местного), 11 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рассвет находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года ОРП БЭиРРС отключен вручную АВ-0,4 кВ № 1 ТП 6522. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[06] Обрыв провода впролетах опор 2/1-2/2 из-за физического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в работу ВЛ-1972 4.13 323256[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-16. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 КТП 6522 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Рассвет. Ответственное лицо: Главный инженер Мартыновского РЭС Сражаев С.В. 30.06.2014 г. 323256[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. лист осмотра6522.pdf 2. Расчет 6522.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Техник ПТГ Мартыновского РЭС Фролова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63442 | 200 | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 12:15 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 11:23 | 2014-04-05 12:15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №200 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 23 м. (местного), 11 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-504 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64618 | 272 | 2014-04-05 11:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.62083 |  | 0.902 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 11:08 | 2014-04-05 13:37 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №272 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 37 м. (местного), 13 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.620833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 171 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 637 0 3 категории 5 637 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 637 637 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 637 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 637 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-320 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63854 | 294 | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 14:13 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.078 | 0 | 0.15 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 11:00 | 2014-04-05 14:13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" работала в нормальном режиме | 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. мастеру Больше-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии поВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Больше-Царынского УЭС УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1"после устранения дефекта по команде ДД ОДС введена в работу. | По ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" обнаружено: Сорван изолятор Ф "В" оп.666. | Не выявлено | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №294 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] 4.16, Исчерпание ресурса 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. (местного), 14 ч. 13 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.078000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.15000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.026 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 12 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 12 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки ВЛ 10 кВ 5 Жив.точки от ПС 220 Большой Царын Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. мастеру Больше-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии поВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". 05.04.2014 г., 12 ч. 00 м. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Больше-Царынского УЭС УЭС выехала на осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" 05.04.2014 г., 14 ч. 13 м. ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1"после устранения дефекта по команде ДД ОДС введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328150[06] Сорван изолятор Ф "В" оп.666 4.16 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1" обнаружено: Сорван изолятор Ф "В" оп.666. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные при осмотре дефекты по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 12.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №5 "Жив.точки" от ПС 220/110/10 кВ "Большой Царын-1". на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Чадлаев В.Б. 25.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 36 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 29 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2013 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Октябрьскому РЭС № 1 от 30.01.2014 г. Подписи Председатель: Буваев О.Б.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Бельциков Ц.Д.-инженер ПТГ Чадлаев В.Б.-мастер БЦУЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64341 | 803 | 2014-04-05 10:49 | 2014-04-05 12:34 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 341000 | Неклассифицированные причины; Воздействие повторяющихся стихийных явлений |  |  | 0.1435 |  | 0.203 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 10:49 | 2014-04-05 12:34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв провода оп.3-4. Сильный ветер |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №803 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[08] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.143500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 94 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.082 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 84 0 3 категории 5 84 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 84 84 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 84 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 84 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2 ВЛ-6 №2 ЦРП-Владимировка ЭТП-2 Л-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода оп.3-4. Сильный ветер *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63252 | 367 | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 12:24 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001767 |  | 0.004 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 10:38 | 2014-04-05 12:24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | пролет опор№1/8-1/9 падение ветки нет |  |  | Трофименко Ю.Е. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | АКТ №367 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 24 м. (местного), 12 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 34 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 34 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ КТП№506 ВЛ0.4кВ№1 ВЛ10кВ№402 КТП№506 ВЛ0.4кВ№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: пролет опор№1/8-1/9 падение ветки нет *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Трофименко Ю.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64339 | 179 | 2014-04-05 10:35 | 2014-04-05 13:36 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 034700 341000 | Несоблюдение техн.обслуживания; Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.06335 |  | 0.092 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 10:35 | 2014-04-05 13:36 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима |  | Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. Сильный ветер. | Недостатки технического обслуживания.Неблагоприятные погодные условия. | Мухамбетова Ф.Е | ;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323300[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 36 м. (местного), 13 ч. 36 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 36 м. (местного), 13 ч. 36 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.063350 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 38 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.021 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 38 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 38 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Нет данных *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неблагоприятные погодные условия. 3.4.10 323300[08] Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). 4.12 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов оп.35-36 ,отгорела перемычка на оп.28. Сильный ветер. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания.Неблагоприятные погодные условия. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Восстановить габарит провода ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-56 ВЛ-0.4 Л-4 оп.35-36 Ответственное лицо: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. 21.05.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64492 | 19 | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 18:04 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 1.0083 |  | 0.64 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 10:00 | 2014-04-05 18:04 | 18 | 1 | 710 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Светлана" - нормальный. | 05.04.2014 в 10.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 18:04. осн.маг оп№ 119-121 обрыв провода. Защиты ЛЭП: МТЗ | Обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. | Длительный срок эксплуатации провода - 41 год. | Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №19 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[06] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[06] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 18 ч. 04 м. (местного), 18 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.008333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.64000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 18 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 710 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.125 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 161 0 3 категории 5 161 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 161 161 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 161 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 161 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Светлана ВЛ №1 10 кВ Светлана Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС "Светлана" - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 в 10.00 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. После устранения повреждений линия введена в работу в 18:04. осн.маг оп№ 119-121 обрыв провода. Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[06] Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений, а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролетах опор №№119-121 основной магистрали. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Длительный срок эксплуатации провода - 41 год. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении технического обслуживания ВЛ-10кВ №1 от ПС Светлана провести верховую ревизию на предмет состояния провода. Ответственное лицо: мастер бригады по ремонту и эксплуатации р/сетей 0,4-10кВ Дужик В.В. 06.05.2015 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: А,АКП *** 5.3. Параметры: А,АКП *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 38 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 41 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 41 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС Якоби В.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 001.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63380 | 453 | 2014-04-05 09:58 | 2014-04-05 10:02 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.045533 |  | 0.226 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:58 | 2014-04-05 10:02 | 27 | 1 | 1358 | 2 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 09 часов 58 минуту на ПС 110 кВ Орловская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. | Повреждений еет. | нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №453 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 58 м. (местного), 09 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 02 м. (местного), 10 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.045533 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.22600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 27 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 1358 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.683 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Орловская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 09 часов 58 минуту на ПС 110 кВ Орловская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-3. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 4 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений еет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Орловская на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер Орловского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 453.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63193 | 498 | 2014-04-05 09:46 | 2014-04-05 11:37 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:46 | 2014-04-05 11:37 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ О-1 оп№1-2 обрыв провода А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №498 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 46 м. (местного), 09 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 37 м. (местного), 11 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 29 0 3 категории 5 29 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 29 29 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 29 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-25 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ О-1 оп№1-2 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64486 | 503 | 2014-04-05 09:39 | 2014-04-05 13:03 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 41400 | Нарушение электрической изоляции; Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.612 |  | 0.76 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:39 | 2014-04-05 13:03 | 17 | 3 | 551 | 6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка"- нормальный. | 05.04.14 в 09:39 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №73 отпайки 14. После устранения повреждения линия введена в работу 05.04.2014 в 13:03. о - 14 оп - 73 обрыв провода. . Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 6 метров. | Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 26 лет. | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №503 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 39 м. (местного), 09 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 39 м. (местного), 09 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 03 м. (местного), 13 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.612000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.76000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 17 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 551 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 222 0 3 категории 5 224 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 222 224 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 219 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 3 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 222 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Валуевка ВЛ №4 10 кВ Валуевка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка"- нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.14 в 09:39 в результате междуфазного короткого замыкания от действия защит отключилась ВЛ-10кВ №4 от ПС Валуевка. АПВ - не успешно, РПВ - не успешно. При проведении осмотра обнаружен обрыв провода на опоре №73 отпайки 14. После устранения повреждения линия введена в работу 05.04.2014 в 13:03. о - 14 оп - 73 обрыв провода. . Больницы - 1; Водозаборы - 4; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Сложное метеорологическое явление в виде сильного шквалистого ветра и дождя. 3.4.10 321653[08] Обрыв провода произошел в результате перетирания значительной части алюминиевых жил провода о шейку изолятора от частых воздействий ветровых, гололедных отложений а также из-за ослабления вязки провода на шейке изолятора. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден провод марки АС-50 в количестве - 6 метров. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не был заменен дефектный участок провода со сверхнормативным сроком эксплуатации - 26 лет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При очередном техническом обслуживании или ремонте на отпайке №14 ВЛ-10кВ №4 от ПС "Валуевка" выполнить проверку состояния провода и вязок к изоляторам, выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту р/сетей 0,4-10кВ 23.11.2016 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 6 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 48 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без спец.защиты *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Вибрация проводов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63163 | 184 | 2014-04-05 09:32 | 2014-04-05 13:43 | 32325803 | Южные ЭС (Зерноградский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.27 |  | 2.313 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:32 | 2014-04-05 13:43 | 10 | 1 | 1207 | 3 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1402 от ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014г в 09 часов 32 минуты на ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ №1402. В результате осмотра ВЛ обнаружено, что из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №56 произошло перегорание и обрыв провода в пролете опор №55-56. | Разрушение изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56. | Нет | Инженер 1категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №184 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Зерноградский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 43 м. (местного), 13 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.270000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.31300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1207 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.065 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 ВЛ-10кВ №1402 ПС 110кВ ЗР-14 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1402 от ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 09 часов 32 минуты на ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 действием МТЗ отключилась ВЛ- 10 кВ №1402. В результате осмотра ВЛ обнаружено, что из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №56 произошло перегорание и обрыв провода в пролете опор №55-56. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Из-за старения фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56 и аварийному отключению линии. Линия находится в эксплуатации с 1980 года. Капитальный ремонт на данной ВЛ выполнялся в 2006 году, изоляторы по магистрали ВЛ не менялись, находились в удовлетворительном состоянии. 3.4.7 323258[03] Из-за старения изоляции фарфора изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56 произошло его разрушение, в результате этого возникло короткое замыкание, повлекшее за собой обрыв провода в пролете опор №55-56. 4.1 323258[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушение изолятора фазы "В" типа ШФ-10 на опоре №56. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1402 ПС 110/35/10 кВ ЗР-14 Ответственное лицо: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 07.05.2014 г. 323258[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 19 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 8 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Зерноградского РЭС Московченко А.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Зерноградского РЭС Лисовой А.А. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Зерноградского РЭС Сысоев П.Д. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №184 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63204 | 182 | 2014-04-05 09:25 | 2014-04-05 09:45 | 32165606 | Урюпинские ЭС (Урюпинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 09:25 | 2014-04-05 09:45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Урюпинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 25 м. (местного), 09 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[06] 4.20, Невыявленные причины 321656[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 45 м. (местного), 09 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-3559 от ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65178 | 105 | 2014-04-05 09:17 | 2014-04-05 12:06 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины | 41700 | Загрязнение, попадание инородных предметов | 0.028167 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:17 | 2014-04-05 12:06 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская | Повреждение ПК-10 | Причиной повреждения ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская посложило перекрытие птицей фазы "А" на корпус КТП. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №105 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 17 м. (местного), 09 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323253[07] 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 06 м. (местного), 12 ч. 06 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 06 м. (местного), 12 ч. 06 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.028167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 32 0 3 категории 5 32 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 32 32 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 32 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 32 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП № 20 Л-1 Базковская КТП № 20 Л-1 Базковская оборуд. ПС ПК-10 кВ ПК-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение ПК-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В 09:17 поступил сигнал от ОАО "Транссервис" об отсутствии электроэнергии. Бригада БРЭВЛ 0,4-10 кВ призвела осмотр КТП № 20 Л-1 Базковская и установила перегорели ПК-10 кВ в РУ-10 кВ КТП. После замены ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская оборудование было включено в работу. Перерыв в электроснабжении потребителей составил 159 минут. 4.17 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Причиной повреждения ПК-10 кВ КТП № 20 Л-1 Базковская посложило перекрытие птицей фазы "А" на корпус КТП. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести профремонт КТП № 20 Л-1 Базковская, предусмотреть уплотнения корпуса во избежания проникновения животных. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 07.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПКТ *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пережог *** 5.19. Причины повреждения: Прочие посторонние воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63098 | 183 | 2014-04-05 09:06 | 2014-04-05 11:00 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.44 |  | 7.699 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 09:06 | 2014-04-05 11:00 | 10 | 2 | 1765 | 5 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 24 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 09 часов 06 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1019. В результате проведения внепланового осмотра ВЛ на РТП-64 к КТП 10/0,4 кВ №64 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". | Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №183 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 09 ч. 06 м. (местного), 09 ч. 06 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.440000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.69900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1765 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.233 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 597 0 3 категории 5 603 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 597 603 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 24 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 573 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 597 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1019 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 09 часов 06 минут на ПС 110/35/10 кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1019. В результате проведения внепланового осмотра ВЛ на РТП-64 к КТП 10/0,4 кВ №64 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывистого ветра до 25 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. КТП находится в эксплуатации с 1970 года. Последний плановый осмотр КТП выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт данной ВЛ проводился в 2007 году. Работы на КТП №64 не проводились, КТП находилось в удовлетворительном состоянии. 3.4.7 323258[02] Под действием порывистого ветра до 25 м/с и длительного срока эксплуатации КТП более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-64 КТП 10/0,4 кВ №64. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4 кВ №64 по ВЛ-10кВ №1019 от ПС 110/35/10 кВ Самарская. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1970 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 14 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 44 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 3 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №183 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63851 | 293 | 2014-04-05 08:50 | 2014-04-05 12:15 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.01025 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 08:50 | 2014-04-05 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 09 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 12 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Схлест проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №293 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 50 м. (местного), 08 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 43 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 43 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 55 по ВЛ 10 кВ №6 ОППС ПС 110 Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 г. в 08 часов 50 минут мастеру Малодербетовского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малодербетовского РМО об отсутствии электоэнергии по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 09 часов 00 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Малодербетовского УЭС выехала на осмотр КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "СММП" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". 05.04.2014 г. в 12 часов 15 минут после устранения дефекта ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Схлест проводов 3.4.13 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 07.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Выполнить внепланый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №55/100 "СММП" по ВЛ-10 кВ №6 "ОППС" ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МД УЭС Хулхачиев Ю.А. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63655 | 485 | 2014-04-05 08:46 | 2014-04-05 09:40 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0252 |  | 0.091 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 08:46 | 2014-04-05 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №485 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 46 м. (местного), 08 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 40 м. (местного), 09 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.025200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.09100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.028 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-10/0.4 кВ №27 по ВЛ-10 кВ Л-7 Кундрюченская Ответственное лицо: Касперов А.А. 05.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №485 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63042 | 743 | 2014-04-05 08:30 | 2014-04-05 14:53 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.012767 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-05 08:30 | 2014-04-05 14:53 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174 находилась в работе. | ОРП НУЭС отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174. | Повреждение провода А-35. | Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. | Ст. ДОДГ Макаренков А.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №743 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 30 м. (местного), 08 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323256[05] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.012767 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 84 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 28 0 3 категории 5 28 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 28 28 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 28 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 28 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174 находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ОРП НУЭС отключен вручную АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 № 1 ТП № 7174. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несвоевременная замена провода. 3.4.7 323256[05] Обрыв провода в пролете опор № 12-14 из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода вработу ВЛ-1990. 4.13 323256[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение провода А-35. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Несвоевременная замена отработавшего нормативный срок оборудования. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7174 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 Савельевская в пролете опор № 10-20. Ответственное лицо: Мастер НУЭС Прудников В.В. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осм АКТ 743 05.04.14.pdf 2. Эконом АКТ 743 05.04.14.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ст. ДОДГ Макаренков А.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63850 | 292 | 2014-04-05 08:20 | 2014-04-05 10:49 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.12 | 0 | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 08:20 | 2014-04-05 10:49 | 13 | 1 | 50 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме | 05.04.2014г в 08 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 05.04.2014г. в 08 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 05.04.2014 в 10 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Повреждений нет, Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 | Нет | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №292 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 20 м. (местного), 08 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 49 м. (местного), 10 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.120000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 50 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 ВЛ 10 кВ 5 Феpма 2 от ПС 35 Сарпа Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Сарпа" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г в 08 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Сарпа» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" от МТЗ . 05.04.2014г. в 08 часов 42 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Сарпинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа". 05.04.2014 в 10 часов 49 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет, Наброс на ф"А" и ф"С" на оп №197 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" Ответственное лицо: мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 17.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый и обход- осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Сарпа" с составлением ведомости дефектов. Ответственное лицо: мастер Сарпинского УЭС Боваев С.В. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Боваев С.В.-мастер Сарпинского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63188 | 497 | 2014-04-05 08:10 | 2014-04-05 08:49 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 08:10 | 2014-04-05 08:49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-3Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №497 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 10 м. (местного), 08 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 08 ч. 49 м. (местного), 08 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 08 ч. 49 м. (местного), 08 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 24 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 3Л-0,4кВ ТП-10 8Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-3Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64303 | 303 | 2014-04-05 08:05 | 2014-04-05 14:23 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.63 |  | 2.4 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 08:05 | 2014-04-05 14:23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10кВ «Первомайка» ПС Ш-31 | В 08 часов 05 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №341 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №10-11 . | Обрыв провода марки А-25 | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №303 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 08 ч. 05 м. (местного), 08 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 23 м. (местного), 14 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.630000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.40000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 88 0 3 категории 5 88 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 88 88 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 88 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 88 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10 кВ Первомайка ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №341 ВЛ-10кВ «Первомайка» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 05 минуты действием защит АВ-0,4кВ на КТП №341 отключилась ВЛ-0,4 кВ №2. При проведении осмотра обнаружен схлест провода в пролете опор №10-11 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода марки А-25 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №341. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63097 | 182 | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:00 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.6 |  | 8.493 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:00 | 22 | 2 | 3264 | 3 | 0.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 26 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 07 часов 58 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. При проведении послеаварийного осмотра ВЛ на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". | Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №182 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 00 м. (местного), 09 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.600000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 8.49300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 22 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3264 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.104 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 323 0 3 категории 5 329 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 323 329 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 297 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 323 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская ВЛ-10кВ №1014 ПС 110кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 07 часов 58 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1014. При проведении послеаварийного осмотра ВЛ на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185. Линия находится в эксплуатации с 1968 года. Последний плановый осмотр ВЛ выполнялся в декабре 2013 года. Капитальный ремонт на данной линии проводился в 2005 году. 3.4.7 323258[02] Под действием порывистого ветра до 25 м/с с дождем и длительного срока эксплуатации линии более 30 лет произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185. 4.1 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-185 к КТП 10/0,4кВ №185 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить ревизию КТП 10/0,4кВ №185 по ВЛ-10кВ №1014 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1968 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недопуст.режимы в сети *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 9 год от начала эксплуатации: 46 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 46 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 12.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №182 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64218 | 901 | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:24 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.04 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 07:58 | 2014-04-05 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К-4 | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№3-4 | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №901 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 58 м. (местного), 07 ч. 58 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 09 ч. 24 м. (местного), 09 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 68 0 3 категории 5 68 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 68 68 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 68 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 68 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3 ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №219 ВЛ 0,4 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0.4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110кВ К-4 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ 0,4кВ обнаружен схлест проводов в пролете опор №№3-4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. 3.4.7 323252[03] Повышенный провис провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП №219 ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ К-4. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №219 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭСАбрамов В.В. 26.04.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63378 | 95 | 2014-04-05 07:50 | 2014-04-05 07:50 | 32325305 | Северные ЭС (Верхнедонской РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. | 05.04.2014 года в 07:50 на ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3. АПВ сработала успешно, после осмотра оборудования подстанции КРУН 10кВ замечаний не выявлено. ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" включена в работу. Перерыва в электроснабжении потребителей нет. | Поврежденного оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тиховская не обнаружено. | Нет. | Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Верхнедонской РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 07 ч. 50 м. (местного), 07 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Тиховская ВЛ 10 кВ №3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 07:50 на ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" действием МТЗ отключился ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №3. АПВ сработала успешно, после осмотра оборудования подстанции КРУН 10кВ замечаний не выявлено. ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Тиховская" включена в работу. Перерыва в электроснабжении потребителей нет. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тиховская не обнаружено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Тиховская. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и повышению надежности ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Тиховского УЭС Скилков П.М. 30.04.2014 г. 323253[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Верхнедонского РЭС Подставкин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Верхнедонского РЭС Горбачев А.А. Члены комиссии: Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Верхнедонского РЭС Черябкин В.А. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64201 | 262 | 2014-04-05 07:45 | 2014-04-05 10:30 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.00825 | 0 | 0.1 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 07:45 | 2014-04-05 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. | 05.04.2014г. в 07час. 45мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 05.04.2014г. в 08час. 05мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила обрыв нулевого провода в пролете опор № 11,12. 05.04.2014г. в 10час. 30мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. | Обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12. |  | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №262 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 45 м. (местного), 07 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ фидер№1 КТП №12 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП №12, по ВЛ-10кВ Красинский от ПС Каспийская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014г. в 07час. 45мин. мастеру Каспийского УЭС поступило сообщение от диспетчера ДД ОДС об отсутствии электроэнергии по ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2". 05.04.2014г. в 08час. 05мин. с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада КаспУЭС выехала на осмотр КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" и обнаружила обрыв нулевого провода в пролете опор № 11,12. 05.04.2014г. в 10час. 30мин. после устранения дефекта ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ от КТП №12. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 07.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4кВ (Ф-1) от КТП № 12 по ВЛ-10кВ "Красинский" от ПС 110/35/10кВ "Каспийская-2" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер КаспУЭС Идрисов В.Б. 20.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64302 | 302 | 2014-04-05 07:13 | 2014-04-05 12:04 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 41000 | Термическое повреждение, перегрев, пережог | 0.485 |  | 1.08 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 07:13 | 2014-04-05 12:04 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10кВ «Озерки» ПС Ш-31 | В 08 часов 05 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №346 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №346. | Нагрузка выше номинальной. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №302 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 13 м. (местного), 07 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 04 м. (местного), 12 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.485000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 37 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10 кВ Озерки ПС Ш-31 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346 ВЛ-10кВ «Озерки» ПС Ш-31 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 08 часов 05 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №346 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №346. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №346. Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64130 | 94 | 2014-04-05 07:02 | 2014-04-05 14:17 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.0725 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 07:02 | 2014-04-05 14:17 | 9 | 3 | 350 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Колундаевская | Повреждение изолятора на Р-10 КТП № 394. МТЗ | Разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, причина ухудшение изоляционных свойств, загрязнение поверхности, образование микротрещин и в результате поверхностное перекрытие, пробой и разрушение изолятора. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 07 ч. 02 м. (местного), 07 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 14 ч. 17 м. (местного), 14 ч. 17 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.072500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колундаевская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Колундаевская *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение изолятора на Р-10 КТП № 394. МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Прохождение по территории Шолоховского района циклона сопровождавщегося осадками ввиде дождя и усилением ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] В 07:02 на ПС 35/10 кВ Колундаевская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4. После осмотра ВЛ 10 кВ №4 установлено разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394. После устранения повреждения произведено РПВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, РПВ успешно. Перерыв электроснабжения потребителей составил 435 минут. 4.12 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор Р-10 кВ КТП № 394 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Колундаевская, причина ухудшение изоляционных свойств, загрязнение поверхности, образование микротрещин и в результате поверхностное перекрытие, пробой и разрушение изолятора. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести ремонт Р-10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колундаевская, запланировать замену на очередной капитальный ремонт. Ответственное лицо: Мастер Колундаевского УЭС Кутенко В.А. 04.06.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Раз"единитель *** 5.2. Марка: РЛНД-10 *** 5.3. Параметры: 400 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Изоляция; Опорная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Прочие *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1969 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: В стационарном состоянии *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Чистая *** 5.18. Характер повреждения: Излом, разрыв, обрыв *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 8 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: 7 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63353 | 449 | 2014-04-05 06:40 | 2014-04-05 11:00 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.069333 |  | 0.991 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 06:40 | 2014-04-05 11:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 06 часов 40 минут на ПС 110 кВ Волочаевская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изолятора на опоре 1-03/48. После замены изолятора ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская введена в работу. | Разрушен изолятор ШС-10 | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Механическое разрушение; | АКТ №449 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323254[03] 4.1, Нарушение структуры материала 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.069333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.99100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Механическое разрушение *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волочаевская ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 40 минут на ПС 110 кВ Волочаевская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. РПВ неуспешно. Линия выведена в ремонт. В ходе осмотра выявлено разрушение изолятора на опоре 1-03/48. После замены изолятора ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Вследствии снижения механической прочности произошло разрушение изолятора ф "В" на опоре 1-03/48. 4.1 323254[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Разрушен изолятор ШС-10 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №1 Волочаевская Ответственное лицо: Главный инженер Орлоского РЭС 21.04.2014 г. 323254[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШС-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1980 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 18 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 6 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 3 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Орловского РЭС Шерстобитов Р. М. Заместитель председателя: Гл.инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Орловского РЭС А.А.Кошарный Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 449.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64195 | 300 | 2014-04-05 06:30 | 2014-04-05 11:25 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42100 | Неклассифицированные причины | 0.34417 |  | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 06:30 | 2014-04-05 11:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ «Чумаки» ПС Ш-32 | В 06 часов 30 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №148 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено оплавление контактов на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №148. | Нагрузка выше номинальной. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №300 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[04] 4.21, Неклассифицированные причины 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 25 м. (местного), 11 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 11 ч. 25 м. (местного), 11 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.344167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10 кВ Чумаки ПС Ш-32 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 ВЛ-10кВ «Чумаки» ПС Ш-32 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 06 часов 30 минуты действием АВ-0,4кВ на КТП №148 отключилась ВЛ-0,4 кВ №1. При проведении осмотра обнаружено оплавление контактов на РБ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №148. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №148 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64258 | 121 | 2014-04-05 06:01 | 2014-04-06 16:34 | 321654 | Михайловские ЭС | 229 | Неправильное действие защит и автоматики | 27 | Неправильные действия РЗ и А | 331500 | Устройства РЗ, ПА и РА | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41600 | Исчерпание ресурса | 3.0397 |  | 4.125 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-05 06:01 | 2014-04-05 10:30 | 13 | 4 | 1319 | 3 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 638 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Зимняцкая" и ПС "Седовская"осуществлялось по нормальной схеме. | В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 06.01 при КЗ на ВЛ-35кВ №43 от действия МТЗ произошло отключение МВ-35 Т1 на ПС "Теркинская". При РПВ от КУ МВ-35кВ не включился. При включении ВЛ-35 № 43 от ВЛ-35 № 20 пропало напряжение по ВЛ-35 № 20 блинкеров защит на ПС Теркинская не выпадало. Неисправность в цепях РЗА. При осмотре ВЛ-35кВ №43-1 на опоре №42 обнаружена гирлянда дефектных изоляторов фаза "В". Скважины - 1; ФАП - 3; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ с "землей" | Пробой диодного моста в реле РП-341 ПС "Теркинская". Разрушение изоляторов на опоре №42 ВЛ-35кВ №43-1. | Сверхнормативный срок эксплуатации реле РП-341 ПС "Теркинская". | Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. | ;Устройство релейной защиты и ПА;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Механический износ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие повтор.стихийн.явлений;По состоянию оборудования;Внешние обстоятельства; | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 06 ч. 01 м. (местного), 06 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.7, Неправильные действия РЗ и А 321654 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.15, Устройства РЗ, ПА и РА 321654 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321654 4.16, Исчерпание ресурса 321654 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 10 ч. 30 м. (местного), 10 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 06.04.2014 г., 16 ч. 34 м. (местного), 16 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.039700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.12500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Устройство релейной защиты и ПА Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Механический износ Нарушение электрической изоляции Воздействие повтор.стихийн.явлений По состоянию оборудования Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 1319 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.678 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 666 0 3 категории 5 666 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 666 666 Электросетевые организации 7 1 4 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 4 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 638 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 24 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 4 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 666 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №20 35 кВ Заречная ВЛ №20 35 кВ Заречная ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская ВЛ №43 35 кВ ПС Теркинская Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» ПС 110/35/10 кВ «Теркинская» оборуд. ПС 1 сек 35 кВ 1 сек 35 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ПС "Зимняцкая" и ПС "Седовская"осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В период с 04 по 05 апреля 2014 года, по всей территории Волгоградской области проходил циклон, сопровождавшейся сильным порывистым ветром. 05.04.2014г. в 06.01 при КЗ на ВЛ-35кВ №43 от действия МТЗ произошло отключение МВ-35 Т1 на ПС "Теркинская". При РПВ от КУ МВ-35кВ не включился. При включении ВЛ-35 № 43 от ВЛ-35 № 20 пропало напряжение по ВЛ-35 № 20 блинкеров защит на ПС Теркинская не выпадало. Неисправность в цепях РЗА. При осмотре ВЛ-35кВ №43-1 на опоре №42 обнаружена гирлянда дефектных изоляторов фаза "В". Скважины - 1; ФАП - 3; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ с "землей" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: КЗ на ВЛ-35кВ №43 произошло по причине разрушения гирлянды изоляторов фаза "В" опора№42 из-за метеорологических нагрузок возникших при прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. 3.4.10 321654 Отключение МВ-35кВ Т-1 ПС "Теркинская" произошло по причине отказа защиты ВЛ-35кВ №43 из-за пробоя диодного моста в реле РП-341 возникшего из-за сверхнормативного срока эксплуатации (29 лет). 4.16 321654 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Пробой диодного моста в реле РП-341 ПС "Теркинская". Разрушение изоляторов на опоре №42 ВЛ-35кВ №43-1. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Сверхнормативный срок эксплуатации реле РП-341 ПС "Теркинская". *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-35кВ №43. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП 27.06.2014 г. 321654 2 Устранить неисправности выявленные в ходе осмотра ВЛ-35кВ №43. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП 31.07.2014 г. 321654 3 На ПС "Теркинская" произвести замену реле РП-341 со сверхнормативным сроком эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ 30.05.2014 г. 321654 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ПСГ6-А *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Скорость ветра выше расчетной *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 5.1. Отказавшее оборудование: Устройство релейной защиты *** 5.2. Марка: Максимальная токовая (простая) *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Норм.,ни один из факт.не достиг.ПДЗ *** 5.18. Характер повреждения: Повреждение элементов *** 5.19. Причины повреждения: Естественный износ,старение *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № N1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО "МЭС" Михайлов А.А. Заместитель председателя: Начальник СТК МЭС УПКиОТ Татаринов А.В. Члены комиссии: Начальник СРЗАИ ПО "МЭС" Ненахов Б.Н. Начальник СПС ПО "МЭС" Поляков П.А Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Акт 121.tif 2. Гидрометеорологические справки_05.04.2014 МЭС.tif Материалы расследования аварии оформлены на 10 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СТК МЭС Казменкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 7 листах
63094 | 180 | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:18 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.686 |  | 7.198 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:18 | 28 | 1 | 4732 | 9 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 2331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2013 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 18 м. (местного), 01 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 18 м. (местного), 01 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.686000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.19800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 4732 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2013 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №180 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63095 | 181 | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:00 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.139 |  | 4.805 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-05 00:50 | 2014-04-05 01:00 | 21 | 2 | 3114 | 2 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 29 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 05.04.2014 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1107. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 05.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 05.04.2014 г., 00 ч. 50 м. (местного), 00 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 00 м. (местного), 01 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.139000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 3114 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.033 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1128 0 3 категории 5 1138 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1128 1138 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 29 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1099 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1128 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1107 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 05.04.2014 года в 00 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1107. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1107 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №181 от 05.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63092 | 179 | 2014-04-04 23:30 | 2014-04-05 12:25 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1 |  | 4.447 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 23:30 | 2014-04-05 12:25 | 19 | 2 | 1197 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 23 часа 30 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 23 ч. 30 м. (местного), 23 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 12 ч. 25 м. (местного), 12 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.100000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.44700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 23 часа 30 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №179 от.04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63183 | 103 | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-05 01:53 | 32165405 | Михайловские ЭС (Михайловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1725 |  | 2.078 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 23:23 | 2014-04-05 01:53 | 9 | 1 | 427 | 3 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 149 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская" нормальный. | 23:23 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 05.04.2014 в 01:53 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. | Без повреждений. | Нет. | Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №103 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Михайловский РЭС производственного отделения Михайловские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321654[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 23 ч. 23 м. (местного), 23 ч. 23 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 23 ч. 23 м. (местного), 23 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321654[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321654[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321654[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 01 ч. 53 м. (местного), 01 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 01 ч. 53 м. (местного), 01 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.172500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.07800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 427 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 156 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 156 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 149 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 5 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 156 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №7 10 кВ Карагичевская ВЛ №7 10 кВ Карагичевская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская" нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 23:23 При КЗ от действия защиты МТО произошло отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС "Карагичевская". АПВ - неуспешно. РПВ от КУ - неуспешно. В результате осмотра повреждений не обнаружено. 05.04.2014 в 01:53 Линия введена в работу успешно по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № №1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Михайловского РЭС Давыдов А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРС МЭС УРС Ротов А.В. Старший диспетчер ОДГ Михайловского РЭС Серебрякова Е.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 103.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС МЭС УРС Голенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
63065 | 298 | 2014-04-04 22:55 | 2014-04-05 16:05 | 32325704 | Юго-Западные ЭС (Матвеево-Курганский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 4.275 |  | 10.323 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 22:55 | 2014-04-05 08:25 | 36 | 3 | 2700 | 3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ №280 МТЗ | Силовой трансформатор 250 кВА | не выявлено. | Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. | ;Трансформатор (автотрансф.) силовой; | АКТ №298 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Матвеево-Курганский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 22 ч. 55 м. (местного), 22 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323257[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 08 ч. 25 м. (местного), 08 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 16 ч. 05 м. (местного), 16 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 4.275000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 10.32300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 36 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2700 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.450 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 877 0 3 категории 5 877 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 877 877 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 877 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 877 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Колесниковская ВЛ 10 кВ №4 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП №280 ТП №280 по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ №280 МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение диэлектрической прочности. 3.4.7 323257[04] пробой изоляции и замыкание высоковольтной обмотки на корпус трансформатора. 4.12 323257[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Силовой трансформатор 250 кВА *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 выполнить внеочередной отбор проб масла у силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10кВ №4 ПС Колесниковская. Ответственное лицо: гл.инженер МКРЭС Чащихин С.А. 12.06.2014 г. 323257[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: С ест.масляным охлажд.до 2500 кВА *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: Обмотки и изоляция; Главная изоляция *** 5.6. Тип узла, детали: Импортные *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Югославия *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При нормальной нагрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Район с интенсивным земледелием *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменения материалов в проц.экспл. *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник МКРЭС Симко А.П. Заместитель председателя: Гл. инженер МКРЭС Чащихин С.А. Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ МКРЭС Костин С.Н. Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. DSC06184 (Large).JPG Материалы расследования аварии оформлены на 6 листах Ответственный за оформление акта Диспетчер ОДГ МКРЭС Лукашов А.А. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64370 | 343 | 2014-04-04 22:50 | 2014-04-05 13:34 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 2.52 |  | 4.568 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-04 22:50 | 2014-04-05 11:03 | 23 | 1 | 1635 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") МТЗ | Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №343 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 22 ч. 50 м. (местного), 22 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 11 ч. 03 м. (местного), 11 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.56800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 1635 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 874 0 3 категории 5 874 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 874 874 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 874 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 874 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Русский Колодец ВЛ 10 кВ №5 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") 3.4.8 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение в КТП №371Ам.(ДОЦ "Ромашка") *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Нправить владельцу электроустановки письмо о приведении оборудование согласно ПТЭ Ответственное лицо: Гл инженер Неклиновского РЭС Волошин А.Л. 21.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 2 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64077 | 125 | 2014-04-04 21:53 | 2014-04-05 00:37 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.19 |  | 1.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 21:53 | 2014-04-05 00:37 | 7 | 2 | 20 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Семеновская". | 04 апреля 2014 года в 21 час 53 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Семеновская" в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС "Семеновская" обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ. 05 апреля 2014 года в 00 часов 37 минут после замены проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ, ПС "Семеновская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 164 минуты. | Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская". Тип изолятора - ИПУ-10. | Нет. | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;КРУ или КРУН;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №125 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 21 ч. 53 м. (местного), 21 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 05.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 05.04.2014 г., 00 ч. 37 м. (местного), 00 ч. 37 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: КРУ или КРУН Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 134 0 3 категории 5 139 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 134 139 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 134 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 134 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Семёновская ВЛ-10 кВ №2 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС 35 кВ Семёновская ПС 35 кВ Семёновская оборуд. ПС проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ проходной изолятор 10 кВ яч. ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 35/10 кВ "Семеновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 21 час 53 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Семеновская" в результате однофазного короткого замыкания на "землю". При осмотре оборудования ПС "Семеновская" обнаружено повреждение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ. 05 апреля 2014 года в 00 часов 37 минут после замены проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ, ПС "Семеновская" включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 164 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская"с 1982 года. 3.4.7 323252[07] Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" ячейки ВЛ-10 кВ №2 КРУН-10 кВ на ПС "Семеновская". Тип изолятора - ИПУ-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр КРУН-10 кВ Милютинской группы ПС на предмет отсутствия трещин и загрязнений на проходных изоляторах 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 30.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: КРУ или КРУН *** 5.2. Марка: КРН-III-10 *** 5.3. Параметры: 12.5 *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие заводы *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие заводы *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 32 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 125 ПО СВЭС.PDF Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 3 листах
63091 | 178 | 2014-04-04 21:29 | 2014-04-04 22:21 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.778 |  | 7.81 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-04 21:29 | 2014-04-04 22:21 | 19 | 2 | 1197 | 5 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 21 час 29 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. В результате осмотра ВЛ на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 находящегося на балансе СТ "Гагарин" обнаружено повреждение опорного изолятора 10кВ фазы "В". 04.04.2014 года в 22 часа 21 минута на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарин" отключен РТП-10кВ и на ПС 110/35/10кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 включена в работу. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 21 ч. 29 м. (местного), 21 ч. 29 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 21 ч. 29 м. (местного), 21 ч. 29 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 22 ч. 21 м. (местного), 22 ч. 21 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.778000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 7.81000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1197 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.198 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 590 0 3 категории 5 596 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 590 596 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 40 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 550 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 590 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 ПС 110 кВ Самарская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ Самарская до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 21 час 29 минут на ПС 110/35/10кВ Самарская действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1020. В результате осмотра ВЛ на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 находящегося на балансе СТ "Гагарин" обнаружено повреждение опорного изолятора 10кВ фазы "В". 04.04.2014 года в 22 часа 21 минута на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарин" отключен РТП-10кВ и на ПС 110/35/10кВ Самарская ВЛ-10кВ №1020 включена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Неудовлетворительное качество и несвоевременность проведения технического обслуживания и ремонтов владельцем абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина". ЭКСПЛУАТАЦИЯ Раздел 5. Таблица 5.3. Правила технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей 323258[02] *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате повреждения опорного изолятора 10кВ фазы "В" на абонентском КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина", возникло короткое замыкание на линии, повлекшее к аварийному отключению ВЛ-10кВ №1020 от ПС 110/35/10кВ. 3.4.8 323258[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Направить письмо владельцу абонентского КРН 10/10кВ №808к-1 СТ "Гагарина" о своевременном проведении технического обслуживания, ремонтов и профилактических испытаний оборудования. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №178 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64619 | 23 | 2014-04-04 20:17 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.47083 |  | 0.683 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 20:17 | 2014-04-04 22:10 | 1 | 1 | 229 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №23 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 20 ч. 17 м. (местного), 20 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.470833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.68300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 229 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 210 0 3 категории 5 210 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 210 210 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 210 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 210 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-58 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63706 | 330 | 2014-04-04 19:16 | 2014-04-04 19:51 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.026 |  | 0.064 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 19:16 | 2014-04-04 19:51 |  |  | 260 |  | 0.045 | [6 empty] | 85 | [6 empty] | 85 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №330 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 16 м. (местного), 19 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 19 ч. 51 м. (местного), 19 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.026000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.06400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 260 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 85 0 3 категории 5 85 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 85 85 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 85 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 85 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №300 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инжнер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
77093 | 195 | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-04 20:40 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.221 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 19:15 | 2014-04-04 20:40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №1, ТП-3037. | В ТП-3037 перегорели ПН гр.1. Осмотром ВЛ-0,4 кВ №1. ул.Центральная установлено: в пролете опор №5-6 имеются следы перекрытия между проводами ВЛ, стрела провеса провода сверх допустимого значения. | Без повреждений. | Своевременно не было выявлено изменение стрелы провеса провода сверх допустимого значения. | Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации;По состоянию оборудования; | АКТ №195 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 15 м. (местного), 19 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 321651[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 20 ч. 40 м. (местного), 20 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.221000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации По состоянию оборудования *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.157 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-3037 от ВЛ 6кВ № 22 ПС М. Горького Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0,4 кВ №1, ТП-3037. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В ТП-3037 перегорели ПН гр.1. Осмотром ВЛ-0,4 кВ №1. ул.Центральная установлено: в пролете опор №5-6 имеются следы перекрытия между проводами ВЛ, стрела провеса провода сверх допустимого значения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: При порывах ветра происходили пробои воздушных промежутков между проводами ВЛ. 4.12 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Своевременно не было выявлено изменение стрелы провеса провода сверх допустимого значения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Устинова А.К. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63800 | 257 | 2014-04-04 19:00 | 2014-04-04 21:15 | 32325004 | Западные ЭС (Усть-Донецкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 0.0675 |  | 1.95 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 19:00 | 2014-04-04 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №177 ВЛ-10кВ «Огиб» ПС Ш-26 | В 19 часов 00 минуты отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП № 177 . | Нагрузка выше номинальной. | Нет. | Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие экстрем.стихийн.явлений; | АКТ №257 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Усть-Донецкий РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 19 ч. 00 м. (местного), 19 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[04] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323250[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 21 ч. 15 м. (местного), 21 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.067500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.95000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие экстрем.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 ВЛ-10 кВ Огиб ПС Ш-26 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №177 ВЛ-10кВ «Огиб» ПС Ш-26 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19 часов 00 минуты отключилась ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177. При проведении осмотра обнаружено перегорание предохранителя ПК-0,4кВ на РБ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП № 177 . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Увеличение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №177 из-за кратковременного увеличения нагрузки во время повторяющихся погодных явлений 3.4.10 323250[04] Повреждение плавкой вставки предохранителя 4.13 323250[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нагрузка выше номинальной. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №177 . Ответственное лицо: Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. 11.04.2014 г. 323250[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Усть-Донецкого РЭС Тесленко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63203 | 181 | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:40 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №181 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 11 0 3 категории 5 11 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 11 11 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 11 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 11 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-1090 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64621 | 221 | 2014-04-04 18:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.046667 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 18:37 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №221 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 37 м. (местного), 18 ч. 37 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.046667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64622 | 273 | 2014-04-04 18:30 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.55 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 18:30 | 2014-04-04 20:42 | 1 | 1 | 194 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв вводного провода |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №273 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 30 м. (местного), 18 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 20 ч. 42 м. (местного), 20 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.550000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 194 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 171 0 3 категории 5 171 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 171 171 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 171 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 171 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-320 ф.415 ПС Лесная-Новая Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв вводного провода *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63348 | 448 | 2014-04-04 18:19 | 2014-04-04 18:26 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 18:19 | 2014-04-04 18:26 | 3 | 1 | 78 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 18 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Сеятель от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №448 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 19 м. (местного), 18 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 19 м. (местного), 18 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 26 м. (местного), 18 ч. 26 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 78 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 48 0 3 категории 5 48 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 48 48 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 48 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 48 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сеятель ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 18 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Сеятель от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 7 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Сеятель на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит. Ответственное лицо: Главный инженер сальского РЭС 18.04.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 448.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63305 | 180 | 2014-04-04 18:05 | 2014-04-04 18:10 | 32165605 | Урюпинские ЭС (Нехаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 18:05 | 2014-04-04 18:10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №180 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Нехаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[05] 4.20, Невыявленные причины 321656[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 10 м. (местного), 18 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 13 0 3 категории 5 13 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 13 13 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 13 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 13 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-1643 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Нехаевская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64217 | 900 | 2014-04-04 17:46 | 2014-04-04 19:04 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 17:46 | 2014-04-04 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №900 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 17 ч. 46 м. (местного), 17 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 19 ч. 04 м. (местного), 19 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 35 кВ Знаменская ВЛ 10 кВ №3 ТП №348 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №348 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Знаменская. Ответственное лицо: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 25.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории ПТГ Милютинского РЭС Выпряжкин Б.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63114 | 691 | 2014-04-04 17:13 | 2014-04-04 17:22 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.4 |  | 3.145 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 17:13 | 2014-04-04 17:22 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 17 часов 13 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №691 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 17 ч. 13 м. (местного), 17 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 17 ч. 22 м. (местного), 17 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.400000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.14500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 80 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 61 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 61 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 53 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-45 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 17 часов 13 минут на КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №45 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №45 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №691 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63492 | 163 | 2014-04-04 15:54 | 2014-04-04 16:50 | 32165204 | Камышинские ЭС (Еланский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.19067 |  | 2.8 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 15:55 | 2014-04-04 16:50 | 35 | 2 | 2594 | 5 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 1043 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 04.04.2014 г. в 14:20 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 "Вязовка". В-Л-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" отключен от КУ в 15:56. 04.04.2014 г. в 16:50 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. | ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - обрыв вязки на опоре № 132/7. | При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №132/7 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №163 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Еланский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 54 м. (местного), 15 ч. 54 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 55 м. (местного), 15 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 321652[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321652[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[04] 4.1, Нарушение структуры материала 321652[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 50 м. (местного), 16 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 35 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 2594 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.208 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1058 0 3 категории 5 1069 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1058 1069 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1043 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 8 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 7 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1058 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ Вязовка ВЛ №8 10 кВ Вязовка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 г. в 14:20 обнаружено однофазное замыкание на "землю" по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 "Вязовка". В-Л-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" отключен от КУ в 15:56. 04.04.2014 г. в 16:50 после устранения нарушения ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" введена в работу по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки на опоре №132/7 по ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка", что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 4.1 321652[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" - обрыв вязки на опоре № 132/7. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: При осмотре не обнаружена дефектная вязка на опоре №132/7 ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" из-за отсутствия видимых признаков повреждения. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-8-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вязовка" с устранением незатратных дефектов и установлением сроков устранения дефектов, требующих затратных мероприятий. Ответственное лицо: Нач-к Еланского РЭС А.Ф. Печерский 30.04.2014 г. 321652[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 36 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 13 год от начала эксплуатации: 45 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 45 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2012 г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл.инж.Елан.РЭС А.В.Крамаренко Заместитель председателя: Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Члены комиссии: Ст. диспетчер ОДГ ЕланРЭС Е.В.Вайхель Инженер ПТГ Елан.РЭС В.В.Лободина Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64076 | 124 | 2014-04-04 15:52 | 2014-04-04 18:56 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.3772 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 15:52 | 2014-04-04 18:56 | 11 | 4 | 183 | 4 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". | 04 апреля 2014 года в 15 часов 52 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №4. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 18 часов 56 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 184 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №124 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 52 м. (местного), 15 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 56 м. (местного), 18 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.377200 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 11 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 4 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 183 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.123 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 47 0 3 категории 5 223 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 47 223 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 47 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 47 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2 ВЛ 10 кВ №4 Обливская 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 15 часов 52 минуты появился неполнофазный режим в сети 10 кВ на ПС "Обливская-2" в результате однофазного замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №4. Отключён МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. В 18 часов 56 минут РПВ успешное. Перерыв в электроснабжении составил 184 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС "Обливская-2". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 23.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63181 | 496 | 2014-04-04 15:40 | 2014-04-04 18:51 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.005 |  | 0.0168 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 15:40 | 2014-04-04 18:51 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №496 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 18 ч. 51 м. (местного), 18 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.005000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01680 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 2Л-0,4кВ ТП-118 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63168 | 494 | 2014-04-04 15:35 | 2014-04-04 16:11 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 15:35 | 2014-04-04 16:11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №494 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 35 м. (местного), 15 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 11 м. (местного), 16 ч. 11 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 31 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 2Л-0,4кВ ТП-501 27Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63289 | 475 | 2014-04-04 15:30 | 2014-04-04 16:30 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 15:30 | 2014-04-04 16:30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №475 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 30 м. (местного), 15 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 10 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 10 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 10 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 7Л Валуевка-10 ТП 299 1л-0,4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ветер обрыв провода 1л-0,4 оп.10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63160 | 493 | 2014-04-04 15:25 | 2014-04-04 16:42 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 15:25 | 2014-04-04 16:42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | не обнаружено А-1Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №493 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 42 м. (местного), 16 ч. 42 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 12 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 1Л-0,4кВ ТП-96 17Л-Палласовка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не обнаружено А-1Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64989 | 756 | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-07 16:55 | 323255 | Центральные ЭС | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4600 | Коррозионный, эрозионный износ | 0.282 |  | 60 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 14:40 | 2014-04-04 16:55 | 38 |  | 9500 | 8 | 3.8 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | ПС Р-15 запитана от КЛ 35 кВ 157 (ПС Р-1). Все потребители запитаны. ПС Р-2.ВВ 35 кВ КЛ 257 отключился от "ТО". | Кабель типа ОСБ 3х150 | Нет | Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Силовой кабель; | АКТ №756 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323255 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323255 4.6, Коррозионный, эрозионный износ 323255 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 16 ч. 55 м. (местного), 16 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.282000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 60.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Силовой кабель *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 38 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 8 шт. Обесточенное население 9500 чел. Суммарная отключённая нагрузка 3.800 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 5 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 5 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 ПС Р-2. КЛ 35кВ 257 Напряжение сети отключённого оборудования: 35 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: ПС Р-15 запитана от КЛ 35 кВ 157 (ПС Р-1). Все потребители запитаны. ПС Р-2.ВВ 35 кВ КЛ 257 отключился от "ТО". *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: В следствии длительной эксплуатации с1953 года, произошло ухудшение изоляционных свойств кабеля и его повреждения на целом месте 3.4.7 323255 Старение изоляции в следствии длительной эксплуатации (марка кабеля ОСБ 3х150) 4.6 323255 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Кабель типа ОСБ 3х150 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При ремонте применять муфты фирмы RAYCHTM. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 2 При ремонте применять вставки кабеля СПЭ. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 3 Испытания после ремонта КЛ проводить СНЧ-0,1 Гц. Ответственное лицо: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. 04.04.2014 г. 323255 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Медь многопроволочная *** 5.3. Параметры: ОСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 35 кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 35 кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1953 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 2 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-ср.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Изменение свойств материалов *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 61 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 5 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 3.2014 г. *** 5.24. Время восстановления: 73 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: И.о. начальника ПО ЦЭС Махорин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер ПО ЦЭС Поляков В.Н. Члены комиссии: Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Начальник ОДС ЦЭС ЦУС Шашлова М.А. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СВКЛ Фесенко И.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63328 | 447 | 2014-04-04 14:19 | 2014-04-04 14:27 | 32325404 | Юго-Восточные ЭС (Песчанокопский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0084 |  | 0.042 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 14:19 | 2014-04-04 14:27 | 7 | 2 | 125 | 1 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | В 14 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Богородицкая от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 8 минут.Причина не установлена | Повреждений нет. | Нет | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №447 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Песчанокопский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 19 м. (местного), 14 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 27 м. (местного), 14 ч. 27 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008400 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.063 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Богородицкая ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 14 часов 19 минуту на ПС 35 кВ Богородицкая от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-4. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 8 минут.Причина не установлена *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Богородицкая на предмет наличия дефектов, вызвавших работу защит Ответственное лицо: Главный инженер песчанокопского РЭС 28.04.2014 г. 323254[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго" № N314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Песчанокопского РЭС В.П.Лавриненко Заместитель председателя: Главный инженер Песчанокопского РЭС Брагин И.И. Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Песчанокопского РЭС Ю.А.Жердев Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 447.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63202 | 179 | 2014-04-04 14:00 | 2014-04-04 14:38 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003 |  | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 14:00 | 2014-04-04 14:38 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №179 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] 4.20, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 38 м. (местного), 14 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.014 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-5021 от ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63402 | 456 | 2014-04-04 13:58 | 2014-04-04 14:04 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.015333 |  | 0.076 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 14:02 | 2014-04-04 14:04 | 29 | 1 | 400 | 3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. | Повреждений нет. | Нет. | Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины; | АКТ №456 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 02 м. (местного), 14 ч. 02 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 04 м. (местного), 14 ч. 04 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.015333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.07600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.460 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ Екатериновская КВЛ 6 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 16 часов 51 минуту на ПС 110 кВ Екатериновская от действия МТЗ отключился МВ-10 кВ Л-1. АПВ выведено, РПВ успешно. Причина не установленна. Время ликвидации аварийного режима составило 2 минуты. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 КВЛ 6 кВ №1 Екатериновская Ответственное лицо: Главный инженер Сальского РЭС 15.05.2014 г. 323254[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Сальского РЭС А.П.Гашто Заместитель председателя: Гл. инженер Сальского РЭС В.А. Безмагорычный Члены комиссии: Начальник службы РС В.В.Острижный Начальник СТК Ю.А.Михеев Начальник СИЗП А.И.Ткачев Начальник СРЗАИ В.И.Шолохов Ст.диспетчер ОДГ Сальского РЭС С.Е. Богданов Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб Акт № 456.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Жданов М.В. тел. 23-81 Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63112 | 690 | 2014-04-04 13:53 | 2014-04-04 13:55 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.725 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 13:53 | 2014-04-04 13:55 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 13 часов 53 минуты на КТП 10/0,4кВ №92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №92 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №690 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 53 м. (местного), 13 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 55 м. (местного), 13 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.72500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 65 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 69 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 69 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 10 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 57 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35кВ А-8 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 13 часов 53 минуты на КТП 10/0,4кВ №92 ВЛ-10кВ №803 ПС 35/10кВ А-8 в РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ №1. Осмотром ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №92 в РУ-0,4кВ включен АВ-0,4кВ №1 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №92 по ВЛ-10кВ №803 от ПС 35/10кВ А-8. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №690 от 04.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63110 | 689 | 2014-04-04 13:34 | 2014-04-04 13:58 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.02 |  | 0.637 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 13:34 | 2014-04-04 13:58 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 04.04.2014 года в 13 часов 34 минуты на КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №37 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №689 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 34 м. (местного), 13 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 110 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-37 ВЛ-10 №1702 ПС 35кВ А-17 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 года в 13 часов 34 минуты на КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17 в РУ-0,4кВ перегорел ПН-0,4кВ фазы "С" на рубильнике 0,4кВ №2. Осмотром ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 причина аварийного отключения не установлена. На КТП 10/0,4кВ №37 в РУ-0,4кВ на рубильнике 0,4кВ №2 заменен ПН-0,4кВ фазы «С» и включен рубильник 0,4кВ №2 от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №37 по ВЛ-10кВ №1702 от ПС 35/10кВ А-17. Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 08.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №689 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64853 | 327 | 2014-04-04 13:32 | 2014-04-04 15:43 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.009 |  | 0.45 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 13:32 | 2014-04-04 15:43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 | В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0.4кВ | перегорел ПН-0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 43 м. (местного), 15 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.45000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 35 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 113 0 3 категории 5 113 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 113 113 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 113 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 113 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ 10 кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен перегоревший ПН-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Воздействие повторяющихся стихийных явлений 3.4.10 323250[02] Повреждение плавкой вставки предохранителя 4.1 323250[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: перегорел ПН-0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10кВ КОМПЛЕКС ПС Ш-42 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 04.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63158 | 492 | 2014-04-04 13:19 | 2014-04-04 16:53 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 13:19 | 2014-04-04 16:53 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№ 1-3 обрыв провода А-2Л-0.4кВ |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №492 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 19 м. (местного), 13 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 53 м. (местного), 16 ч. 53 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 66 0 3 категории 5 66 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 66 66 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 66 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 2Л-0.4кВ ТП-196 19Л-Джаныбек-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№ 1-3 обрыв провода А-2Л-0.4кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63822 | 96 | 2014-04-04 13:16 | 2014-04-04 14:39 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 13:16 | 2014-04-04 14:39 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№11 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №96 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 16 м. (местного), 13 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 39 м. (местного), 14 ч. 39 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 93 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 8 0 3 категории 5 8 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 8 8 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 8 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 8 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 2Л-0.4кВ ТП-580 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№11 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63005 | 69 | 2014-04-04 13:05 | 2014-04-04 14:40 | 32330007 | Астраханьэнерго (Красноярский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.2945 |  | 0.44558 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 13:05 | 2014-04-04 14:40 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нагрев контакта АВ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ |  |  | диспетчер РЭС Некозырев М.Н. |  | АКТ №69 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[07] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 13 ч. 05 м. (местного), 13 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 40 м. (местного), 14 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.294500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.44558 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 69 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.186 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 62 0 3 категории 5 62 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 62 62 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 62 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 62 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП 309 КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр оборуд. ПС АВ-0,4 кВ Л-2 АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 309 ВЛ-10 ф.17 ПС Красный Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нагрев контакта АВ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта диспетчер РЭС Некозырев М.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63742 | 833 | 2014-04-04 12:58 | 2014-04-04 16:01 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.1095 |  | 0.47 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 14:48 | 2014-04-04 16:01 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 №3 КТП 10/0,4 № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 Вёшенская-1 | разрегулирование стрелы провеса проводов оп № 4-5, произведена перетяжка проводов, Н№ 22 | Повреждёно оборудование: провод в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, видны следы пожёгов. Произведена перетяжка и ремонт провода. |  | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №833 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 58 м. (местного), 12 ч. 58 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 14 ч. 48 м. (местного), 14 ч. 48 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[07] 4.1, Нарушение структуры материала 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.109500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.47000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 54 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.090 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 36 0 3 категории 5 36 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 36 36 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 36 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 36 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 № 3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 №3 КТП 10/0,4 № 204 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 Вёшенская-1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: разрегулирование стрелы провеса проводов оп № 4-5, произведена перетяжка проводов, Н№ 22 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Усиление ветра до 15 м/с 3.4.10 323253[07] Разрегулироание стрелы провеса в пролете опор ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, схлест проводов. 4.1 323253[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждёно оборудование: провод в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1, видны следы пожёгов. Произведена перетяжка и ремонт провода. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести замену вязки проводов и изоляторов ВЛ-0,4 №3 КТП № 204 Л-1 Вёшенская-1 в пролете опор № 1-11 при проведении очередного капремонта ВЛ. Ответственное лицо: Мастер БРЭВЛ 0,4-10 кВ Литвинов С.А. 11.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63510 | 128 | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 16:51 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 1.18 |  | 1.566 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 16:51 | 19 | 0 | 600 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключение В-6кВ от МТО №10 ПС110/6Судостроительная | каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая |  | Савекин А.В. | ;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №128 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 16 ч. 51 м. (местного), 16 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 600 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.300 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 312 0 3 категории 5 312 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 312 312 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 309 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 312 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ№10 ПС110/6Судостроительная 6кВ№10 ПС 110/6 Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение В-6кВ от МТО №10 ПС110/6Судостроительная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая 3.4.8 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: каб.спуск в ТП 1262 -ведомственая *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63534 | 133 | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 14:10 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 1.0875 |  | 1.442 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 12:55 | 2014-04-04 14:10 | 5 | 0 | 5900 | 12 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Отключенние В-6кВ от МТЗ №12 ПС110/6Судостроительная | повреждение КЛ 6 ТП 133 - ТП 632 | Изменение свойств изоляции в процессе эксплуатации | Савекин А.В. | ;Силовой кабель;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №133 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 55 м. (местного), 12 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.087500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.44200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Силовой кабель Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 12 шт. Обесточенное население 5900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2100 0 3 категории 5 2100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2100 2100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2100 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2100 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ№12 ПС110/6Судостроительная 6кВ№12 ПС 110/6 Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключенние В-6кВ от МТЗ №12 ПС110/6Судостроительная *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] Изменения свойств изоляции материалов в процессе продолжительной эксплуатации 4.12 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: повреждение КЛ 6 ТП 133 - ТП 632 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Изменение свойств изоляции в процессе эксплуатации *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Определить место повреждения КЛ-6кВ на участке ТП 133 - ТП 632 Ответственное лицо: Начальник ЭТЛ Бондаренко А.Н. 09.05.2014 г. 323300[14] 2 Произвести ремонт КЛ-6кВна участкеТП 133 - ТП 632 Ответственное лицо: Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров 09.05.2014 г. 323300[14] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Силовой кабель *** 5.2. Марка: Алюминий, однопроволочная *** 5.3. Параметры: АСБ *** 5.4. Конструктивное напряжение: 6 (6.3) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 6 (6.3) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: В земле-выс.кор.,с бл.токами *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз.замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Начальник СРКЛ ПО «АЭС» Д.М. Харабуров Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63848 | 291 | 2014-04-04 12:07 | 2014-04-04 15:15 | 32815005 | Саpпинские ЭС (Мало-Дербетовский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.06 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 12:07 | 2014-04-04 15:15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014 г. в 12 часов 07 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 04.04.2014 г. в 12 часов 17 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 04.04.2014 г. в 15 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. | Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №291 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Мало-Дербетовский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[05] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 12 ч. 07 м. (местного), 12 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[05] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 15 ч. 15 м. (местного), 15 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Шароны ВЛ 10 кВ 10 Шароны ПС Малые Дербеты Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 г. в 12 часов 07 минут дежурным электромонтером ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" при осмотре ПС была оперативно отключена ВЛ-10 кВ №10 "Шороны". Земля в сети 10 кВ. 04.04.2014 г. в 12 часов 17 минут по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" выведена в ремонт. В ходе обхода-осмотра выявлено: обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 04.04.2014 г. в 15 часов 15 минут после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[05] Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. 4.3 328150[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки ф. "С" на оп. №198. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты". Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 16.05.2014 г. 328150[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Шороны" от ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер МДУЭС Кавенёв А.Н. 30.04.2014 г. 328150[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1976 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 64 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 38 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Малодербетовскому РЭС № 1 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Бакаев М.М. -гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Кавенев А.Н. - мастер участка Бакаев М.М. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63820 | 97 | 2014-04-04 11:46 | 2014-04-04 12:38 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.002 |  | 0.00672 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 11:46 | 2014-04-04 12:38 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 3Л-0.4кВ оп№17 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №97 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 17 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 3л-0.4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 3Л-0.4кВ оп№17 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63819 | 95 | 2014-04-04 11:35 | 2014-04-04 12:48 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 11:35 | 2014-04-04 12:48 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 2Л-0.4кВ оп№12 отсоединение ввода в здание |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №95 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 48 м. (местного), 12 ч. 48 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 36 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 6 0 3 категории 5 6 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 6 6 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 6 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 6 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 2Л-0,4кВ ТП-22 6Л-Савинка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 2Л-0.4кВ оп№12 отсоединение ввода в здание *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63817 | 94 | 2014-04-04 11:33 | 2014-04-04 14:15 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.001 |  | 0.00336 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 11:33 | 2014-04-04 14:15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | 1Л-0.4кВ оп№2;3;5 выправка опор ;замена бандажей |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №94 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 33 м. (местного), 11 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 15 м. (местного), 14 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00336 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 1Л-0,4кВ ТП-104 5Л-Селянка-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 1Л-0.4кВ оп№2;3;5 выправка опор ;замена бандажей *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63270 | 178 | 2014-04-04 11:30 | 2014-04-04 13:02 | 32165607 | Урюпинские ЭС (Киквидзенский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0301 |  | 0.1008 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 11:30 | 2014-04-04 12:13 | 12 | 1 | 440 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" Киквидзенского района электрических сетей в работе. | 04 апреля 2014 года в 11:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-4 ПС "Киквидзе-2" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2". Осмотром линии выявлено перекрытие птицей (ворона) фазы "В" на траверсу опоры №5 Лин-4-2. Линия включена 04 апреля 2014 года в 13:02. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №178 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Киквидзенский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 30 м. (местного), 11 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321656[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321656[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 13 м. (местного), 12 ч. 13 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 13 ч. 02 м. (местного), 13 ч. 02 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030100 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10080 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 12 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 440 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.042 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 200 0 3 категории 5 200 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 200 200 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 200 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 200 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2 ВЛ №4 10 кВ Киквидзе-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима: линия 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" Киквидзенского района электрических сетей в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04 апреля 2014 года в 11:30 отключен персоналом от ключа управления ВВ-Лин-4 ПС "Киквидзе-2" при работе с замыканием на землю линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2". Осмотром линии выявлено перекрытие птицей (ворона) фазы "В" на траверсу опоры №5 Лин-4-2. Линия включена 04 апреля 2014 года в 13:02. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр линии 10 кВ №4 ПС "Киквидзе-2" для выявления посторонних предметов на проводах. Ответственное лицо: мастер Киквидзенского участка КРЭС 05.05.2014 г. 321656[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КРЭС Рыбицков Н.И. Заместитель председателя: Начальник СТК УЭС УПКиОТ Великанов О.Ю. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Николаев А.В. Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок осмотра.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63744 | 93 | 2014-04-04 11:18 | 2014-04-04 11:29 | 32325307 | Северные ЭС (Шолоховский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.031167 |  | 0.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 11:18 | 2014-04-04 11:29 | 13 | 1 | 1095 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 | не установлена , запланирован осмотр МТЗ и ТО | Повреждённого оборудования ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 не обнаружено. РПВ успешно. | Нет | Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. | ;Невыявленные орг.причины; | АКТ №93 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Шолоховский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 18 м. (местного), 11 ч. 18 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323253[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323253[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323253[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 29 м. (местного), 11 ч. 29 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 29 м. (местного), 11 ч. 29 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 1095 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.170 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 407 0 3 категории 5 407 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 407 407 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 407 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 407 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не установлена , запланирован осмотр МТЗ и ТО *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждённого оборудования ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1 не обнаружено. РПВ успешно. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ПС 220 кВ Вешенская-2 ВЛ 10 кВ №1, по результатам осмотра наметить мероприятия. 11.05.2014 г. 323253[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Шолоховского РЭС Кудряшов С.М. Заместитель председателя: Главный инженер Шолоховского РЭС Посуконько С.А. Члены комиссии: Старший диспетчер Шолоховского РЭС Филимонов А.М. Начальник СРС СЭС Нурметов С.А. Начальник СТК СЭС Бадиков Н.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 1 листе Ответственный за оформление акта Ведущий инженер ПТГ ШРЭС Сергиенко С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
64623 | 24 | 2014-04-04 11:16 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.0375 |  | 1.508 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 11:16 | 2014-04-04 15:25 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №24 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 11 ч. 16 м. (местного), 11 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 15 ч. 25 м. (местного), 15 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.037500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 247 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 233 0 3 категории 5 233 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 233 233 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 233 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 233 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64451 | 17 | 2014-04-04 10:20 | 2014-04-04 11:50 | 32165308 | Левобережные ЭС (Старополтавский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 31 | Эл.оборудование ТП | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.207 |  | 1.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 10:20 | 2014-04-04 11:50 | 25 | 2 | 1005 | 7 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 467 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. | 04.04.2014 в 10:20 для устранения однофазного короткого замыкания ВЛ-10кВ 31 от ПС Старая Полтавка отключена от КУ. При проведении внепланового осмотра обнаружен разрушенный опорный изолятор на ТП №63. ТР-Т1-10 ТП№63 отключен, линия введена в работу в 11:50. обнаружена неисправность на КТП-63/100 (разрушение проходного изолятора) ТР-Т1 -10 отключён 1Л-Старая-Полтавка-10 введена в работу без замечаний. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" | Поврежден проходной изолятор типа ИО-10/630 в количестве 1шт. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Механическое разрушение;Воздействие повтор.стихийн.явлений;Внешние обстоятельства; | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Старополтавский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[08] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 20 м. (местного), 10 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 321653[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321653[08] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 321653[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 50 м. (местного), 11 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.207000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение Воздействие повтор.стихийн.явлений Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 25 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 1005 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 482 0 3 категории 5 486 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 482 486 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 467 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 6 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 9 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 482 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка ВЛ №1 10 кВ Старая Полтавка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №1 от ПС Старая Полтавка - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 10:20 для устранения однофазного короткого замыкания ВЛ-10кВ 31 от ПС Старая Полтавка отключена от КУ. При проведении внепланового осмотра обнаружен разрушенный опорный изолятор на ТП №63. ТР-Т1-10 ТП№63 отключен, линия введена в работу в 11:50. обнаружена неисправность на КТП-63/100 (разрушение проходного изолятора) ТР-Т1 -10 отключён 1Л-Старая-Полтавка-10 введена в работу без замечаний. Больницы - 1; Водозаборы - 1; Детские сады - 1; Котельные - 1; Объекты органов государственной власти и управления - 1; Связь - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: от КУ "земля" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации - 26 лет. 3.4.10 321653[08] Разрушение проходного изолятора вызвано прохождением через него тока однофазного замыкания на "землю", который возник вследствие снижения сопротивления изоляции из-за появления множественного количества микротрещин в теле изолятора в результате старения изоляции. 4.14 321653[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежден проходной изолятор типа ИО-10/630 в количестве 1шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ТП 10/0,4кВ тщательно осматривать и проводить испытания проходной изоляции в шкафу ВН. Ответственное лицо: старший мастер по ремонту и эксплуатации оборудования р/сетей 0,4кВ Сиваков В.В. 14.05.2015 г. 321653[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 5.2. Марка: КТП-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с замык.на землю *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 42 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Старополтавского РЭС Гайворонский В.Н. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Старополтавского РЭС Рычагов М.Н. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А. Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63845 | 289 | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 12:34 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.04 | 0 | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 12:34 | 16 | 0 | 20 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 04.04.2014 в 12 часов 34 минуту после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №289 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 12 ч. 34 м. (местного), 12 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 16 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 5 0 3 категории 5 22 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 5 22 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 5 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 5 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 9 Феpма №2 от ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Ферма №2" ПС 110/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советкого УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Обнаружили обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 04.04.2014 в 12 часов 34 минуту после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Ферма №2" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3 вследствии длительного срока эксплуатации. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки Ф-В опоре "16 отп. №3. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1984 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 52 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 30 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 30 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 10.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 5 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63847 | 290 | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 11:55 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.041 | 0 | 0.02 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 10:10 | 2014-04-04 11:55 | 15 | 1 | 2290 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" ПС 1100/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 30 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефетк не обнаружили. 04.04.2014 в 11 часов 55 минут по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | Дефект не обнаружен. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №290 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.041000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 15 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2290 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 327 0 3 категории 5 983 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 327 983 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 327 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 327 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская ВЛ 10 кВ 7 СХТ ПС 110 Советская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" ПС 1100/35/10 кВ "Советская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г в 10 часов 10 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ «Советская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" от МТЗ . 04.04.2014г. в 10 часов 30 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская". Дефетк не обнаружили. 04.04.2014 в 11 часов 55 минут по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Дефект не обнаружен. 3.4.13 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Дефект не обнаружен. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №7 "СХТ" от ПС 110/35/10 кВ "Советская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Тикеев А.А. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64444 | 121 | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.0046 |  | 0.01545 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 29 | 3 | 2020 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 539 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 от ПС "Кайсацкая" = нормально. | не выявлено. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ | Нет. |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004600 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01545 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.138 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 561 0 3 категории 5 573 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 561 573 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 539 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 4 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 18 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 561 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая ВЛ №5 10 кВ ПС Кайсацкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ №5 от ПС "Кайсацкая" = нормально. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: не выявлено. Котельные - 1; Объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; Школы - 1 Защиты ЛЭП: МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет. 3.4.13 321653[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Не разрабатывались. 23.05.2014 г. 321653[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: - Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Якоби В.А. Начальник СТК ЛЭС УПК и ОТ НовиковВ.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения.tif Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64896 | 52 | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.009 |  | 0.03024 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 10:07 | 2014-04-04 10:09 | 29 | 3 | 2020 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. | 04.04.2014 в 10:07 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. При осмотре причина короткого замыкания не выявлена. не выявлено; С.З.П (школа;котельная;дет.сад) МТЗ-10 | Нет. | Нет. | Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №52 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 07 м. (местного), 10 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 09 м. (местного), 10 ч. 09 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.009000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03024 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 29 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 2020 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.270 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 576 0 3 категории 5 576 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 576 576 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 576 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 576 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 5Л-Кайсацкая-10 5Л-Кайсацкая-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: Режим работы ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая - нормальный. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 10:07 для устранения однофазного короткого замыкания от КУ отключена ВЛ-10кВ №5 от ПС Кайсацкая. При осмотре причина короткого замыкания не выявлена. не выявлено; С.З.П (школа;котельная;дет.сад) МТЗ-10 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Палласовского РЭС Бабенко Ю.С. Заместитель председателя: Начальник СТК ЛЭС УПКиОТ Новиков В.А. Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Палласовского РЭС ЯкобиВ.А. Начальник СРС ЛЭС УРС Ермошин С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Приложения 002.tif Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС ЛЭС УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64216 | 899 | 2014-04-04 10:05 | 2014-04-04 14:10 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.03 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 10:05 | 2014-04-04 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Вишневецкая. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. При осмотре ВЛ 0,4кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет | Нет | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №899 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 10 ч. 05 м. (местного), 10 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 10 м. (местного), 14 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 41 0 3 категории 5 41 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 41 41 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 41 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 41 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Вишневецкая ВЛ 10 кВ №4 КТП №175 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Вишневецкая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. При осмотре ВЛ 0,4кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №175 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Вишневецкая. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 25.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62967 | 62 | 2014-04-04 09:15 | 2014-04-04 14:43 | 32330006 | Астраханьэнерго (Володарский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41300 | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.1525 |  | 1.673 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 09:52 | 2014-04-04 14:43 | 33 | 10 | 3800 | 20 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 1682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка МТЗ | Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка | Недостатки технического обслуживания. | Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. | ;Поврежд. электротехн. оборудование;Нарушение электрического контакта;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №62 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[06] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 09 ч. 52 м. (местного), 09 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 323300[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[06] 4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 323300[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 14 ч. 43 м. (местного), 14 ч. 43 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.152500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.67300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. электротехн. оборудование Нарушение электрического контакта Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 33 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 10 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 20 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.650 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1683 0 3 категории 5 1683 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1683 1683 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1682 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1683 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №27 Володаровка ВЛ 10 кВ №27 Володаровка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка МТЗ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[06] Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка в следствии недостаточного технического обслуживания. 4.13 323300[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить обрыв проводов ф."В" и ф. "C" в пролетах опор №№ 8-3 - 10-3 отпайки ЛР-3 ф. 27 ПС Володаровка Ответственное лицо: мастер ВРЭС Беккулов Б.Н. 04.04.2014 г. 323300[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: *** 5.19. Причины повреждения: Прочие недостатки эксплуатации *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Дефекты монтажа и строительства *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер ВРЭС Шаров А.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63339 | 80 | 2014-04-04 08:11 | 2014-04-04 10:46 | 32165503 | Правобережные ЭС (Чернышковский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.17825 |  | 1.705 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-04 08:11 | 2014-04-04 10:46 | 10 | 1 | 449 | 4 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №4 в работе от Iс. 10кВ ПС "Алешкино". | 04.04.2014 в 08:11 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на Iс-10кВ ПС "Алешкино". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №4. При осмотре участка ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" обнаружен обрыв вязки провода на опоре №85, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №4 «Алешкино» введена в работу 04.04.2014 в 10:46. Было обесточено 5 социально-значимых объекта: водозаборы-2, котельные-1, объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 155 минут. | Обрыв вязки провода на опоре №85 по ВЛ-10кВ №4 "Алешкино". | Нет. | Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. | ;Воздушная ЛЭП;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение механического соединения;Воздействие повтор.стихийн.явлений; | АКТ №80 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Чернышковский РЭС производственного отделения Правобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321655[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 08 ч. 11 м. (местного), 08 ч. 11 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 321655[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321655[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 321655[03] 4.3, Нарушение механического соединения 321655[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 46 м. (местного), 10 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.178250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.70500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП обесточение социально-значимых объектов Нарушение механического соединения Воздействие повтор.стихийн.явлений *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 449 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.069 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 155 0 3 категории 5 155 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 155 155 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 155 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 155 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 10 кВ Алешкино ВЛ №4 10 кВ Алешкино Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. ВЛ-10кВ №4 в работе от Iс. 10кВ ПС "Алешкино". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014 в 08:11 осмотром оборудования обнаружено замыкание на землю на Iс-10кВ ПС "Алешкино". От ключа управления был отключен В.ВЛ-10кВ №4. При осмотре участка ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" обнаружен обрыв вязки провода на опоре №85, провод лежит на траверсе. После устранения повреждения ВЛ-10кВ №4 «Алешкино» введена в работу 04.04.2014 в 10:46. Было обесточено 5 социально-значимых объекта: водозаборы-2, котельные-1, объекты МО, ФСБ, МВД, ГО - 1; школы-1. Время ликвидации технологического нарушения составило 155 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Обрыв вязки произошел из-за перетирания вязальной проволоки о шейку изолятора после прохождения неоднократных циклонов. 3.4.10 321655[03] Замыкание на землю на I секции 10кВ ПС "Алешкино" произошло из-за касания провода заземленных элементов опоры №85, произошедшего вследствие обрыва вязки провода к штыревому изолятору. 4.3 321655[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв вязки провода на опоре №85 по ВЛ-10кВ №4 "Алешкино". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 "Алешкино" оп.№80 - оп.№88. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.05.2014 г. 321655[03] 2 Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра. Ответственное лицо: Начальник Чернышковского РЭС Сундуков С.В. 08.06.2014 г. 321655[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Арматура *** 5.2. Марка: Вязка *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 20 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 11 год от начала эксплуатации: 25 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 25 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/252 от 20.03.2014 г. Подписи Председатель: Гл. инженер Чернышковского РЭС Чомов И.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Чернышковского РЭС Летнев С.Е. Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Экономический ущерб 4 Алешкино.tif 2. Объяснительная 4 Алешкино.PDF 3. Паспорт 4 Алешкино.jpg 4. Паспорт 4 Алешкино ..jpg 5. Лист осмотра 4 Алешкино.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 5 листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ПЭС УРС Карташова О.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 5 листах
63889 | 837 | 2014-04-04 07:01 | 2014-04-07 14:24 | 32325302 | Северные ЭС (Боковский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 41100 | Электродуговое повреждение | 0.105 |  | 0.847 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-07 07:23 | 2014-04-07 14:24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. | Нет | Нет | Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. | ;Поврежд. эл.техн. оборудование; | АКТ №837 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Боковский РЭС производственного отделения Северные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323253[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 07 ч. 01 м. (местного), 07 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 07.04.2014 г., 07 ч. 23 м. (местного), 07 ч. 23 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323253[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323253[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323253[02] 4.11, Электродуговое повреждение 323253[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 07.04.2014 г., 14 ч. 24 м. (местного), 14 ч. 24 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.105000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.84700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Поврежд. эл.техн. оборудование *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 13 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10 кВ №4 Каргинская ВЛ-0,4кВ №1 КТП №167 по ВЛ-10кВ №4Каргинская. Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: АВ отключен, разрегулирована стрела провеса в пролете опор 2/6-3/6. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Порывы ветра 3.4.10 323253[02] Схлестывание проводов 4.11 323253[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №167 по ВЛ 10кВ №4 ПС Каргинская в пролетах опр №№ 2/6-3/6 Ответственное лицо: Мастер Каргинского УЭС Никонов В.П. 04.05.2014 г. 323253[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер первой категории ПТГ РЭС Паршиков Г.П. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64624 | 17 | 2014-04-04 06:30 | 2014-04-04 11:45 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 3.3075 |  | 4.801 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 06:30 | 2014-04-04 11:45 | 1 | 1 | 198 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. №2-3 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №17 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 06 ч. 30 м. (местного), 06 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 3.307500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.80100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 198 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 185 0 3 категории 5 185 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 185 185 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 184 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 185 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-214 ф.604 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. №2-3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62878 | 356 | 2014-04-04 05:38 | 2014-04-04 10:14 | 32325503 | Центральные ЭС (Багаевский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 31 | Эл.оборудование ТП | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.828 |  | 1.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-04 05:38 | 2014-04-04 10:14 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.263 от ПС БГ2 работала в нормальном режиме. | На ПС БГ2 действием ТО отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. При АПВ - "земля" - отключен КУ. Был произведен осмотр электрооборудования ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. Замерами напряжения обнаружены сгоревшие ПК-10кВ ф."А", "В", "С". Оборудование ТП №36 выведено в ремонт. Потребители запитаны 04.04.2014г. в 10-14ч. Длительность технологического нарушения 276 минут. | ПК-10 - 3 шт. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Причины нарушения;Технические причины;Невыявленные тех.причины; | АКТ №356 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Багаевский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 05 ч. 38 м. (местного), 05 ч. 38 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 05 ч. 38 м. (местного), 05 ч. 38 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323255[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[03] 4.20, Невыявленные причины 323255[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 10 ч. 14 м. (местного), 10 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.828000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Причины нарушения Технические причины Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 147 0 3 категории 5 147 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 147 147 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 147 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 147 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ТП№36 ВЛ10кВ№263 КТП№36 оборуд. ПС ПК-10 ПК-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.263 от ПС БГ2 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС БГ2 действием ТО отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.263. При АПВ - "земля" - отключен КУ. Был произведен осмотр электрооборудования ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. Замерами напряжения обнаружены сгоревшие ПК-10кВ ф."А", "В", "С". Оборудование ТП №36 выведено в ремонт. Потребители запитаны 04.04.2014г. в 10-14ч. Длительность технологического нарушения 276 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ПК-10 - 3 шт. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Произвести замеры петли "фаза-нуль" на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №36 по ВЛ-10кВ ф.263. По результатам замеров проверить правильность выбора номиналов предохранителей 0,4кВ отходящих ВЛ. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. 28.04.2014 г. 323255[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Предохранитель (высоковольтный) *** 5.2. Марка: ПК *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 3 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1987 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение контакта,разрыв эл.цепи *** 5.19. Причины повреждения: Причина не установлена *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 27 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 27 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2007 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Багаевского РЭС Антоненко М.Г. Заместитель председателя: Гл. инженер Багаевского РЭС Гладких А.А. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Ст. диспетчер ОДГ Багаевского РЭС Трофименко Ю.Е. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63950 | 261 | 2014-04-04 00:19 | 2014-04-04 00:59 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.46 | 0 | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-04 00:19 | 2014-04-04 00:59 | 20 | 1 | 4959 | 10 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» работала в нормальном режиме. | 04.04.2014г. в 00:19 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» от МТЗ. 04.04.2014г. в 00:59 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» была введена в работу. РПВ успешно. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №261 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 04.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 04.04.2014 г., 00 ч. 19 м. (местного), 00 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 04.04.2014 г., 00 ч. 19 м. (местного), 00 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 00 ч. 59 м. (местного), 00 ч. 59 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.460000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 10 шт. Обесточенное население 4959 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.690 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1624 0 3 категории 5 1633 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1624 1633 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1624 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1624 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ПМК-9 ВЛ-10кВ ПМК-9 от ПС 35/10кВ Троицкая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 04.04.2014г. в 00:19 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Троицкая" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» от МТЗ. 04.04.2014г. в 00:59 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «ПМК-9» от ПС 35/10 кВ «Троицкая» была введена в работу. РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35/10 кВ "Троицкая". Ответственное лицо: Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. 22.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Троицкого УЭС Каздуев Ю.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63925 | 236 | 2014-04-03 23:45 | 2014-04-04 00:01 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-03 23:45 | 2014-04-04 00:01 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014 23-45 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 04.04.2014 00-01 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №236 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 23 ч. 45 м. (местного), 23 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 23 ч. 45 м. (местного), 23 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 04.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 00 ч. 01 м. (местного), 00 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 40 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 23-45 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Утта-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" от МТЗ. 04.04.2014 00-01 по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" была введена в работу.Успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И, 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной- обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64625 | 274 | 2014-04-03 20:53 | 2014-04-03 22:12 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.32917 |  | 0.478 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 20:53 | 2014-04-03 22:12 | 1 | 1 | 900 | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось посхеме нормального режима | нарушение контакта на опоре | нарушение контакта на опоре | Недостатки технического обслуживания. | Антонов Р.Г. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрического контакта;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №274 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 20 ч. 53 м. (местного), 20 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 20 ч. 53 м. (местного), 20 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 22 ч. 12 м. (местного), 22 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.329167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.47800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрического контакта Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 2 шт. Обесточенное население 900 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 895 0 3 категории 5 895 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 895 895 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 895 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 895 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось посхеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.13 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: нарушение контакта на опоре *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64626 | 223 | 2014-04-03 18:57 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.42 |  | 2.066 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 18:57 | 2014-04-03 22:30 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел ПН |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №223 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 57 м. (местного), 18 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 22 ч. 30 м. (местного), 22 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.420000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 2.06600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 97 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 82 0 3 категории 5 82 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 82 82 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 82 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 82 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -138 ф.622 ПС Царевская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел ПН *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64628 | 275 | 2014-04-03 18:45 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.59333 |  | 0.862 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 18:45 | 2014-04-03 20:14 | 1 | 1 | 259 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 6-7 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №275 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 45 м. (местного), 18 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 20 ч. 14 м. (местного), 20 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.593333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.86200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 259 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 248 0 3 категории 5 248 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 248 248 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 248 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 248 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 6-7 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63842 | 288 | 2014-04-03 18:15 | 2014-04-03 19:35 | 32815006 | Саpпинские ЭС (Октябрьский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.03999 | 0 | 0.02 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 18:15 | 2014-04-03 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 190 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. мастеру Б-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 18 ч. 35 м с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Октябрьского УЭС выехала на сомотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. с разрешения ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" введена в работу. | Cхлест проводов. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №288 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[06] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. (местного), 18 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 328150[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 328150[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328150[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.039990 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 340 0 3 категории 5 566 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 340 566 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 190 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 150 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 340 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110 Б.Царын-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 18 ч. 15 м. мастеру Б-Царынского УЭС поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Октябрьского РМО об отсутствии электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 18 ч. 35 м с разрешения ДД ОДС по распоряжению бригада Октябрьского УЭС выехала на сомотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" 03.04.2014 г., 19 ч. 35 м. с разрешения ДД ОДС ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Произошел схлест проводов вследствии ветровых нагрузок. 3.4.13 328150[06] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Cхлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" . Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 07.05.2014 г. 328150[06] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/400 кВА "Школа №1" по ВЛ 10 кВ №4 Б.Царын от ПС 110/10 кВ "Б.Царын-2" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер БЦУЭС Мангаев Г.Н. 30.04.2014 г. 328150[06] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64074 | 123 | 2014-04-03 14:53 | 2014-04-04 11:46 | 323252 | Северо-Восточные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331300 | Электротехническое оборудование ПС 6-35кв | 30 | Эл.оборудование подстанции | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0 |  | 0.5 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-03 14:53 | 2014-04-03 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/10 кВ "Б-3". | 03 апреля 2014 года в 14 часов 53 минуты при осмотре оборудования ПС "Б-3" в ЗРУ-10 кВ обнаружены посторонние шумы между СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ. Выведены в ремонт 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ, потребитель переведен на РСШ-10 кВ. 04 апреля 2014 года в 11 часов 46 минут СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ включены в работу по нормальной схеме после чистки изоляции и профилактических испытаний. | Повреждений нет. | Нет. | Зам. начальника СПС Дегтев В.И. | ;Шины сборные;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №123 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.13, Электротехническое оборудование ПС 6-35кв 323252 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 53 м. (местного), 14 ч. 53 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 04.04.2014 г., 11 ч. 46 м. (местного), 11 ч. 46 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Шины сборные Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Б-3 110/35/10 кВ ПС Б-3 110/35/10 кВ оборуд. ПС СВВ-2 10 кВ СВВ-2 10 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ПС 110/35/10 кВ "Б-3". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 14 часов 53 минуты при осмотре оборудования ПС "Б-3" в ЗРУ-10 кВ обнаружены посторонние шумы между СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ. Выведены в ремонт 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ, потребитель переведен на РСШ-10 кВ. 04 апреля 2014 года в 11 часов 46 минут СВВ-2 10 кВ и 2 СШ-10 кВ включены в работу по нормальной схеме после чистки изоляции и профилактических испытаний. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ между 2 СШ-10 кВ и СВВ-2 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС "Б-3" произошло по причине старения изоляции оборудования, находящегося в эксплуатации с 1971 года. 3.4.7 323252 *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести чистку изоляции 1, 3 СШ-10 кВ и РСШ-10 кВ в ЗРУ-10 кВ на ПС "Б-3". Ответственное лицо: Начальник СПС Балачук К.К. 30.07.2014 г. 323252 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО СВЭС Буга В.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СПС Балачук К.К. Начальник ОДС Калитвенцев А.Н. Начальник СРЗАИ Колисниченко С.В. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 123 ПО СВЭС .PDF Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Зам. начальника СПС Дегтев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63923 | 234 | 2014-04-03 14:34 | 2014-04-03 16:25 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.0555 | 0 | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-03 14:34 | 2014-04-03 16:25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г в 14 час 34 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. 03.04.2014 г. в 15 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Уттинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/ 35/10 кВ "Утта-2". В результате обхода - осмотра было обнаружено: сорван изолятор на опорЕ №81 ф.В. 03.04.2014 г. в 16часов 25 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: сорван изолятор на оп.№81 ф.В | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 14 ч. 34 м. (местного), 14 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[02] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 16 ч. 25 м. (местного), 16 ч. 25 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.055500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 6 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ АБЗ ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10кВ Утта-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ АБЗ от ПС 110/35/10 "Утта-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г в 14 час 34 минут дежурным э/монтером ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" от МТЗ. 03.04.2014 г. в 15 часов 12 минут с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Уттинского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ "АБЗ" от ПС 110/ 35/10 кВ "Утта-2". В результате обхода - осмотра было обнаружено: сорван изолятор на опорЕ №81 ф.В. 03.04.2014 г. в 16часов 25 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неклассифицированные причины 3.4.13 328153[02] сорван изолятор на оп.№81 ф.В 4.3 328153[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ-10 кВ "ОТФ" от ПС 110/35/10 кВ "Утта-2" обнаружено: сорван изолятор на оп.№81 ф.В *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной - обход осмотр ВЛ-10кВ "АБЗ" от ПС 110/35/10 "Утта-2" Ответственное лицо: ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-20Г *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1985 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 8 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 3 год от начала эксплуатации: 29 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 38 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 4.2010 г. *** 5.24. Время восстановления: 1 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. ст.мастер Уттинского УЭС Байсалиев М.И Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64629 | 61 | 2014-04-03 13:44 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.69167 |  | 1.005 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 13:44 | 2014-04-03 16:30 | 1 | 1 | 224 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | сгорел РПС |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №61 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 44 м. (местного), 13 ч. 44 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 16 ч. 30 м. (местного), 16 ч. 30 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.691667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 224 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.250 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 208 0 3 категории 5 208 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 208 208 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 208 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 208 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации 0,4 кВ от ТП -257 ф.8 ПС первомайская оборуд. ПС РПС РПС Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: сгорел РПС *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65056 | 897 | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 14:01 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 1.18 |  | 1.717 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 13:32 | 2014-04-03 14:01 | 8 | 1 | 3800 | 5 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ружима | На ПС 110/6кВ Джелга отключился от МТО В-6кВ ф.3 вследствие схлёста проводов в пролете оп.4-5 | Без повреждения оборудования | Неудовлетворительная организация технического обслуживания | Мухамбетова Ф.Е. | ;Воздушная ЛЭП;Электродуговое повреждение;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №897 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 32 м. (местного), 13 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 01 м. (местного), 14 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.180000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.71700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Электродуговое повреждение Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 3800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 1.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1838 0 3 категории 5 1838 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1838 1838 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1838 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1838 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 6 кВ №3 Джелга ВЛ 6 кВ №3 Джелга Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального ружима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС 110/6кВ Джелга отключился от МТО В-6кВ ф.3 вследствие схлёста проводов в пролете оп.4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[08] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Привести в соответствие с требованиями ПУЭ стрелы провиса проводов в пролете опор 4-5 ф.3 ПС Джелга Ответственное лицо: старший мастер участка АРЭС И.С.Сухинин 03.04.2014 г. 323300[08] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер АРЭС Кнестюков В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63858 | 332 | 2014-04-03 13:30 | 2014-04-03 14:51 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.061 |  | 1.624 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 13:30 | 2014-04-03 14:51 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №2 | Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №332 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 13 ч. 30 м. (местного), 13 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 51 м. (местного), 14 ч. 51 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.061000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.62400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 165 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.045 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м по ВЛ 10 кВ №7-8 ПС Гаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[05] Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №20-21. Схлест проводов. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №197м, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63491 | 162 | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 14:49 | 32165207 | Камышинские ЭС (Руднянский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 |  | 0.013 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-03 12:30 | 2014-04-03 14:49 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №162 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Руднянский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[07] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. (местного), 12 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. (местного), 14 ч. 49 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 22 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 12 ч. 30 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 14 ч. 49 м. ВЛ №4 от КТП 137/160 от ВЛ-7-10кВ от ПС 110/10 Лопуховка успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63696 | 232 | 2014-04-03 12:20 | 2014-04-03 13:40 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.013333 | 0 | 0.08 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 12:20 | 2014-04-03 13:40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г. в 12час.20мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" под действие МТЗ. 03.04.2014г. в 12час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 13час.40 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. | Повреждения оборудования не выявлено. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №232 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 20 м. (местного), 12 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.013333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.08000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ Ферма-1,2 10 кВ ВЛ Ферма-1,2 10 кВ ПС 35/10кВ Прикумская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г. в 12час.20мин. дежурным э/монтером ПС 35/10кВ "Прикумская" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" под действие МТЗ. 03.04.2014г. в 12час.40мин. по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 13час.40 мин. после обхода ВЛ по команде ДД ОДС КаспЭС ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждения оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам осмотра выявленные дефекты устранить. Ответственное лицо: Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т. 05.05.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-1,2 " от ПС 35/10кВ "Прикумская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Мастер Прикумског УЭС Хайрулинов Ф.Т. 18.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 01 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Прикумского УЭС Хайрулинов Ф.Т. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64630 | 276 | 2014-04-03 12:05 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 2.5 |  | 3.637 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 12:05 | 2014-04-03 18:20 | 1 | 1 | 632 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №276 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 18 ч. 20 м. (местного), 18 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 2.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.63700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 632 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 601 0 3 категории 5 601 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 601 601 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 601 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 601 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64631 | 844 | 2014-04-03 11:08 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.22333 |  | 0.324 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 11:08 | 2014-04-03 12:15 | 1 | 1 | 863 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 8-9 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №844 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 11 ч. 08 м. (местного), 11 ч. 08 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.223333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.32400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 863 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.200 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 851 0 3 категории 5 851 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 851 851 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 851 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 851 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 8-9 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63489 | 161 | 2014-04-03 11:07 | 2014-04-03 13:58 | 32165206 | Камышинские ЭС (Даниловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.004 |  | 0.013 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-03 11:07 | 2014-04-03 13:58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №161 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Даниловский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. (местного), 11 ч. 07 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. (местного), 13 ч. 58 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.004000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская оборуд. ПС КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская КТП285/250 Л-25-10кВ псАстаховская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 г., 11 ч. 07 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская отключена действием защиты автоматического выключателя. 03.04.2014 г., 13 ч. 58 м. КТП-285/250 Л-25-10кВ псАстаховская успешна включена по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф.Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64072 | 122 | 2014-04-03 10:35 | 2014-04-03 14:50 | 32325207 | Северо-Восточные ЭС (Милютинский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.52 |  | 1.8 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 10:35 | 2014-04-03 14:50 | 8 | 1 | 461 | 5 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". | 03 апреля 2014 года в 10 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ на опоре №1 обнаружен повреждённым разрядник 10 кВ фазы "В". В 14 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 255 минут. | Механическое разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Тип разрядника - РВО-10. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Милютинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[07] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 35 м. (местного), 10 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323252[07] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[07] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[07] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[07] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 14 ч. 50 м. (местного), 14 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.520000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.80000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 461 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.123 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 164 0 3 категории 5 180 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 164 180 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 164 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 164 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 10 часов 35 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". РПВ не выполнялось. При осмотре ВЛ на опоре №1 обнаружен повреждённым разрядник 10 кВ фазы "В". В 14 часов 50 минут ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Перерыв в электроснабжении составил 255 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" с 1978 года. 3.4.7 323252[07] Повреждение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская" произошло по причине старения изоляции изолятора. 4.12 323252[07] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Механическое разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Тип разрядника - РВО-10. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Обнаруженные дефекты устранить. Ответственное лицо: Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 08.05.2014 г. 323252[07] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр разрядников 10 кВ на КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ №3 ПС "Семёновская". Ответственное лицо: Глаавный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. 24.04.2014 г. 323252[07] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1978 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Прочие армат.-изол.заводы (отеч.) *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 35 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Трещина,скол *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 36 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 36 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 8.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Милютинского РЭС Ряснов Н.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Милютинского РЭС Бабичев А.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 122 МИЛ.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
63392 | 740 | 2014-04-03 10:34 | 2014-04-03 10:38 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.008 |  | 0.001 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-03 10:34 | 2014-04-03 10:38 | 19 | 3 | 925 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. | От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. | Поврежденного оборудования нет. | Нет. | ДД ОДГ Чепурная О.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №740 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 34 м. (местного), 10 ч. 34 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 38 м. (местного), 10 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 3 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 925 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.120 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 379 0 3 категории 5 379 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 379 379 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 379 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 379 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов ПС 110 кВ Константиновская ВЛ 10 кВ №15 х.Михайлов Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Константиновская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: От МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Поврежденного оборудования нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110 Константиновская. По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер АЗОВ Э.П. 31.07.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Константиновского РЭС Чирва С.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Ст.диспетчер ОДГ Константиновского РЭС Макаренков А.И. Начальник СРС ВЭС Потапов Е.В. Начальник СТК ВЭС УПКиОТ Иванков А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта ДД ОДГ Чепурная О.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62822 | 834 | 2014-04-03 10:25 | 2014-04-03 13:20 | 32330003 | Астраханьэнерго (Икрянинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 31 | Эл.оборудование ТП | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.00875 |  | 0.121 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-03 10:25 | 2014-04-03 13:20 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины. Перекос напряжения. | В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины | Недостатки технического обслуживания. | Козликина Н.И. | ;Итоговый акт; | АКТ №834 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[03] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 25 м. (местного), 10 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 13 ч. 20 м. (местного), 13 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008750 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.12100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Итоговый акт *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 300 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 126 0 3 категории 5 126 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 126 126 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 126 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 126 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации ПС Икряное ф.24 КТП 514 ПС Икряное ф.24 КТП 514 оборуд. ПС Щит-0.4 кВ Щит-0.4 кВ Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины. Перекос напряжения. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.13 323300[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В щите-0.4 кВ перекрытие нулевая шины *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Недостатки технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Козликина Н.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64069 | 121 | 2014-04-03 10:04 | 2014-04-03 10:23 | 32325208 | Северо-Восточные ЭС (Обливский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.66 |  | 0.7 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-03 10:04 | 2014-04-03 10:23 | 42 | 9 | 4800 | 7 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". | 03 апреля 2014 года в 10 часов 04 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". АПВ выведено. РПВ в 10 часов 23 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении сотавил 19 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №121 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Обливский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[08] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 10 ч. 04 м. (местного), 10 ч. 04 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 23 м. (местного), 10 ч. 23 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.660000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.70000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 42 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 9 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 7 шт. Обесточенное население 4800 чел. Суммарная отключённая нагрузка 2.070 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 51 0 3 категории 5 51 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 51 51 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 51 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 51 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1" Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03 апреля 2014 года в 10 часов 04 минуты действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". АПВ выведено. РПВ в 10 часов 23 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении сотавил 19 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС "Обливская-1". Ответственное лицо: Главный инженер Обливского РЭС Чувилёв П.В. 21.04.2014 г. 323252[08] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Обливского РЭС Косиков В.А. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Обливского РЭС Чувилев П.В. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
65210 | 378 | 2014-04-03 09:30 | 2014-04-03 12:10 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.053 |  | 0.16 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 09:30 | 2014-04-03 12:10 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. МТЗ. | Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. | не выявлено | инженер ПТГ НРЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №378 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 09 ч. 30 м. (местного), 09 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323257[05] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 12 ч. 10 м. (местного), 12 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.053000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.16000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 154 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 44 0 3 категории 5 44 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 44 44 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 44 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 44 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №244 по ВЛ 10 кВ №8 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение абонентского кабеля от опоры №11 к жилому дому 3.4.8 323257[05] нарушение электрической изоляции кабеля, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 0,4кв действием защит. 4.12 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение кабеля от опоры №11 к жилому дому. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта инженер ПТГ НРЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63090 | 177 | 2014-04-03 07:44 | 2014-04-03 07:44 | 323258 | Южные ЭС | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331000 | ЛЭП 110кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 03.04.2014 года в 07 часов 44 минуты на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. При проведении осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 причина аварийного отключения не установлена. | Нет | Нет | Ведущий инженер СДЭП Драбкин И.З. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 07 ч. 44 м. (местного), 07 ч. 44 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258 *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 323258 *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258 *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 07 ч. 44 м. (местного), 07 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 Зерновая БГ-2 с отпайками. ВЛ-110 кВ Зерновая Полячки Манычская Звонкая БГ-2. Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014 года в 07 часов 44 минуты на ПС 220/110/35/10кВ Зерновая действием земляной защиты 1 ступени с успешным АПВ отключилась ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. При проведении осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2 причина аварийного отключения не установлена. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Радченко А.С. 07.05.2014 г. 323258 *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ПО ЮЭС Ростовэнерго Лукашов А.М. 2014-04-07 Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы подстанций Потапенко В.В. 2014-04-07 Начальник СЛЭП Радченко А.С. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник ОДС ЮЭС ЦУС Варивода Л.Н. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Листок внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf 2. Листок планового осмотра ВЛ-110кВ Зерновая-БГ2.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СДЭП Драбкин И.З. Приложение: материалы расследования аварии на 4 листах
64322 | 752 | 2014-04-03 07:25 | 2014-04-03 07:35 | 32325605 | Восточные ЭС (Константиновский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.000167 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 07:25 | 2014-04-03 07:35 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. | Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 | Повреждений нет. | Нет. | ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №752 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Константиновский РЭС производственного отделения Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323256[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 07 ч. 25 м. (местного), 07 ч. 25 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323256[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323256[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323256[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 07 ч. 35 м. (местного), 07 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000167 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская находилась в работе. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №7142 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Богоявленская.По результатам осмотра составить план мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Ответственное лицо: Мастер БЭиРРС КРЭС Азов Э.П. 30.06.2014 г. 323256[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Лист осмотра АКТ 752.pdf 2. Экон.ущерб АКТ 752.pdf Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ДДОДГ КРЭС Зубарев И.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63710 | 234 | 2014-04-03 06:40 | 2014-04-03 10:00 | 32815202 | Каспийские ЭС (Лаганский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41600 | Исчерпание ресурса | 0.09 | 0 | 0.9 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-03 06:40 | 2014-04-03 10:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. | 03.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/мотером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 03.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 10час. 00мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. | Обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза "А". | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №234 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Лаганский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 03.04.2014 г., 06 ч. 40 м. (местного), 06 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328152[02] 4.16, Исчерпание ресурса 328152[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.90000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 7 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 7 0 3 категории 5 7 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 7 7 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 7 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 7 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ Оленечево ВЛ-10 кВ Оленечево от ПС 35/10 кВ Михайловская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04.2014г. в 06час. 40мин. дежурным э/мотером при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская". 03.04.2014г. в 06час. 45мин. по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" выведена в ремонт. 03.04.2014г. в 10час. 00мин. после устранения дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Оленичево" на ПС 35/10кВ "Михайловская" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение произошло в результате механического износа провода вследствии длительного срока эксплуатации. 4.16 328152[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор № 64-65 фаза "А". *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты. Ответственное лицо: Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. 02.05.2014 г. 328152[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Оленичево" от ПС 35/10кВ "Михайловская" на выявление дефектов. Ответственное лицо: Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. 17.04.2014 г. 328152[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Провод *** 5.2. Марка: АС *** 5.3. Параметры: АС *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: отсуствует *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1979 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 53 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Прочие атмосферные воздействия *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Сопутствующих обстоятельств нет *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 2 год от начала эксплуатации: 34 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 2 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 7.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 15 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Лаганскому РЭС № 15-п от 25.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Ангрыков А.Б. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Бадма-Халгаева Н.В. Ст.мастер Лаганского УЭС Мангутов О.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63707 | 233 | 2014-04-03 03:56 | 2014-04-03 03:56 | 32815203 | Каспийские ЭС (ПО Каспийские ЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331000 | ЛЭП 110кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины | [5 empty] | 1 | Аварийное | 1 | Успешно | 3 | Отсутствует | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" работала в нормальном режиме и по нормальной схеме. | 03.04. 2014г. в 03ачс. 56мин. на ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" отключился МВ-110 кВ "Комсомольская" от 1ст.ТЗНП. АПВ успешное. | Не установлена. | Нет. | Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №233 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 03.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Каспийские ЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 03.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.10, ЛЭП 110кВ 328152[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 03 ч. 56 м. (местного), 03 ч. 56 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.000000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.000 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 0 0 3 категории 5 0 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 0 0 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 0 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 0 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская ВЛ-110 кВ Черноземельская-Комсомольская от ПС 110/35/10 кВ Черноземельская Напряжение сети отключённого оборудования: 110 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" работала в нормальном режиме и по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 03.04. 2014г. в 03ачс. 56мин. на ПС 110/35/10 кВ "Черноземельская" отключился МВ-110 кВ "Комсомольская" от 1ст.ТЗНП. АПВ успешное. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Не установлена. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные дефекты в результате осмтра по ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская". Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А. 30.04.2014 г. 328152[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-110кВ "Черноземельская-Комсомольская" с составлением дефектной ведомости. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП ПО "КаспЭС" Бамбаев В.А. 15.04.2014 г. 328152[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК Каспийских ЭС УПКиОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63285 | 314 | 2014-04-02 21:39 | 2014-04-02 22:03 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.007 |  | 0.025 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 21:39 | 2014-04-02 22:03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | [6 empty] | 27 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Сгорел 1 пред-ль ф "З" | Сгорел 1 пред-ль ф "З" | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №314 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 21 ч. 39 м. (местного), 21 ч. 39 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 22 ч. 03 м. (местного), 22 ч. 03 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.007000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.02500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 21 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37 ПС Т-17 КВЛ 6кВ №72 ТП-72 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-37 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Сгорел 1 пред-ль ф "З" *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64632 | 56 | 2014-04-02 21:36 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.2495 |  | 1.811 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 21:36 | 2014-04-02 23:35 | 1 | 1 | 169 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №56 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 21 ч. 36 м. (местного), 21 ч. 36 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 21 ч. 36 м. (местного), 21 ч. 36 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 23 ч. 35 м. (местного), 23 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.249500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.81100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 169 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.630 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 159 0 3 категории 5 159 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 159 159 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 159 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 159 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-6 ф.625 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64348 | 187 | 2014-04-02 20:57 | 2014-04-03 01:35 | 32330008 | Астраханьэнерго (Ахтубинский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.23167 |  | 0.336 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 20:57 | 2014-04-03 01:35 |  | 1 | 30 |  | 0.05 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Обрыв линейного провода Ф.А оп.13-14 |  |  | Мухамбетова Ф.Е. |  | АКТ №187 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[08] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 20 ч. 57 м. (местного), 20 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[08] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[08] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[08] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 03.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 03.04.2014 г., 01 ч. 35 м. (местного), 01 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.231667 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.33600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 30 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 30 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 30 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 30 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 ВЛ-6 №3 ПС Джелга КТП-55 ВЛ-0.4 Л-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв линейного провода Ф.А оп.13-14 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Мухамбетова Ф.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63195 | 89 | 2014-04-02 20:10 | 2014-04-02 21:10 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.19 |  | 0.287 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 20:10 | 2014-04-02 21:10 | 13 | 2 | 552 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая осуществлялось по схеме нормального режима. | "Земля" фазы "В", на ПС Береговая от ключа управления отключен В-10кВ, устранен наброс на опоре №290. | Без повреждений. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №89 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 20 ч. 10 м. (местного), 20 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 21 ч. 10 м. (местного), 21 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.190000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 2 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 552 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.190 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 67 0 3 категории 5 67 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 67 67 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 66 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 1 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 67 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №9 Береговая ВЛ 10 кВ №9 Береговая Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: "Земля" фазы "В", на ПС Береговая от ключа управления отключен В-10кВ, устранен наброс на опоре №290. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.9 ПС Береговая явился наброс ветки на провода ВЛ на опоре №290 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[09] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая. Ответственное лицо: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. 05.05.2014 г. 323300[09] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЕРЭС Насыров В.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62654 | 994 | 2014-04-02 19:40 | 2014-04-02 19:44 | 32330001 | Астраханьэнерго (Правобережный РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.031333 |  | 0.047 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 19:40 | 2014-04-02 19:44 | 10 | 1 | 486 | 4 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 426 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия осуществлялось по схеме нормального режима. | В 19:40 от МТО отключился В-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, причина не установлена. котельная,школа ,детский сад. | Без повреждений. | Неудовлетворительное качество технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;обесточение социально-значимых объектов;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №994 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[01] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 19 ч. 40 м. (местного), 19 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 19 ч. 44 м. (местного), 19 ч. 44 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.031333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.04700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: обесточение социально-значимых объектов Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 10 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 4 шт. Обесточенное население 486 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.470 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 456 0 3 категории 5 456 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 456 456 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 426 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 30 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 456 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия ВЛ-10 ф15 пс Стройиндустрия Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19:40 от МТО отключился В-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, причина не установлена. котельная,школа ,детский сад. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[01] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительное качество технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Стройиндустрия на предмет проверки расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли или пересекаемых объектов. Ответственное лицо: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. 30.04.2014 г. 323300[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ПбРЭС Захаров В.З. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62843 | 10 | 2014-04-02 19:35 | 2014-04-02 21:35 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) |  |  | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.287 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 19:35 | 2014-04-02 21:35 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 осуществлялось по схеме нормального режима. | В 19:35 от МТЗ отключился В-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220, внутренее повреждение трансформатора 250 кВА. | Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . | Неудовлетворительная организация технического обслуживания. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП);Трансформатор (автотрансф.) силовой;Нарушение электрической изоляции;Неуд.организация тех.обслуживания; | АКТ №10 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 19 ч. 35 м. (местного), 19 ч. 35 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[10] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 21 ч. 35 м. (местного), 21 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) Трансформатор (автотрансф.) силовой Нарушение электрической изоляции Неуд.организация тех.обслуживания *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 100 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 38 0 3 категории 5 100 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 38 100 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 38 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 38 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 Диспетчерское наименование ПС, РП, ТРП, ТП, Объекта генерации КТП-287 ф9 ПС Черный Яр КТП-287 ф9 ПС Черный Яр оборуд. ПС трансформатор 250 кВА трансформатор 250 кВА Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В 19:35 от МТЗ отключился В-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220, внутренее повреждение трансформатора 250 кВА. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения МВ-10кВ ф.9 ПС Черный Яр-220 явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за нарушения изоляции обмоток трансформатора КТП-287/250кВА вследствие старения изоляции. 3.4.7 323300[10] Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . 4.12 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нарушение изоляции обмоток трансформатора ТМ-250/10кВ на КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 . *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Неудовлетворительная организация технического обслуживания. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести ремонт КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 с заменой трансформатора ТМ-250/10кВ. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 04.04.2014 г. 323300[10] 2 При проведении работ по КР произвести измерение сопротивления изоляции обмоток всех трансформаторов КТП ф.9 ПС Черный Яр-220. При выявлении замечаний выполнить анализ трансформаторного масла. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 27.05.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Трансформатор (автотрансф.) силовой *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1988 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: При перегрузке *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Пробой изоляции с междуфаз. замык. *** 5.19. Причины повреждения: Старение изоляции *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Недостатки эксплуатации *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 5 год от начала эксплуатации: 26 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 26 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2008 г. *** 5.24. Время восстановления: 19 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64634 | 845 | 2014-04-02 16:59 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.99333 |  | 1.444 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 16:59 | 2014-04-02 19:28 | 1 | 1 | 447 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №845 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 59 м. (местного), 16 ч. 59 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 19 ч. 28 м. (местного), 19 ч. 28 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.993333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.44400 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 447 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 434 0 3 категории 5 434 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 434 434 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 434 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 434 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63921 | 212 | 2014-04-02 16:43 | 2014-04-02 17:34 | 32815302 | Калмыцкие ЭС (Яшкульский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0425 | 0 | 0.01 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 16:43 | 2014-04-02 17:34 | 8 | 0 | 30 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014 16-43 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" земля в сети. 02.04.2014 17-34 после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. | Нет | Нет | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №212 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Яшкульский РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[02] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 43 м. (местного), 16 ч. 43 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328153[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 17 ч. 34 м. (местного), 17 ч. 34 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.042500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 8 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 30 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 15 0 3 категории 5 15 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 15 15 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 15 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 15 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Кормоцех ВЛ-10кВ Кормоцех от ПС110/35/10кВ Яшкуль 2 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014 16-43 дежурным э/монтером ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" при обходе ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" земля в сети. 02.04.2014 17-34 после обхода и при отсутствии дефектов по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 устранить выявленные замечания Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 12.05.2014 г. 328153[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ-10кВ "Кормоцех" от ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" Ответственное лицо: ст.мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я 28.04.2014 г. 328153[02] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Яшкульскому РЭС № 2 от 14.02.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бембеев Б.С-Г. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Очиров А.С. Старший мастер Яшкульского УЭС Хазыков Э.Я. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63287 | 315 | 2014-04-02 16:40 | 2014-04-02 18:40 | 32325702 | Юго-Западные ЭС (Таганрогский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 42000 | Невыявленные причины | 0.06 |  | 0.216 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 16:40 | 2014-04-02 18:40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. | Обрыв ВЛ-0,4кВ№4 в пролете опор №90-91 | В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности провода, произошел его обрыв в пролете опор №90-№91. | Не выявлено. | Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №315 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Таганрогский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[02] 4.20, Невыявленные причины 323257[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 18 ч. 40 м. (местного), 18 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.060000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.21600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 317 0 3 категории 5 317 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 317 317 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 317 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 317 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №4 ТП-114 ПС Т-8 КВЛ 6кВ №74 ТП-114 ВЛ 0,4кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв ВЛ-0,4кВ№4 в пролете опор №90-91 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных. 3.4.7 323257[02] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: В результате длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности провода, произошел его обрыв в пролете опор №90-№91. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ ТРЭС Ткачук Н.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63841 | 287 | 2014-04-02 16:16 | 2014-04-02 18:05 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.04 | 0 | 0.3 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-02 16:16 | 2014-04-02 18:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме | 02.04.2014г в 16 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" от МТЗ . 02.04.2014г. в 16 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская". Обнаружили обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №64. 02.04.2014 в 18 часов 05 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. | По ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская обнаружено обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 | Нет | Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №287 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 16 м. (местного), 16 ч. 16 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 328150[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 18 ч. 05 м. (местного), 18 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 5 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.020 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 10 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 10 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 9 "Салбура" ПС 110/10 кВ "Бургустинская" работала в нормальном режиме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г в 16 часов 16 минут дежурным э/монтером ПС 110/10 кВ «Бургустинская» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" от МТЗ . 02.04.2014г. в 16 часов 33 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Советского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская". Обнаружили обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №64. 02.04.2014 в 18 часов 05 минут после устранения дефекта по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 кВ "Бургустинская" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Несоблюдение переодичности осмотра. 3.4.7 328150[03] Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 вследствии длительного срока эксплуатации 4.3 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: По ВЛ 10 кВ 9 Салбуpа ПС Бургустинская обнаружено обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №64 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные мероприятия на ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская". Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 12.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход-осмотр по ВЛ-10 кВ №9 "Салбура" от ПС 110/10 "Бургустинская" на выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер Советского УЭС Тикеев А.А. 28.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Прочие элементы ВЛ *** 5.2. Марка: *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1982 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: 1 *** 5.15. Длина ВЛ: 30 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Обрыв,разрыв,расцепление *** 5.19. Причины повреждения: Наличие местного дефекта *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Посторонние воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 0 год от начала эксплуатации: 32 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 10 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 6.2011 г. *** 5.24. Время восстановления: 23 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М.-гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Батырова Ц.Г.-инженер ПТГ Тикеев А.А.-мастер Советского УЭС Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н.-нач.СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63201 | 177 | 2014-04-02 16:10 | 2014-04-02 16:15 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 16:10 | 2014-04-02 16:15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №177 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 16 ч. 10 м. (местного), 16 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 15 м. (местного), 16 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.013 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 62 0 3 категории 5 62 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 62 62 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 62 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 62 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1024 от ВЛ 10 кВ № 25 ПС Новоаннинская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64635 | 38 | 2014-04-02 15:32 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.357 |  | 0.519 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 15:32 | 2014-04-02 16:40 | 1 | 1 | 492 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на фасаде |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №38 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 15 ч. 32 м. (местного), 15 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 40 м. (местного), 16 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.357000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.51900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 492 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.315 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 480 0 3 категории 5 480 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 480 480 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 480 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 480 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-543 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на фасаде *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63298 | 320 | 2014-04-02 14:30 | 2014-04-02 17:20 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) | 226 | Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 2301 | Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.01 |  | 0.56 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 14:30 | 2014-04-02 17:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. МТЗ. | На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы, что привело к отключению ВЛ от МТЗ | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №320 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 30 м. (местного), 14 ч. 30 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.01, Поврежд. объекта эл.сет.хоз. 6кВ и выше 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 17 ч. 20 м. (местного), 17 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.56000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Щербаковская ВЛ 10 кВ №4 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительный срок эксплуатации 3.4.7 323257[05] На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: На опоре №14 разрушен изолятор фазы "В" и захлёст провода этой фазы с проводом другой фазы, что привело к отключению ВЛ от МТЗ *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС Щербаковская. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: ШФ-10 *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: *** 5.18. Характер повреждения: Разрушение,потеря несущей способн. *** 5.19. Причины повреждения: Нарушение сроков и объемов ремонтов *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: □□ год от начала эксплуатации: □□ год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: □□ год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: □□□□ г. *** 5.24. Время восстановления: 2 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник НРЭС Гурин В.Н. Заместитель председателя: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. Члены комиссии: Начальник СРС ЮЗЭС Сазоненко В.П. Ст. диспетчер ОДГ НРЭС Антофийчук В.Н. Начальник СИЗПИ ЮЗЭС Василевский А.И. Начальник СРЗАИ ЮЗЭС Давиденко А.А. Начальник СТК ЮЗЭС Леус Р.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. ВЛ 10 кВ 4 ПС Щербаковская.JPG 2. ЛО 4-Щербак очер 02,04,14.jpg Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на 2 листах
64637 | 232 | 2014-04-02 14:26 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.25333 |  | 0.368 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 14:26 | 2014-04-02 16:01 | 1 | 1 | 138 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушение контакта на опоре |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №232 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 26 м. (местного), 14 ч. 26 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 01 м. (местного), 16 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.253333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.36800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 138 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.160 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 114 0 3 категории 5 114 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 114 114 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 114 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 114 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-816 ф.107 ПС Трикотажная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушение контакта на опоре *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64215 | 898 | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 16:00 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 14:20 | 2014-04-02 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №898 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 00 м. (местного), 16 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 19 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 19 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Быстрянская ВЛ 10 кВ №2 КТП №196 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. При осмотре ВЛ повреждения не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №196 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Быстрянская. Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 23.05.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер 2 категории Тацинского РЭС Грудько В.М. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63690 | 329 | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 16:12 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.037 |  | 1.566 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 16:12 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ-0,4кВ №1 | Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №329 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 12 м. (местного), 16 ч. 12 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.037000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.56600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 216 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 72 0 3 категории 5 72 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 72 72 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 72 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 72 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Самбек Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ-0,4кВ №1 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности 3.4.7 323257[05] Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов. 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода от ТП №67 к опоре №1, схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 , выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64214 | 897 | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 15:40 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.02 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 14:00 | 2014-04-02 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №897 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 14 ч. 00 м. (местного), 14 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 40 м. (местного), 15 ч. 40 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.020000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 21 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 21 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 21 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 21 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Первомайская ВЛ 10 кВ №2 КТП №502 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Первомайская. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62744 | 1 | 2014-04-02 13:50 | 2014-04-02 14:22 | 32330009 | Астраханьэнерго (Енотаевский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.001067 |  | 0.002 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 13:50 | 2014-04-02 14:22 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | нарушен контакт соединения на вводе в ж/д откл.АВ-0.4 |  |  | Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. |  | АКТ №1 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[09] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 50 м. (местного), 13 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323300[09] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[09] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[09] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001067 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 91 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 83 0 3 категории 5 83 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 83 83 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 83 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 83 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка оп.№4 Л-1 КТП-23 ф.17 пс.Енотаевка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: нарушен контакт соединения на вводе в ж/д откл.АВ-0.4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Никулин Е.Ю. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63197 | 176 | 2014-04-02 13:41 | 2014-04-02 13:45 | 32165602 | Урюпинские ЭС (Новоаннинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.001 |  | 0.0034 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 13:41 | 2014-04-02 13:45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новоаннинский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[02] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 41 м. (местного), 13 ч. 41 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[02] 4.20, Невыявленные причины 321656[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00340 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.017 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 9 0 3 категории 5 9 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 9 9 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 9 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 9 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1493 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Черкесовская-2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №1. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62957 | 58 | 2014-04-02 13:40 | 2014-04-02 15:45 | 32330010 | Астраханьэнерго (Черноярский РЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.083333 |  | 1.396 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 13:40 | 2014-04-02 15:45 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники осуществлялось по схеме нормального режима. | 02.04.14 в 13:40 на ПС Солодники от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, наброс ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107. | Без повреждений. | Нет. | Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. | ;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №58 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[10] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 40 м. (местного), 13 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[10] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[10] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323300[10] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 45 м. (местного), 15 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.083333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.39600 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 23 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 77 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.040 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 50 0 3 категории 5 50 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 50 50 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 50 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 50 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ №5 Солодники ВЛ 10 кВ №5 Солодники отп№1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.14 в 13:40 на ПС Солодники от МТЗ отключился В-10кВ ф.5, наброс ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Солодники явилось междуфазное замыкание вследствие наброса ветки на провода ВЛ в пролете опор №106-107 при воздействии ветровых нагрузок. 3.4.8 323300[10] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждений. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести опиловку деревьев ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. 30.04.2014 г. 323300[10] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам П.Н. Бабешко Заместитель председателя: Начальник службы распределительных сетей М.О. Неврюзин Члены комиссии: Главный инженер ЧРЭС Глинчев Ю.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Ведущий инженер СРС Ануфриева Т.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64213 | 896 | 2014-04-02 13:15 | 2014-04-02 14:20 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.03 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 13:15 | 2014-04-02 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. | Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ- 0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет. | Нет. | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №896 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 20 м. (местного), 14 ч. 20 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.030000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 54 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 54 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 54 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 54 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 ВЛ 10 кВ №2 КТП №150 ВЛ 0,4 кВ №2 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. При осмотре ВЛ- 0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4 произошло из-за увеличения нагрузки у потребителя. 3.4.8 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №150 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ К-4. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64066 | 120 | 2014-04-02 11:45 | 2014-04-02 11:52 | 32325205 | Северо-Восточные ЭС (Тацинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.1015 |  | 0.1 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 11:45 | 2014-04-02 11:52 | 24 | 6 | 3870 | 3 | 0.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 397 | [6 empty] | 49 | 49 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". | 02 апреля 2014 года ы 11 часов 45 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". АПВ выведено. РПВ в 11 часов 52 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении составил 07 минут. | Повреждений нет. | Нет. | Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №120 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Тацинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 45 м. (местного), 11 ч. 45 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323252[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323252[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323252[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 52 м. (местного), 11 ч. 52 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.101500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.10000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 24 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 6 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 3870 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.870 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 49 0 3 категории 5 397 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 49 397 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 49 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 49 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова ПС 35 кВ Б6 ВЛ 6 кВ Кирова Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02 апреля 2014 года ы 11 часов 45 минут действием МТЗ произошло отключение ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". АПВ выведено. РПВ в 11 часов 52 минуты успешное. Перерыв в электроснабжении составил 07 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Кирова" ПС "Б-6". Ответственное лицо: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. 21.04.2014 г. 323252[05] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Тацинского РЭС Попов Р.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Главный инженер Тацинского РЭС Тупеко И.Н. Начальник СРС Колесников С.Л. Ведущий инженер СТК Власенко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Сибирцева В.Н. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63338 | 175 | 2014-04-02 11:22 | 2014-04-02 12:00 | 32165603 | Урюпинские ЭС (Новониколаевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.002 |  | 0.00672 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 11:22 | 2014-04-02 12:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | Отключился АВ-0,4 кВ №2. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. | Нет. | Нет. | Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Новониколаевский РЭС производственного отделения Урюпинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321656[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 22 м. (местного), 11 ч. 22 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321656[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321656[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321656[03] 4.20, Невыявленные причины 321656[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00672 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 10 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-522 от ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключился АВ-0,4 кВ №2. Сильный ветер. Повреждений не выявлено. РПВ - успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС УЭС УРС Горбачев В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64854 | 328 | 2014-04-02 11:17 | 2014-04-02 15:38 | 32325002 | Западные ЭС (Октябрьский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 4100 | Нарушение структуры материала | 0.0087 |  | 0.25 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 11:17 | 2014-04-02 15:38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 | В результате осмотра обнаружен на оп.№5 разрушен прокалывающий зажим СИП | оп.№5 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 разрушен прокалывающий зажим СИП | нет | Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. | ;Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла; | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Октябрьский РЭС производственного отделения Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323250[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 17 м. (местного), 11 ч. 17 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323250[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323250[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323250[02] 4.1, Нарушение структуры материала 323250[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 38 м. (местного), 15 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.008700 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.25000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Наруш.структ.матер.уст-ки,дет.,узла *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 15 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.002 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 121 0 3 категории 5 121 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 121 121 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 121 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 121 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме от ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: В результате осмотра обнаружен на оп.№5 разрушен прокалывающий зажим СИП *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: оп.№5 ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 разрушен прокалывающий зажим СИП *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 122 ВЛ-6кВ Табунцы ПС Ш-20 Ответственное лицо: Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. 02.04.2014 г. 323250[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Главный инженер Октябрьского РЭС Губин Р.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63682 | 328 | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 14:08 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41400 | Механическое разрушение, деформация, перекос | 0.15 |  | 1.843 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 14:08 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов. | Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №328 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323257[05] 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 08 м. (местного), 14 ч. 08 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.150000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.84300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 552 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.048 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 184 0 3 категории 5 184 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 184 184 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 184 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 184 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС Троицкая 1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: длительный срок эксплуатации, снижение механической прочности. 3.4.7 323257[05] Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов 4.14 323257[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Обрыв провода в пролете опор №14-15, схлест проводов *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №643, выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Гл. инженер НРЭС Волошин А.Л. 31.05.2014 г. 323257[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76817 | 119 | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 12:05 | 32165105 | Волгоградские ЭС (Городской РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.010833 |  | 0.3 | 5 | Потребительское | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 11:00 | 2014-04-02 12:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №6 10 кВ Татьянка. | На ПС Татьянка отключился В-10 кВ №6 из-за повреждения на абонентском участке линии. | Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. | Нет. | Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №119 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Городской РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 11 ч. 00 м. (местного), 11 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 321651[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 05 м. (местного), 12 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010833 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2 0 3 категории 5 2 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2 2 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 1 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ф. №6 10 кВ Татьянка ф. №6 10 кВ Татьянка Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф. №6 10 кВ Татьянка. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Татьянка отключился В-10 кВ №6 из-за повреждения на абонентском участке линии. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Повреждение на абонентском участке линии. 3.4.8 321651[05] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение электросетевого оборудования Городского РЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер ГорРЭС Чесноков В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ ГорРЭС Карасева А.К. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер II категории СРС ВЭС УРС Токаренко Д.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
76745 | 76 | 2014-04-02 10:10 | 2014-04-02 13:45 | 32165104 | Волгоградские ЭС (Красноармейский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.19708 |  | 0.6 | 5 | Потребительское | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 10:10 | 2014-04-02 13:45 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр. | На ПС Светлый Яр В-10 кВ №8 отключился от МТЗ из-за повреждения за Р-33А. АПВ неуспешно, РПВ после отключения Р-33А успешно. Повреждение на абонентском участке ВЛ. | Повреждение оборудования электросетевого хозяйства КрРЭС нет. | Нет. | Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Нарушение электрической изоляции;Воздействие посторонних лиц и орг.;Внешние обстоятельства; | АКТ №76 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Красноармейский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[04] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 10 м. (местного), 10 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 321651[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 321651[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 45 м. (местного), 13 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.197083 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Нарушение электрической изоляции Воздействие посторонних лиц и орг. Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 3 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 26 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.055 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 3 0 3 категории 5 3 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 3 3 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 3 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 3 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Потребительское Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ №8 10 кВ Светлый Яр. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС Светлый Яр В-10 кВ №8 отключился от МТЗ из-за повреждения за Р-33А. АПВ неуспешно, РПВ после отключения Р-33А успешно. Повреждение на абонентском участке ВЛ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нарушение электрической изоляции на абонентском участке ВЛ за Р-33А. 3.4.8 321651[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждение оборудования электросетевого хозяйства КрРЭС нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом ФОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" № 1400-П/862 от 28.08.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер КрРЭС Дорошенко В.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника СРС ВЭС УРС Объедков О.Н. Старший диспетчер ОДГ КрРЭС Зубарева Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Электромонтер р/с 3 разряда Карнафель А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63147 | 491 | 2014-04-02 10:01 | 2014-04-02 16:14 | 32165306 | Левобережные ЭС (Палласовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.003 |  | 0.01008 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 10:01 | 2014-04-02 16:14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | оп3-7 обрыв проводов А-2Л-0,4 |  |  | Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин | ;Воздушная ЛЭП;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины; | АКТ №491 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Палласовский РЭС производственного отделения Левобережные ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321653[06] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 01 м. (местного), 10 ч. 01 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321653[06] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321653[06] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321653[06] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 16 ч. 14 м. (местного), 16 ч. 14 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.01008 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 6 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10 2Л-0,4 ТП-152 10Л-Шульцы-10 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: оп3-7 обрыв проводов А-2Л-0,4 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СРС "ЛЭС" УРС С.А.Ермошин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62576 | 271 | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 13:15 | 32165103 | Волгоградские ЭС (Калачевский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.0195 |  | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 13:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки | Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.3 | Отключен А-0,4кВ гр.3 | нет | Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. | ;Воздушная ЛЭП;Итоговый акт;Невыявленные тех.причины;Невыявленные орг.причины;Внешние обстоятельства; | АКТ №271 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Калачевский РЭС производственного отделения Волгоградские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321651[03] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 321651[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321651[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 321651[03] 4.20, Невыявленные причины 321651[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 13 ч. 15 м. (местного), 13 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.019500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Итоговый акт Невыявленные тех.причины Невыявленные орг.причины Внешние обстоятельства *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.006 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 16 0 3 категории 5 16 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 16 16 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 16 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 16 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ 0,4кВ №3 от ТП-1010 от ВЛ 10кВ №17 ПС Ложки *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Неустановлена Отключен А-0,4кВ гр.3 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Неустановлена 3.4.13 321651[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Отключен А-0,4кВ гр.3 *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер Калачёвского РЭС Артёмов И.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64212 | 895 | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 14:22 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.04 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 10:00 | 2014-04-02 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. | Отключение АВ-0,4 кВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ на опоре №8 обнаружен наброс алюминиевой проволоки . | Повреждений нет. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП;Воздействие посторонних лиц и орг.; | АКТ №895 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 10 ч. 00 м. (местного), 10 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 22 м. (местного), 14 ч. 22 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.040000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Воздействие посторонних лиц и орг. *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 39 0 3 категории 5 39 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 39 39 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 39 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 39 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 110 кВ Б-1 ВЛ 6 кВ Донец КТП №717 ВЛ-0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1. При осмотре ВЛ-0,4 кВ на опоре №8 обнаружен наброс алюминиевой проволоки . *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №717 ВЛ 6 кВ Донец ПС Б-1 произошло по причине наброса алюминиевой проволоки на проводо на опоре №8 неустановленными лицами. 3.4.8 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Направить письмо в администрацию сельского поселения для проведения разъяснительной работы с населением о недопустимости наброса предметов на провода ЛЭП. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63465 | 122 | 2014-04-02 09:55 | 2014-04-02 11:05 | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.40833 |  | 0.541 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 09:55 | 2014-04-02 11:05 | 4 | 1 | 400 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима | РПВ успешно после осмотра Отключение В-6кВ от МТЗ №63 от РП 6 | РПВ успешно после осмотра | Отсутствуют | Савекин А.В. | ;Неуд.организация тех.обслуживания;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №122 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 55 м. (местного), 09 ч. 55 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 05 м. (местного), 11 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.408333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.54100 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Неуд.организация тех.обслуживания Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 4 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 400 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.350 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 55 0 3 категории 5 55 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 55 55 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 55 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 55 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 6 кВ №63 от РП 6 6 кВ №63 от РП 6 Напряжение сети отключённого оборудования: 6 (6.3) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: РПВ успешно после осмотра Отключение В-6кВ от МТЗ №63 от РП 6 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостатки технического обслуживания. 3.4.7 323300[14] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: РПВ успешно после осмотра *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Отсутствуют *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" № 07 от 17.01.2014 г. Подписи Председатель: Заместитель директора - начальник ПО "АЭС" В.Н. Мигин Заместитель председателя: Главный инженер ПО "АЭС" А.М. Исаев Члены комиссии: ЗГИ - начальник ЦУ ПО "АЭС" А.Д. Столяр Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Савекин А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63474 | 158 | 2014-04-02 09:32 | 2014-04-02 14:54 | 32165205 | Камышинские ЭС (Котовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.085867 |  | 0.288 | 2 | Неотложное | [6 empty] | 2014-04-02 09:32 | 2014-04-02 14:54 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. | Отключение уличных светильников по заявке энергосбыта |  |  | Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин | ;Воздушная ЛЭП;Другие недостатки эксплуатации; | АКТ №158 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Котовский РЭС производственного отделения Камышинские ЭС филиала Волгоградэнерго ДЗО МРСК Юга 321652[05] 34 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 32 м. (местного), 09 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 321652[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 321652[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 321652[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 14 ч. 54 м. (местного), 14 ч. 54 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.085867 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.28800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Другие недостатки эксплуатации *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 27 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 14 0 3 категории 5 14 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 14 14 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 14 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 14 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ Ф №2-0,4 кВ КТП-106/100 Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка Ф. №2-0,4 кВ Л-8-10 кВ ПС М.-Ольховка Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Неотложное *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме электрических соединений. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение уличных светильников по заявке энергосбыта *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач.СРС КЭС УРС А.Ф. Михайлин Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64638 | 279 | 2014-04-02 09:19 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 34 | Кабельные линии в эл.сетях | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 1.1533 |  | 1.677 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 09:19 | 2014-04-02 12:12 | 1 | 1 | 383 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | повреждение КЛ-0,4 кВ |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №279 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 19 м. (местного), 09 ч. 19 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 12 м. (местного), 12 ч. 12 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 1.153333 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.67700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 1 шт. Обесточенное население 383 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.400 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 366 0 3 категории 5 366 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 366 366 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 366 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 366 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-19 ф.623 ПС Северная Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: повреждение КЛ-0,4 кВ *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64211 | 894 | 2014-04-02 09:15 | 2014-04-02 12:15 | 32325203 | Северо-Восточные ЭС (Каменский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.01 |  | 0.2 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 09:15 | 2014-04-02 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. | Повреждений нет | Нет | Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. | ;Воздушная ЛЭП;Нарушение электрической изоляции; | АКТ №894 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Каменский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 09 ч. 15 м. (местного), 09 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[03] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 15 м. (местного), 12 ч. 15 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.20000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП Нарушение электрической изоляции *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 17 0 3 категории 5 17 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 17 17 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 17 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 17 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Глубокинская ВЛ 10 кВ №3 КТП №454 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. При осмотре ВЛ-0,4 кВ повреждений не обнаружено. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. 3.4.7 323252[03] Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. 4.12 323252[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глубокинская. Ответственное лицо: Главный инженр Каменского РЭС Абрамов В.В. 23.04.2014 г. 323252[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер ОДГ Каменского РЭС Беккерова Л.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63677 | 327 | 2014-04-02 08:57 | 2014-04-02 09:50 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 |  | 0.007 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 08:57 | 2014-04-02 09:50 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №327 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 57 м. (местного), 08 ч. 57 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 50 м. (местного), 09 ч. 50 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 202 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.003 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 65 0 3 категории 5 65 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 65 65 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 65 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 65 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №129м по ВЛ 10 кВ №1 ПС Щербаковская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63916 | 210 | 2014-04-02 08:21 | 2014-04-02 15:19 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.35 | 0 | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 08:21 | 2014-04-02 15:19 | 20 | 0 | 63 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г. в 08:21 в сети ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 02.04.2014г. в 15:19 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» было обнаружено перекрытие в ВШ на КТП №16/10 кВА. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №210 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 21 м. (местного), 08 ч. 21 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 15 ч. 19 м. (местного), 15 ч. 19 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.350000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 20 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 63 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.050 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 12 0 3 категории 5 21 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 12 21 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 12 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 12 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ Жив.точки ВЛ-10кВ Жив.точки от ПС 35/10кВ Ялмта Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г. в 08:21 в сети ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» появилась "земля". ВЛ-10 кВ отключена оперативно. 02.04.2014г. в 15:19 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» произошло в результате перекрытия изоляции вследствие проникновения кошки в высоковольтный отсек КТП №16/10 кВА. 3.4.8 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ «Жив.точки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта» было обнаружено перекрытие в ВШ на КТП №16/10 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Живточки» от ПС 35/10 кВ «Ялмта». Ответственное лицо: Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. 21.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Ялматинского УЭС Богданов В.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
62869 | 395 | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 11:35 | 32325403 | Юго-Восточные ЭС (Орловский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины | 42000 | Невыявленные причины | 0.003367 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 08:13 | 2014-04-02 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | отключение автомата |  |  | Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №395 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Орловский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[03] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 08 ч. 13 м. (местного), 08 ч. 13 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 08 ч. 13 м. (местного), 08 ч. 13 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323254[03] 4.20, Невыявленные причины 323254[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 11 ч. 35 м. (местного), 11 ч. 35 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003367 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: отключение автомата *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0.4 кВ №35 по ВЛ-10 кВ Л-1 Камышёвская Ответственное лицо: Требух С.П. 02.05.2014 г. 323254[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. 0,4 кВ Экономический ущерб Акт №395 .xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший диспетчер РЭС Кошарный А.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64639 | 846 | 2014-04-02 07:33 |  | 32330014 | Астраханьэнерго (ПО Астраханские ЭС) |  |  | 31 | Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341300 | Неклассифицированные причины |  |  | 0.786 |  | 1.143 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 07:33 | 2014-04-02 11:55 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | обрыв линейного провода оп. № 4-5 |  |  | Антонов Р.Г. |  | АКТ №846 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) ПО Астраханские ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО МРСК Юга 323300[14] 30 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 33 м. (местного), 07 ч. 33 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 33 м. (местного), 07 ч. 33 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.1, Повреждение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) 323300[14] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323300[14] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 323300[14] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 11 ч. 55 м. (местного), 11 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы □□.□□.□□□□ г., □□ ч. □□ м. (местного), □□ ч. □□ м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.786000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 1.14300 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Нет данных *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 1 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 4 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.180 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 4 0 3 категории 5 4 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 4 4 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 4 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 4 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ 0,4 кВ от ТП-367 ф.21 ПС Прогресс Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: обрыв линейного провода оп. № 4-5 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Антонов Р.Г. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63840 | 286 | 2014-04-02 07:20 | 2014-04-02 10:41 | 32815003 | Саpпинские ЭС (Кетченеровский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 34800 | Воздействие посторонних лиц и орг. |  |  | 0.09 | 0 | 0.3 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-02 07:20 | 2014-04-02 10:41 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г в 07 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Фериа №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 02.04.2014г. в 09 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. 02.04.2014 в 10 часов 41 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы | Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. | Нет. | Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №286 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кетченеровский РЭС производственного отделения Саpпинские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328150[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 20 м. (местного), 07 ч. 20 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 20 м. (местного), 07 ч. 20 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328150[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328150[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. 328150[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 10 ч. 41 м. (местного), 10 ч. 41 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.090000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 13 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 20 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.030 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 20 0 3 категории 5 30 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 20 30 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 20 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 20 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2 с -за Чапчаева ВЛ 10 кВ 10 Феpма №2с -за Чапчаева ПС Заливная Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ № 10 "Ферма №2" ПС 35/10 кВ "Заливная" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г в 07 часов 20 минут дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ «Заливная» при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10 кВ №10 "Фериа №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" от МТЗ . 02.04.2014г. в 09 часов 52 минуты с разрешения ДД ОДС по распоряжению, бригада Заливнойвского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная". Обнаружили перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. 02.04.2014 в 10 часов 41 минут после устранения нарушения по команде ДД ОДС по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2" от ПС 35/10 кВ "Заливная" введена в работу, восстановлена нормальная до аварийная схема работы *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА причиной явилась кошка проникшая в КТП №9/40 кВА. 3.4.8 328150[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Перекрытие в ВВ щите КТП №9/40 кВА. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленые дефекты по ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная". Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 05.05.2014 г. 328150[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ №10 "Ферма №2 от ПС 35/10 кВ "Заливная" на выявления посторонних предметов. Ответственное лицо: Мастер Заливнойвского УЭС Эдлеев Б.Г. 30.04.2014 г. 328150[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом По Кетченеровскому РЭС № 3 от 22.01.2014 г. Подписи Председатель: Хонинов С.М. - гл.инженер Заместитель председателя: Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Члены комиссии: Эдлеев Б.Г. - мастер участка Батырова Ц.Г. - инженер ПТГ Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Сологубова Ю.Н. - нач. СТК СЭС УПКиОТ Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63913 | 207 | 2014-04-02 07:15 | 2014-04-02 12:00 | 32815303 | Калмыцкие ЭС (Троицкий РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341300 | Неклассифицированные причины | 4300 | Нарушение механического соединения | 0.12825 | 0 | 0.6 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-02 07:15 | 2014-04-02 12:00 | 9 | 1 | 1953 | 5 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. | 02.04.2014г. в 07:15 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была выведена в ремонт. 02.04.2014г. в 12:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. | При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №72. | Нет. | Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №207 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Троицкий РЭС производственного отделения Калмыцкие ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328153[03] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 07 ч. 15 м. (местного), 07 ч. 15 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328153[03] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328153[03] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.13, Неклассифицированные причины 328153[03] 4.3, Нарушение механического соединения 328153[03] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 00 м. (местного), 12 ч. 00 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.128250 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.60000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 9 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 5 шт. Обесточенное население 1953 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.027 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 33 0 3 категории 5 704 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 33 704 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 33 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 33 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ ВЛ-1кВ Связь с ПС ЭПТФ от ПС 35/10кВ Вознесеновская Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014г. в 07:15 дежурным э/монтером ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" при осмотре ПС было обнаружено отключенная ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" от МТЗ. По команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была выведена в ремонт. 02.04.2014г. в 12:00 после устранения дефектов по команде ДД ОДС КЭС ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" была введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.13 328153[03] Отключение ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" произошло в результате срыва крепления изолятора вследствие длительного срока эксплуатации. 4.3 328153[03] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: При обходе-осмотре ВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская" был обнаружен срыв изолятора фазы "А" на опоре №72. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 По результатам проведенного осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 30.04.2014 г. 328153[03] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Произвести внеочередной осмотрВЛ-10 кВ "Связь с ПС ЭПТФ" от ПС 35/10 кВ "Вознесеновская". Ответственное лицо: Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. 22.04.2014 г. 328153[03] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей *** 5.1. Отказавшее оборудование: Изолятор *** 5.2. Марка: Прочие *** 5.3. Параметры: *** 5.4. Конструктивное напряжение: 10 (10.5) кВ. *** 5.5. Узел, деталь: *** 5.6. Тип узла, детали: *** 5.7. Количество отказавшего оборудования, узлов: 1 *** 5.8. Напряжение сети: 10 (10.5) кВ. *** 5.9. Изготовитель оборудования: Неизвестен *** 5.10. Заводской номер: *** 5.11. Год изготовления оборудования: 1965 *** 5.12. Изготовитель повредившегося узла: Неизвестен *** 5.13. Состояние нейтрали: Нейтраль изолирована *** 5.14. Условия отказа оборудования, % относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ: *** 5.15. Длина ВЛ: 5 *** 5.16. Материал: *** 5.17. Условия работы: Без защиты *** 5.18. Характер повреждения: Нарушение крепления *** 5.19. Причины повреждения: Механические повреждения *** 5.20. Сопутствующие обстоятельства: Атмосферные воздействия *** 5.21. Срок службы оборудования: от последнего капитального ремонта: 7 год от начала эксплуатации: 49 год *** 5.22. Срок службы поврежденного узла: 49 год *** 5.23. Последние эксплуатационные испытания: 5.2006 г. *** 5.24. Время восстановления: 4 час *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Троицкому РЭС № 12 от 28.01.2014 г. Подписи Председатель: Главный инженер Троицкого РЭС Семененко Н.А. Заместитель председателя: Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Члены комиссии: Инженер ПТГ Манджиев Ш.Н. Мастер Вознесеновского УЭС Карнаухов Г.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Начальник СТК КЭС УПКиОТ Плёнкин В.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63089 | 176 | 2014-04-02 05:50 | 2014-04-02 05:55 | 32325802 | Южные ЭС (Азовский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.122 |  | 4.239 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-02 05:50 | 2014-04-02 05:55 | 28 | 1 | 2347 | 9 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 2331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 02.04.2014 года в 05 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №176 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 02.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Азовский РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 02.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 02.04.2014 г., 05 ч. 50 м. (местного), 05 ч. 50 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323258[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 05 ч. 55 м. (местного), 05 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 05 ч. 55 м. (местного), 05 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.122000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 4.23900 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 28 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 9 шт. Обесточенное население 2347 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.469 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 2334 0 3 категории 5 2347 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 2334 2347 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 2331 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 3 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 2334 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 ВЛ-10кВ №1101 ПС 35кВ А-11 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 02.04.2014 года в 05 часов 50 минут на ПС 35/10кВ А-11 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №1101. Осмотром ВЛ причина аварийного отключения не установлена. ВЛ включена от РПВ успешно. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1101 от ПС 35/10кВ А-11 Ответственное лицо: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 07.05.2014 г. 323258[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Азовского РЭС Нефедов Н.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Главный инженер Азовского РЭС Саркисян К.П. 2014-04-07 Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Азовского РЭС Быкова Н.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №176 от 02.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 3 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63689 | 230 | 2014-04-01 23:28 | 2014-04-02 09:01 | 32815201 | Каспийские ЭС (Черноземельский РЭС) |  |  | 23 | Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. | 331100 | ЛЭП 6-35кВ |  |  | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.0955 | 0 | 0.03 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 23:28 | 2014-04-02 09:01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. | 01.04. 2014г. в 23 часа 28минут дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "артезиан-1" под действием МТЗ. 01.04. 2014г. в23 часа 39минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена времонт. 02.04. 2014г. в 09час. 01мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. | Повреждений оборудования не выявлено. | Нет. | Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №230 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Черноземельский РЭС производственного отделения Каспийские ЭС филиала Калмэнерго ДЗО МРСК Юга 328152[01] 8 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 23 ч. 28 м. (местного), 23 ч. 28 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3, Поврежд.,откл. объектов эл.сет.хоз. 328152[01] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 328152[01] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 328152[01] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 09 ч. 01 м. (местного), 09 ч. 01 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 09 ч. 01 м. (местного), 09 ч. 01 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.095500 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.03000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 23 0 3 категории 5 23 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 23 23 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 23 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 23 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1 ВЛ-10 ФЕРМА-2 ПС 35/10АРТЕЗИАН-1 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения нарушения ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04. 2014г. в 23 часа 28минут дежурным э/монтёром ПС 35/10кВ "Артезиан-1" при осмотре ПС было выявлено отключенная ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "артезиан-1" под действием МТЗ. 01.04. 2014г. в23 часа 39минут по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" выведена времонт. 02.04. 2014г. в 09час. 01мин. после обхода-осмотра ВЛ по команде ДД ОДС ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1" введена в работу. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений оборудования не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Устранить выявленные в результате осмотра дефекты . Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 30.04.2014 г. 328152[01] *** 3.2. Организационные мероприятия: 2 Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10кВ "Ферма-2" от ПС 35/10кВ "Артезиан-1". Ответственное лицо: Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. 16.04.2014 г. 328152[01] *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по Черноземельскому РЭС № 1 от 28.01.2013 г. Подписи Председатель: Главный инженер Бурулов В.М. Заместитель председателя: Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Члены комиссии: Инженер ПТГ Боктаев Г.Б. Мастер Артезианского УЭС Чудаев Н.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Нач. СТК КаспЭС УПК и ОТ Бадмаев В.Т. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63676 | 326 | 2014-04-01 22:40 | 2014-04-01 22:45 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.001 |  | 0.002 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 22:40 | 2014-04-01 22:45 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. | Не выявлено. | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №326 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 40 м. (местного), 22 ч. 40 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 45 м. (местного), 22 ч. 45 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.001000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00200 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 350 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 117 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 117 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 117 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №406 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63087 | 175 | 2014-04-01 22:32 | 2014-04-02 12:38 | 32325804 | Южные ЭС (Кагальницкий РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания |  |  | 0.5 |  | 3.268 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 2 | Неуспешно | 2014-04-01 22:32 | 2014-04-02 12:38 | 30 | 1 | 956 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. | 01.04.2014 года в 22 часа 32 минуты на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №313. Осмотром ВЛ на опоре №84 обнаружен наброс ветки дерева на провода. | Нет | Нет | Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №175 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Кагальницкий РЭС производственного отделения Южные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323258[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 32 м. (местного), 22 ч. 32 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323258[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323258[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323258[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 02.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 02.04.2014 г., 12 ч. 38 м. (местного), 12 ч. 38 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.500000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 3.26800 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 30 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 3 шт. Обесточенное население 956 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.100 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 117 0 3 категории 5 956 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 117 956 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 115 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 2 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 117 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 ВЛ-10 кВ №313 ПС 35кВ КГ-3 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Неуспешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 до возникновения технологического нарушения работала по нормальной схеме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: 01.04.2014 года в 22 часа 32 минуты на ПС 35/10кВ КГ-3 действием МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №313. Осмотром ВЛ на опоре №84 обнаружен наброс ветки дерева на провода. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Под действием порывов ветра до 25 м/с произошел наброс ветки дерева на опоре №84, в результате этого возникло короткое замыкание на линии, которое и привело к аварийному отключению линии. ВЛ проходит вдоль посадки на расстоянии 8 метров, высота деревьев достигает 10-12 метров. 3.4.7 323258[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №313 от ПС 35/10кВ КГ-3 на предмет необходимости обрезки деревьев. Ответственное лицо: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 07.05.2014 г. 323258[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" № 71 от 18.03.2014 г. Подписи Председатель: Начальник Кагальницкого РЭС Левченко А.В. 2014-04-07 Заместитель председателя: Члены комиссии: Старший диспетчер ОДГ Кагальницкого Ермаков В.В. 2014-04-07 Начальник СРС Карпенко В.И. 2014-04-07 Начальник СРЗАИ Тарадайко В.В. 2014-04-07 Начальник СТК ЮЭС УПКиОТ Медведев В.Н. 2014-04-07 Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к акту №175 от 01.04.2014 года.pdf Материалы расследования аварии оформлены на 4 листах Ответственный за оформление акта Инженер 1 категории СРС Крахмалева С.В. Приложение: материалы расследования аварии на 1 листе
63675 | 325 | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:18 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.002 |  | 0.005 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 22:10 | 2014-04-01 22:18 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Отключен АВ 0,4кВ №2 | Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин авариного отключения не выявлено. | не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №325 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 10 м. (местного), 22 ч. 10 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 18 м. (местного), 22 ч. 18 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.002000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00500 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 125 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.016 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 26 0 3 категории 5 26 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 26 26 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 26 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 26 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №432 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключен АВ 0,4кВ №2 *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Без повреждения оборудования. ВЛ осмотрена, причин авариного отключения не выявлено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63560 | 470 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:10 | 32325402 | Юго-Восточные ЭС (Сальский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341000 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 42000 | Невыявленные причины | 0.08 |  | 0.05 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме | Перегорание ПН-0,4 кВ Л-1, заменен |  |  | ст.ДОДГ Богданов С.Е. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №470 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Сальский РЭС производственного отделения Юго-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323254[02] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323254[02] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323254[02] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.10, Воздействие повторяющихся стихийных явлений 323254[02] 4.20, Невыявленные причины 323254[02] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 10 м. (местного), 23 ч. 10 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.080000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.05000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.010 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 1 0 3 категории 5 1 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 1 1 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 1 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 1 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ №176 по ВЛ-6 кВ Л-1 Екатериновская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Перегорание ПН-0,4 кВ Л-1, заменен *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Нет данных *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет данных *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 №1 Ответственное лицо: гл. инж. Безмагорычный В.А. 09.05.2014 г. 323254[02] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: 1. Расчет экономического ущерба к Акту №470.xlsx Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта ст.ДОДГ Богданов С.Е. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64202 | 425 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:05 | 32325505 | Центральные ЭС (Семикаракорский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 2302 | Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше | 331100 | ЛЭП 6-35кВ | 33 | Воздушные линии электропередачи | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.021417 |  | 0.3 | 1 | Аварийное | 2 | Неуспешно | 3 | Отсутствует | 1 | Успешно | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 22:05 | 19 | 1 | 2961 | 6 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | ВЛ-10кВ ф.608 от ПС СМ6 работала в нормальном режиме. | На ПС СМ6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.608. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.608 ПС СМ6. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 22-05ч. Длительность технологического нарушения 5 минут. | Оборудование не повреждено. | Не выявлены. | Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. | ;Невыявленные тех.причины; | АКТ №425 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Семикаракорский РЭС производственного отделения Центральные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323255[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 2.3.02, Oткл. объекта эл.сет.хоз. 6 кВ и выше 323255[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.11, ЛЭП 6-35кВ 323255[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323255[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 22 ч. 05 м. (местного), 22 ч. 05 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.021417 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.30000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Невыявленные тех.причины *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 19 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 1 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 6 шт. Обесточенное население 2961 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.257 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 644 0 3 категории 5 644 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 644 644 Электросетевые организации 7 1 1 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 1 1 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 644 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 644 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 ПС 35 кВ СМ6 ВЛ 10 кВ №608 Напряжение сети отключённого оборудования: 10 (10.5) кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Неуспешно Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Успешно *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: ВЛ-10кВ ф.608 от ПС СМ6 работала в нормальном режиме. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: На ПС СМ6 действием МТЗ отключился МВ-10кВ ВЛ-10кВ ф.608. АПВ, РПВ -неуспешно. Для выяснения причины отключения был проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.608 ПС СМ6. Потребители были запитаны 01.04.2014г.в 22-05ч. Длительность технологического нарушения 5 минут. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Оборудование не повреждено. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлены. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 1.Провести инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.608 в СРЭС с целью определения причин отключения ВЛ. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 28.04.2014 г. 323255[05] 2 2.По результатам инженерного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гл. инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. 29.04.2014 г. 323255[05] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом по филиалу ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго № № 314 от 26.08.2011 г. Подписи Председатель: Начальник Семикаракорского РЭС Верещагин В.А. Заместитель председателя: Главный инженер Семикаракорского РЭС Яшин В.Ю. Члены комиссии: Начальник СРС ЦЭС Требух И.П. Начальник СТК ЦЭС Ситников Н.Ю. Диспетчер ОДГ Семикаракорского РЭС Ковалева Т.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2014 г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер СРС ЦЭС УРС Комолов С.А. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
64210 | 893 | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:55 | 32325204 | Северо-Восточные ЭС (Белокалитвинский РЭС) | 2210 | Отключение оборуд. из-за недопуст. отклонений технолог. параметров | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 33 | Воздушные линии электропередачи | 34700 | Несоблюдение техн.обслуживания | 41200 | Нарушение электрической изоляции | 0.01 |  | 0.5 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 22:00 | 2014-04-01 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. | Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов пролете опор №№30-31. | Повреждений нет. | Нет. | Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. | ;Воздушная ЛЭП; | АКТ №893 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Белокалитвинский РЭС производственного отделения Северо-Восточные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323252[04] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 22 ч. 00 м. (местного), 22 ч. 00 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323252[04] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323252[04] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.7, Несоблюдение техн.обслуживания 323252[04] 4.12, Нарушение электрической изоляции 323252[04] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 23 ч. 55 м. (местного), 23 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 23 ч. 55 м. (местного), 23 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.010000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.50000 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Воздушная ЛЭП *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 0 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.001 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 27 0 3 категории 5 27 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 27 27 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 27 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 27 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 35 кВ Краснодонецкая ВЛ 10 кВ №3 КТП №580 ВЛ 0,4 кВ №1 Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по нормальной схеме ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. При осмотре ВЛ-0,4 кВ обнаружен схлест проводов пролете опор №№30-31. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Длительная эксплуатация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. 3.4.7 323252[04] Повышенный провис провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. 4.12 323252[04] *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: Повреждений нет. *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Нет. *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №580 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Краснодонецкая. Ответственное лицо: Главный инженер Белокалитвинского РЭС Скориков А.А. 22.04.2014 г. 323252[04] *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Старший мастер Белокалитвинского РЭС Дорошев В.И. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах
63538 | 323 | 2014-04-01 21:52 | 2014-04-01 21:55 | 32325705 | Юго-Западные ЭС (Неклиновский РЭС) |  |  | 32 | Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) | 332000 | Прочие виды оборудования | 37 | Релейная защита и эл.автоматика | 341200 | Невыявленные причины |  |  | 0.003 |  | 0.007 | 1 | Аварийное | 3 | Отсутствует | 3 | Отсутствует | 3 | Не выполнялось | 2014-04-01 21:52 | 2014-04-01 21:55 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Не установлена. Включен автомат . МТЗ. | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 осмтрена, причин авариного отключения не выявлено | Не выявлено | Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. | ;Комплектный трансф.пункт (КТП); | АКТ №323 РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ (АВАРИИ), ПРОИЗОШЕДШЕГО 01.04.2014 ГОДА *** 1. Общие сведения *** 1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) Неклиновский РЭС производственного отделения Юго-Западные ЭС филиала Ростовэнерго ДЗО МРСК Юга 323257[05] 61 *** 1.2. Дата и время возникновения события 01.04.2014 г., 21 ч. 52 м. (местного), 21 ч. 52 м. (московского) Дата и время прекращения электроснабжения потребителей 01.04.2014 г., 21 ч. 52 м. (местного), 21 ч. 52 м. (московского) *** 1.3. Учётные признаки аварии 3.2, Отключение объектов электросетевого хозяйства (до 6 кВ) действием защ. устр. или оперативн. персоналом (в том числе ошиб.действ) 323257[05] *** 1.4. Классификация видов оборудования 3.3.20, Прочие виды оборудования 323257[05] *** 1.5. Классификационные признаки причин аварии 3.4.12, Невыявленные причины 323257[05] *** 1.6. Дата и время восстановления электроснабжения потребителям 01.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы 01.04.2014 г., 21 ч. 55 м. (местного), 21 ч. 55 м. (московского) *** 1.7. Недоотпуск энергии: 0.003000 тыс.кВтч, 0 Гкал *** 1.8. Объём экономического ущерба: 0.00700 тыс.руб *** 1.9. Ключевые слова: Комплектный трансф.пункт (КТП) *** 1.10. Справочная информация: *** 1.10.1. Характеристика обесточенных потребителей Количество обесточенных трансформаторных подстанций (ТП) 0 шт. Количество обесточенных населённых пунктов (НП) 0 шт. Количество обесточенных социально значимых объектов 0 шт. Обесточенное население 172 чел. Суммарная отключённая нагрузка 0.054 МВт Количество, ед: Потребителей в том числе Точек поставки 1 категории полное 1 0 0 1 категории частичное 2 0 0 2 категории полное 3 0 0 2 категории частичное 4 57 0 3 категории 5 57 0 Итого 1, 2, 3, 4, 5: 6 57 57 Электросетевые организации 7 0 0 Производители электрической энергии 8 0 0 Итого 7, 8: 9 0 0 С максимальной мощностью до 150 кВт 10 57 С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт 11 0 С максимальной мощностью свыше 670 кВт 12 0 Итого по мощности 10, 11, 12: 13 57 *** 1.10.2. Дополнительные сведения Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 по ВЛ 10 кВ №6 ПС Покровская Напряжение сети отключённого оборудования: 0.38 кВ. Вид технологического отключения: Аварийное Признак АПВ: Отсутствует Признак АВР: Отсутствует Признак РПВ: Не выполнялось *** 1.10.3. Событие на опасном производственном объекте: Нет *** 2. Описательный блок *** 2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии: До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по *** 2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии: Не установлена. Включен автомат . МТЗ. *** 2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов: Нарушений нет. *** 2.4. Причины возникновения аварии и ее развития: Нет данных *** 2.5. Перечень и описание повреждения оборудования объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок: ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №251 осмтрена, причин авариного отключения не выявлено *** 2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварии или затруднивших её ликвидацию: Не выявлено *** 3. Противоаварийные мероприятия *** 3.1. Технические мероприятия: Нет данных *** 3.2. Организационные мероприятия: Нет данных *** 4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании Нет данных *** 5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании электростанций, котельных, тепловых и электрических сетей Нет данных *** 6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании Нет данных *** 7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварии Нет данных *** 8. Особое мнение члена (членов) комиссии: Нет, на □□ листах *** 9. Подписи членов комиссии Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: Заместитель председателя: Члены комиссии: Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: □□.□□.□□□□ г. Перечень приложений к акту расследования: Материалы расследования аварии оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта Инженер ПТГ Неклиновского РЭС Савенков А.В. Приложение: материалы расследования аварии на __ листах